IRM-SU-1381-TCO

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ГОРЯЧИХ ТРУБОПРОВОДОВ, СОСУДОВ И ТЕПЛООБМЕННИКОВ

THERMAL INSULATION FOR HOT LINES, VESSELS AND EXCHANGERS

ПРИМЕНЕНИЕ: ДЛЯ НАЗЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ

APPLICATION: ONSHORE

Настоящий документ содержит конфиденциальную информацию, являющуюся собственностью ТОО «Тенгизшевройл». Документ в целом или частично не подлежит раскрытию какой-либо третьей стороне, копированию, хранению в каких-либо системах поиска или передаче в любой форме и любым способом (электронным, механическим, при помощи репрографии, посредством записи и прочими)  без предварительного письменного разрешения ТОО «Тенгизшевройл».

This document is the confidential property of Tengizchevroil LLP. Neither the whole nor any part of this document may be disclosed to any third party without the prior written consent of Tengizchevroil LLP. Neither the whole nor any part of this document may be reproduced, stored in any retrieval system or transmitted in any form or by any means (electronic mechanical, reprographic, recording or otherwise) without the prior written consent of Tengizchevroil LLP.

| Ред. Rev | Дата Date | Описание Description |
| --- | --- | --- |
| U03 | 26/10/22 | Строительство или использование / Construction or Use |
| 2 | 20/11/18 | Утверждено для исполнения / Approved for Implementation |
| 1E1 | 03/03/16 | Утверждено для исполнения / Approved for Implementation |
| 1 | 29/04/15 | Утверждено для исполнения / Approved for Implementation |

СТРАНИЦА ПОДПИСЕЙ:	SIGNATURE PAGE:

| Утверждено: (Менеджер центральной инженерной технической группы) Токсамбаев, Ордалы | Place signature here | Approved: (CE Manager) Toxambayev, Ordaly |
| --- | --- | --- |
| Проверено: (Инженер по механическому оборудованию центральной инженерной технической группы) Сарсенов, Саламат | Place signature here | Reviewed: (CE Mechanical Engineer) Sarsenov, Salamat |
| Разработано: (Инженер по механическому оборудованию центральной инженерной технической группы) Тулешов, Курманбек | Place signature here | Author: (CE Mechanical Engineer) Tuleshov, Kurmanbek |

Настоящие технические условия являются модификацией инженерно-технических условий  компании «Шеврон» (ТУШ) IRM-SU-1381-16.1 , и предназначены для использования на  заводе «Тенгизшевройл» (ТШО), месторождение Тенгиз, Республика Казахстан. Изменения первоначальных ТУШ показаны линией слева на полях страниц в английской версии настоящего документа и представлены пунктом в Перечне редакций.

Номера и даты редакций, указанные в настоящем документе, относятся к техническим условиям «Тенгизшевройл» (TУТ).

This specification modifies the CES specification IRM-SU-1381-16.1 for use in Tengizchevroil (TCO) Tengiz Plant, Republic of Kazakhstan. The modifications to the original CES are marked in the English language sections of this specification by a bar in the left hand margin and an entry in the Revision Sheet.

The revision numbers and dates shown in this document pertain to the TES specification.

Краткий обзор изменений

За основу редакции данных ТУ были приняты обновленные аналогичные ТУ компании Шеврон IRM-SU-1381-16.1, которые  отражают обновленные технологии, методы и извлеченные уроки, а также последние рекомендации и методы по использованию изоляционных материалов.

Summary of Changes

The revision of this specification was based on an updated similar Chevron specification IRM-SU-1381-16.1, which reflects updated technologies, methods and lessons learned, as well as the latest recommendations and methods for the use of insulating materials.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕДАКЦИЙ

REVISION SHEET

| РЕДАКЦИЯ | ПУНКТ | ОПИСАНИЕ РЕДАКЦИИ |
| --- | --- | --- |
| REVISION | CLAUSE | REVISION DESCRIPTION |
| 0 | ALL ВСЕ | Документ изменен в соответствии с комментариями ТШО Text modified as per TCO comments |
| 1 | 2.1; 5.0.3; 7.0.13; 8.3.3; 8.5; 8.6.5; 9.02; 9.0.11-9.0.14 | [ДОБАВЛЕНО] Текст добавлен в соответствии с комментариями ТШО [ADD] Text added as per TCO comments |
| 1E1 | 13.1; 2.1; 13.7 | [ЗАМЕНЕНО] Текст заменен в соответствии с комментариями ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comments |
| 2 | 8.5 | [ДОБАВЛЕНО] Текст добавлен в соответствии с комментариями ТШО [ADD] Text added as per TCO comments |
| U03 | 1.0, item 2 1.0, пункт 2 | [ДОБАВЛЕНО] Ссылка на IOGP JIP33 S-738 согласно ТУШ IRM-SU-1381-16.1 [ADD] Reference to IOGP JIP33 S-738 as per CES IRM-SU-1381-16.1 |
| U03 | 1.0 | [УДАЛЕНО] Старый пункт 2 удален в связи с неиспользованием согласно последним рекомендациям ТШО [REMOVED] Old item 2 removed due to non-use according to the latest recommendations TCO |
| U03 | 2.2 | [ДОБАВЛЕНО] Дополнительные отраслевые нормы и стандарты [ADD] Additional industry codes and standards |
| U03 | 5.0 | [ДОБАВЛЕНО]Новые пункты 2d, 12, 13, 14, 15, 16 согласно ТУШ IRM-SU-1381-16.1 по использованию материалов изоляции [ADD] New items 2d, 12, 13, 14, 15, 16 as per CES IRM-SU-1381-16.1 regarding use of isolation material |
| U03 | 6.2 | [ДОБАВЛЕНО]Новый пункт 2 согласно ТУШ IRM-SU-1381-16.1 по изоляции для защиты персонала [ADD] New item 2 as per CES IRM-SU-1381-16.1 regarding personnel protection insulation |
| U03 | 6.2 | [УДАЛЕНО] Старый пункт 6, 7 и 10 в связи с неиспользованием согласно ТУШ IRM-SU-1381-16.1 [REMOVED] Old item 6, 7 and 10 removed due to non-use as per CES IRM-SU-1381-16.1 |
| U03 | 7.0 | [ЗАМЕНЕНО]Новый пункт 10 согласно ТУШ IRM-SU-1381-16.1 по изоляции фланцевых соединений [REPLACE WITH] New item 10 as per CES IRM-SU-1381-16.1 regarding flanged joint insulation |
| U03 | 7.0 | [УДАЛЕНО] Старый пункт 10 в связи с неиспользованием согласно ТУШ IRM-SU-1381-16.1 [REMOVED] Old item 10 removed due to non-use as per CES IRM-SU-1381-16.1 |
| U03 | 8.1 | [ДОБАВЛЕНО]Новый пункт 5 согласно ТУШ IRM-SU-1381-16.1 по материалам силиката кальция [ADD] New item 5 as per CES IRM-SU-1381-16.1 regarding calcium silicate material |
| U03 | 8.4, item 1 8.4, пункт 1 | [ЗАМЕНЕНО] Тип Ⅳ вместо Класса 3 согласно ТУШ IRM-SU-1381-16.1 и ASTM C 547 [REPLACE WITH] Type Ⅳ instead of Class 3 as per CES IRM-SU-1381-16.1 and и ASTM C 547 |
| U03 | 8.4 | [УДАЛЕНО] Старый пункт 2 в связи с неиспользованием согласно ТУШ IRM-SU-1381-16.1 [REMOVED] Old item 2 removed due to non-use as per CES IRM-SU-1381-16.1 |
| U03 | 8.4, item 2 8.4, пункт 2 | [ЗАМЕНЕНО] Текст заменен. Стержневая намотка вместо цилиндровых согласно ТУШ IRM-SU-1381-16.1 [REPLACE WITH] Text replaced. Mandrel wound instead of sectional as per CES IRM-SU-1381-16.1 |
| U03 | 8.4, item 4 8.4, пункт 4 | [ЗАМЕНЕНО] Тип Ⅲ вместо 4B согласно ASTM C 612 [REPLACE WITH] Type Ⅲ instead of 4B as per ASTM C 612 |
| U03 | 8.4, item 5a 8.4, пункт 5a | [ЗАМЕНЕНО] Содержание неволокнистых включений заменено на 25% вместо 30% согласно ТУШ IRM-SU-1381-16.1 [REPLACE WITH] Shot content is changed from 25% instead of 30% as per CES IRM-SU-1381-16.1 |
| U03 | 8.4 | [ДОБАВЛЕНО]Новые пункты 8, 9, 10 согласно ТУШ IRM-SU-1381-16.1 касательноо требований к минеральной вате [ADD] New items 8, 9, 10 as per CES IRM-SU-1381-16.1 regarding mineral wool material requirements |
| U03 | 8.5 | [ДОБАВЛЕНО]Название пункта был изменен согласно ТУШ IRM-SU-1381-16.1 [ADD] Items name is changed as per CES IRM-SU-1381-16.1 |
| U03 | 8.5 | [ДОБАВЛЕНО] Новые пункты 1, 3, 4, 5, 6, 7 согласно ТУШ IRM-SU-1381-16.1 по требованиям к гибкому аэрогелю [ADD] New items 2, 4, 5, 6, 7 as per CES IRM-SU-1381-16.1 regarding flexible aerogel material requirements |
| U03 | 8.5 | [ДОБАВЛЕНО] Пункт 2 дополнен согласно ТУШ IRM-SU-1381-16.1 по требованиям температуры аэрогеля. Старый пункт 2 и Таблица 1 удалены [ADD] Items 2 is suplemented as per CES IRM-SU-1381-16.1 regarding aerogel temperature requirements. Old item 2 and Table 1 are deleted |
| U03 | 8.6 | [ДОБАВЛЕНО]Название пункта изменено согласно ТУШ IRM-SU-1381-16.1 [ADD] Items name is changed as per CES IRM-SU-1381-16.1 |
| U03 | 8.6 | [УДАЛЕНО] Старый текст и пункты с 1 по 6 удалены в связи присутствием содержания в других пунктах 8.6 [REMOVED] Old text and items 1 to 6 removed due to content in other paragraphs 8.6 |
| U03 | 8.6 | [ДОБАВЛЕНО] Новые пункты 1, 2, 3, 4 согласно ТУШ IRM-SU-1381-16.1 по общим требованиям обшивки изоляции. [ADD] New items 1, 2, 3, 4 as per CES IRM-SU-1381-16.1 regarding Insulation jacketing common requirements |
| U03 | 8.6.1, item 1 8.6.1, пункт 1 | [ЗАМЕНЕНО] Предыдущий сорт материала изменен согласно ASTM C1729 [REPLACE WITH] Previous material grade changed per ASTM C1729 |
| U03 | 8.6.1, item 2 8.6.1, пункт 2 | [УДАЛЕНО] Пункт Б удален в связи с неиспользованием согласно ТУШ IRM-SU-1381-16.1 [REMOVED] Item B removed due to non-use as per CES IRM-SU-1381-16.1 |
| U03 | 8.6.1, item 3,4 8.6.1, пункт 3,4 | [ЗАМЕНЕНО] Изменены толщины обшивки согласно последним рекомендациям ТШО [REPLACE WITH] Jacketing thicknesses have been changed according to the latest recommendations TCO |
| U03 | 8.6.1, item 5 8.6.1, пункт 5 | [ДОБАВЛЕНО] Новый пункт 5 согласно последним рекомендациям ТШО по требованиям использования обшивки типа Perochem Aluzinc ZX. [ADD] New item 5 according to the latest recommendations TCO regarding using Petrochem Aluzinc ZX type jacketing |
| U03 | 8.6.1, item 6 8.6.1, пункт 6 | [ДОБАВЛЕНО] Текст изменен согласно ТУШ IRM-SU-1381-16.1 по общим требованиям обшивки изоляции. [ADD] Text modified as per CES IRM-SU-1381-16.1 regarding Insulation jacketing common requirements |
| U03 | 8.6.1, item 7 8.6.1, пункт 7 | [ДОБАВЛЕНО] Изменена толщина обшивки согласно ТУШ IRM-SU-1381-16.1 по общим требованиям обшивки изоляции. [ADD] Jacketing thickness is changed as per CES IRM-SU-1381-16.1 regarding Insulation jacketing common requirements |
| U03 | 8.6.1, item 10 8.6.1, пункт 10 | [ДОБАВЛЕНО] Текст изменен согласно ТУШ IRM-SU-1381-16.1 по общим требованиям обшивки изоляции. [ADD] Text modified as per CES IRM-SU-1381-16.1 regarding Insulation jacketing common requirements |
| U03 | 8.6.2, item 3 8.6.2, пункт 3 | [ДОБАВЛЕНО] Требования по гидроизолирующему слою согласно ТУШ IRM-SU-1381-16.1 [ADD] Moisture barrier coating requirements as per CES IRM-SU-1381-16.1 |
| U03 | 8.6.2, item 7 8.6.2, пункт 7 | [ДОБАВЛЕНО] Изменена толщина обшивки согласно ТУШ IRM-SU-1381-16.1 по общим требованиям обшивки изоляции. [ADD] Jacketing thickness is changed as per CES IRM-SU-1381-16.1 regarding Insulation jacketing common requirements |
| U03 | 8.6.3, item 1 8.6.3, пункт 1 | [ЗАМЕНЕНО] Сорт материала обшивки по ASTM C1767 согласно ТУШ IRM-SU-1381-16.1 [REPLACE WITH] ASTM jacketing material grade as per CES IRM-SU-1381-16.1 |
| U03 | 8.6.3, item 6 8.6.3, пункт 6 | [ДОБАВЛЕНО] Новый пункт 6 по требованиям установки обшивки согласно ТУШ IRM-SU-1381-16.1 [ADD] New item 6 about jacketing installation requirements as per CES IRM-SU-1381-16.1 |
| U03 | 8.6.5, item 1 8.6.5, пункт 1 | [ДОБАВЛЕНО] Новый пункт 1 со cсылкой на IOGP S-738 согласно ТУШ IRM-SU-1381-16.1 [ADD] New item 1 with reference to IOGP S-738 as per CES IRM-SU-1381-16.1 |
| U03 | 8.6.5 | [ДОБАВЛЕНО] Новая таблица 2 и 3 согласно IOGP S-738 [ADD] New table 2 and 3 as per IOGP S-738 |
| U03 | 8.6.5 | [УДАЛЕНО] Старый пункт 1, 2, 4 и Таблица 2, 3 в связи с неиспользованием согласно ТУШ IRM-SU-1381-16.1 [REMOVED] Old item 1, 2, 4 and Table 2, 3 removed due to non-use as per CES IRM-SU-1381-16.1 |
| U03 | 8.7, item 1 8.7, пункт 1 | [ДОБАВЛЕНО] Дополнительный тип материала по крепежным элементам согласно ТУШ IRM-SU-1381-16.1 [ADD] Additional fastener material type as per CES IRM-SU-1381-16.1 |
| U03 | 8.7 | [УДАЛЕНО] Старая таблица 4 удалена, информация перемещана в Таблицу 4 параграфа 10.3 в связи с дублированием информации по крепежным элементам [REMOVED] Old Table 4, information moved to Table 4 of paragraph 10.3 due to duplication of information on fasteners |
| U03 | 8.7 | [ДОБАВЛЕНО] Новые пункты 5, 6, 7, 8 согласно ТУШ IRM-SU-1381-16.1 по требованиям пружин сжатия [ADD] New items 5, 6, 7, 8 as per CES IRM-SU-1381-16.1 regarding breather spring requirements |
| U03 | 8.10 | [УДАЛЕНО] Старые пункты 1, 2, 3 и 4 удалены, в связи с дублированием информации в параграфе 5.0 и 8.4 [REMOVED] Old items 1, 2, 3 and 4, due to duplication of information on clause 5.0 and 8.4 |
| U03 | 8.10.1 | [ДОБАВЛЕНО] Параграф дополнен информацией имеющиеся ранее в параграфе 10.0.1-2-3 по выбору материалов [ADD] The paragraph has been supplemented with information previously available in paragraph 10.0.1-2-3 on the selection of materials |
| U03 | 8.10.2 | [ДОБАВЛЕНО] Параграф дополнен информацией, имеющйеся ранее в параграфе 10.0.1-2 по выбору материалов [ADD] The paragraph has been supplemented with information previously available in paragraph 10.0.1-2 on the selection of materials |
| U03 | 8.10.3 | [ЗАМЕНЕНО] Изменен тип материала изоляции по рекомендациям ТШО [REPLACE WITH] The type of insulation material has been changed according to TCO recommendations |
| U03 | 8.10.4 | [ЗАМЕНЕНО] Старый пункт 2 удален и заменен на новый. Дополнен информацией, имеющйеся ранее в параграфе 10.0.3 по выбору материалов [REPLACE WITH] Old item 2 removed and replaced with a new one. Supplemented with information previously available in paragraph 10.0.3 on the selection of materials |
| U03 | 8.10.5 | [УДАЛЕНО] Раздел 8.10.5 полностью удален. Старый пункт 1 удален, в связи с дублированием информации в параграфе 8.6. Старый пункт 2 удален, в связи с дублированием информации в ТУ ТШО IRM-SU-3865-TCO [REMOVED] Section 8.10.5 fully removed. Old item 1 removed due to duplication of information in paragraph 8.6. Old item 2 removed due to duplication of information in TES IRM-SU-3865-TCO |
| U03 | 8.11 | [ДОБАВЛЕНО] Раздел 8.11.1 и 8.11.2 удалены и объединены в один подпункт 8.11 [ADD] Section 8.11.1 and 8.11.2 removed and merged into one clause 8.11 |
| U03 | 9.0, item 8 9.0, пункт 8 | [ЗАМЕНЕНО] Старый пункт 8 удален и заменен на новый согласно ТУШ IRM-SU-1381-16.1 [REPLACE WITH] Old item 8 removed and replaced with a new one as per CES IRM-SU-1381-16.1 |
| U03 | 9.0, item 12 9.0, пункт 12 | [ЗАМЕНЕНО] Изменена толщина изоляции согласно ТУШ IRM-SU-1381-16.1 [REPLACE WITH] Changed insulation thickness as per CES IRM-SU-1381-16.1 |
| U03 | 9.0 | [ДОБАВЛЕНО] Новые пункты с 15 по 22 согласно требованиям ТУШ IRM-SU-1381-16.1 [ADD] New items from 15 to 22 as per requirements CES IRM-SU-1381-16.1 |
| U03 | 10.0 | [ДОБАВЛЕНО] Название раздела измененена [ADD] Paragraph title is changed |
| U03 | 10.0 | [УДАЛЕНО] Старые пункты 1, 2, 3 удалены и перемещены в соответствующий параграф по выбору материалов 8.10 [REMOVED] Old items 1, 2, 3 removed and moved to appropriate paragraph on material selection 8.10 |
| U03 | 10.2, item 1 10.2, пункт 1 | [ДОБАВЛЕНО] Добавлена ссылка на IOGP S-738 [ADD] Reference to IOGP S-738 is added |
| U03 | 10.2, item 13 10.2, пункт 13 | [ЗАМЕНЕНО] Изменена толщина изоляции согласно ТУШ IRM-SU-1381-16.1 [REPLACE WITH] Changed insulation thickness as per CES IRM-SU-1381-16.1 |
| U03 | 10.2 | [ДОБАВЛЕНО] Новые пункты с 17 по 23 согласно требованиям ТУШ IRM-SU-1381-16.1 [ADD] New items from 17 to 23 as per requirements CES IRM-SU-1381-16.1 |
| U03 | 10.3 | [ЗАМЕНЕНО] Старые пункты 1, 2, 3 удалены и приведены в табличной форме в Таблице 4 [REPLACE WITH] Old items 1, 2, 3 deleted and tabulated in Table 4 |
| U03 | 10.3, item 3 10.3, пункт 3 | [ЗАМЕНЕНО] Изменено расстояние установки полос согласно ТУШ IRM-SU-1381-16.1 [REPLACE WITH] Changed the installation distance of bands as per CES IRM-SU-1381-16.1 |
| U03 | 10.4, item 2 10.4, пункт 2 | [ЗАМЕНЕНО] Изменено расстояние установки пружины согласно ТУШ IRM-SU-1381-16.1 [REPLACE WITH] Changed the installation distance of springs as per CES IRM-SU-1381-16.1 |
| U03 | 10.4, item 4 10.4, пункт 4 | [ДОБАВЛЕНО] Новый пункт 4 согласно последним рекомендациям ТШО [ADD] New item 3 according to the latest recommendations TCO |
| U03 | 10.6, item 2 10.6, пункт 2 | [ЗАМЕНЕНО] Изменено расстояние между опорами изоляции согласно ТУШ IRM-SU-1381-16.1. [REPLACE WITH] Changed the spacing for insulation supports as per CES IRM-SU-1381-16.1 |
| U03 | 10.7 | [ДОБАВЛЕНО] Новые пункты с 11 по 15 согласно требованиям ТУШ IRM-SU-1381-16.1 [ADD] New items from 11 to 15 as per requirements CES IRM-SU-1381-16.1 |
| U03 | 10.7, item 6,8,9 10.7, пункт 6,8,9 | [ДОБАВЛЕНО] Текст изменен согласно последним рекомендациям ТШО [ADD] Text modified according to the latest recommendations TCO |
| U03 | 10.8 | [ЗАМЕНЕНО] Старые пункты 1, 2, 3, 4 удалены и добавлен новый пункт 1 касательно отмены использования защиты мастикой согласно требований ТУШ IRM-SU-1381-16.1 [REPLACE WITH] Old items 1, 2, 3, 4 removed and a new paragraph added regarding the abolition of the use of mastic weatherproofing in accordance with the requirements of CES IRM-SU-1381-16.1 |
| U03 | 10.13 | [ДОБАВЛЕНО] Новые пункты 8 и 12 согласно требованиям ТУШ IRM-SU-1381-16.1 [ADD] New items 8 and 12 as per requirements CES IRM-SU-1381-16.1 |
| U03 | 10.13, item 2,5,7 10.13, пункт 2,5,7 | [ЗАМЕНЕНО] Изменено толщина полос согласно ТУШ IRM-SU-1381-16.1 [REPLACE WITH] Changed the thickness of bands as per CES IRM-SU-1381-16.1 |
| U03 | 10.13, item 10 10.13, пункт 10 | [ДОБАВЛЕНО] Пункт дополнен информацией по рекомендациям ТШО по использованию типа изоляции на сосудах [ADD] Item has been supplemented with information as per recommendation TCO for using vessel insulation type |
| U03 | 10.14, item 2 10.14, пункт 2 | [ДОБАВЛЕНО] Пункт дополнен информацией по рекомендациям ТШО по использованию типа изоляции на сосудах [ADD] Item has been supplemented with information as per recommendation TCO for using vessel insulation type |
| U03 | 10.14, item 4 10.14, пункт 4 | [ЗАМЕНЕНО] Изменена толщина полос согласно ТУШ IRM-SU-1381-16.1 [REPLACE WITH] Changed the thickness of bands as per CES IRM-SU-1381-16.1 |
| U03 | 10.14, item 5 10.14, пункт 5 | [ДОБАВЛЕНО] Пункт дополнен информацией по рекомендациям ТШО по использованию типа изоляции на сосудах [ADD] Item has been supplemented with information as per recommendation TCO for using vessel insulation type |
| U03 | 10.14, item 12 a/b 10.14, пункт 12 a/b | [ДОБАВЛЕНО] Пункты дополнены информацией по рекомендациям ТШО по использованию типа материала по обшивке [ADD] Items have been supplemented with information as per recommendation TCO for using jacketing material |
| U03 | 13.2 | [УДАЛЕНО] Старая таблица 8 удалена в связи с неиспользованием согласно ТУШ IRM-SU-1381-16.1 [REMOVED] Old table 8 removed due to non-use as per CES IRM-SU-1381-16.1 |
| U03 | 13.4 | [ДОБАВЛЕНО] Подпункт дополнен информацией согласно требованиям ТУШ IRM-SU-1381-16. [ADD] Clause has been supplemented with information as per requirements CES IRM-SU-1381-16.1 |
| U03 | Appendix I Приложение I | [УДАЛЕНО] Старая таблица 15 удалена в связи с неиспользованием согласно ТУШ IRM-SU-1381-16.1 [REMOVED] Old table 15 removed due to non-use as per CES IRM-SU-1381-16.1 |

Содержание / CONTENTS

1.0	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	12

2.0	ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	12

2.1	Документы Заказчика	12

2.2	Отраслевые нормы и стандарты	12

3.0	ОПРЕДЕЛЕНИЯ	15

4.0	ПРОТИВОРЕЧИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ	15

4.1	Разрешение противоречий в требованиях	15

5.0	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ	16

5.1	Поверхность, подлежащая изоляции	17

6.0	КОДЫ ТИПА ИЗОЛЯЦИИ	17

6.1	Изоляция для сохранения тепла (HC)	17

6.2	Изоляция для защиты персонала (PP)	17

6.3	Противопожарная изоляция (FP)	18

6.4	Изоляция паропроводов и трубопроводов горячего водоснабжения (HCPP)	18

7.0	ОБЪЕМ ИЗОЛЯЦИИ	18

8.0	ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ	19

8.1	Силикат кальция	19

8.2	Ячеистое стекло	19

8.3	Вспученный перлит	20

8.4	Минеральная вата	20

8.5	Гибкий Аэрогель	21

8.6	Обшивка для защиты 	22

8.7	Крепежные элементы	26

8.8	Вспомогательные материалы	26

8.9	Мастика	27

8.10	Выбор материалов	27

8.11	Изоляция КИП 	28

8.12	Огнестойкая изоляция	28

9.0	ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗОЛЯЦИИ	28

10.0	Установка	29

10.1	Хранение и обращение с изоляционными материалами	29

10.2	Общие требования	30

10.3	Крепление	32

10.4	Компенсирующие бандажи	33

10.5	Температурные швы изоляции	33

10.6	Опоры изоляции на трубопроводах	34

10.7	Изоляция фитингов, фланцев и клапанов	34

10.8	Защита от атмосферных воздействий мастикой (ПВА или акриловая)	35

10.9	Защита установленной изоляции	35

10.10	Обогреваемые трубопроводы	35

10.11	Изоляция Contro-Trace	35

10.12	Подземная изоляция	35

10.13	Нанесение изоляции и обшивки на все горизонтальные сосуды и на вертикальные сосуды диаметром до 3,5 метров	36

10.14	Нанесение изоляции и обшивки на колонны и вертикальные сосуды диаметром 3,5 метра и более	37

10.15	Крышки лазов и кожухов теплообменников и ящики фланцев (при необходимости)	39

11.0	ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ	40

12.0	ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА	40

13.0	ТАБЛИЦЫ ТОЛЩИНЫ	41

13.1	Таблица значений толщины теплоизоляции для сохранения тепла	41

13.2	Таблица значений толщины двухслойной теплоизоляции для сохранения тепла с установленным между слоями ленточным электронагревательным элементом	41

13.3	Таблица значений толщины теплоизоляции для сохранения тепла при использовании системы Contro-Trace	43

13.4	Таблица значений толщины теплоизоляции для защиты персонала	44

13.5	Таблица значений толщины теплоизоляции для сохранения тепла в случае установки под землей	46

13.6	Таблица значений толщины теплоизоляции для сохранения тепла в случае обогрева с использованием скин-эффекта электрического тока (SECT)	46

13.7	Таблица выбора изоляции систем трубопроводов	47

ПРИЛОЖЕНИЕ I   ВЕЛИЧИНА ЗАЗОРА ПРИ УСТАНОВКЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ	48

1.0	SCOPE	49

2.0	REFERENCES	49

2.1	Purchaser Documents	49

2.2	Industry Codes and Standards	49

3.0	DEFINITIONS	51

4.0	CONFLICTS AND EXCEPTIONS	52

4.1	Conflict Resolution	52

5.0	GENERAL	52

5.1	Surface to be Insulated	53

6.0	INSULATION TYPE CODES	53

6.1	Heat Conservation Insulation (HC)	53

6.2	Personnel Protection Insulation (PP)	53

6.3	Fire Protection Insulation (FP)	54

6.4	Steam and Hot Water Insulation (HCPP)	54

7.0	EXTENT OF INSULATION	54

8.0	INSULATION MATERIALS	55

8.1	Calcium Silicate	55

8.2	Cellular Glass	55

8.3	Expanded Perlite	55

8.4	Mineral Wool	56

8.5	Flexible Aerogel	56

8.6	Jacketing	57

8.7	Fasteners	61

8.8	Ancillary Materials	61

8.9	Mastic	61

8.10	Selection of Materials	61

8.11	Instrument Insulation 	62

8.12	Fireproof insulation	62

9.0	DESIGN OF INSULATION	63

10.0	Installation 	64

10.1	Storage and Handling of Insulation Materials	64

10.2	General	64

10.3	Securement	66

10.4	Expansion Bands	66

10.5	Insulation Expansion Joints	67

10.6	Insulation Supports on Piping	67

10.7	Fitting, Flange and Valve Insulation	67

10.8	Mastic (PVA or Acrylic) Weatherproofing	68

10.9	Protection of Installed Insulation	68

10.10	Traced Piping	68

10.11	Contro-Trace Insulation	68

10.12	Below Ground Insulation	68

10.13	Application of Insulation and Jacketing to all Horizontal Vessels and Vertical Vessels up to 3.5 metre Diameter.	69

10.14	Application of Insulation and Jacketing to Columns and Vertical Vessels 3.5 metres in Diameter and Greater	70

10.15	Manway and Exchanger Shell Cover and Flange Boxes (When Required)	71

11.0	DOCUMENTATION REQUIREMENTS	72

12.0	QUALITY ASSURANCE PROVISIONS	72

13.0	THICKNESS TABLES	72

13.1	Heat Conservation Thickness Table	72

13.2	Heat Conservation Thickness Table for Double Layer Insulation with Tracing Tape Installed Between Layers	73

13.3	Heat Conservation Thickness Table for Contro-Trace Applications	74

13.4	Personnel Protection Thickness Table	75

13.5	Heat Conservation Thickness Table for Below Ground Applications	77

13.6	Heat Conservation Thickness Table for Skin Effect Current Tracing (SECT)	77

13.7	Piping Systems Insulation Selection Table	78

APPENDIX I   STANDOFF DISTANCE FOR HOT SERVICE EXPANDED METAL GUARD	79

# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий документ устанавливает минимальные требования к проектированию, материалам, установке и контролю систем изоляции для высоких температур до 540°C (1000°F) в рамках проектов развития активов, реализуемых на производственных объектах компании «Тенгизшевройл» на месторождении Тенгиз (Республика Казахстан).

В дополнение к требованиям данных ТУ ко всем процедурам закупки материалов и установки должны применяться требования Международной ассоциации производителей нефти и газа JIP33 S-738 под названием «Дополнительные технические условия к изоляции для трубопроводов и оборудования NORSOK M-004».

# ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

- Все работы и материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ и СНиП, стандартов и технических условий, казахстанских и международных норм и стандартов, указанных в настоящих технических условиях.

- В случае наличия в ГОСТ или СНиП требования, отличного от настоящих технических условий, применяется наиболее жесткое требование.

В случае отсутствия применимых норм и стандартов ГОСТ или СНиП, Подрядчик / Поставщик может предложить на утверждение Заказчика эквивалентные нормы и стандарты, признанные на международном уровне.

Самые последние версии перечисленных ниже технических условий, норм и стандартов, включая их ссылочные документы, должны рассматриваться как неотъемлемая часть настоящих ТУ. Там, где это уместно, в настоящем документе будут использоваться условные обозначения документов.

## Документы Заказчика

COM-SU-5191-TCO		Системы покрытия

FPM-DU-5091-TCO		Проектирование и установка пассивной противопожарной 	защиты от пожаров пролива углеводородов на береговых 	технологических объектах

SID-SU-5106-TCO 	   ТБ при проектировании

PIM DU-5153-TCO		Проектирование трубных опор

COM-SU-4743-TCO		Наружные покрытия

L-ST-2025		Технические условия на типовые детали систем трубопроводов

PIM-SU-5209-TCO		Фланцевые прокладки и болтовые соединения

## Отраслевые нормы и стандарты

Настоящие технические условия рассмотрены казахстанскими проектными институтами на соответствие действующим казахстанским нормам и стандартам и, там где требуется, были включены комментарии. При наличии отклонений были выпущены извещения о проектных отклонениях, в которых предлагалось использовать международные нормативы и стандарты.

Американский институт нефти (API)

API RP 521	Практические рекомендации по системам сброса и снижения давления

Американское общество специалистов по испытаниям материалов (ASTM)

C 612	Стандартная спецификация на теплоизолирующие блоки и плиты из минерального волокна

C335                          Стандартный метод испытаний стационарных свойств теплопередачи изоляции труб

C447                           Стандартные методы оценки максимальной температуры использования теплоизоляции

C450	Стандартные методы изготовления теплоизолирующих кожухов фитингов для труб номинального размера (NPS), сегментов теплоизоляции сосудов и выпуклых днищ в заводских условия и на месте производства работ.

C533	Стандартная спецификация на блоки и цилиндры из силиката кальция

C547	Стандартная спецификация на теплоизолирующие цилиндры из минеральных волокон

C552	Стандартная спецификация на теплоизоляцию из ячеистого стекла

C585	Стандартные внутренние и внешние диаметры жестких теплоизолирующих элементов для труб и трубопроводов номинального размера (система NPS)

C610	Стандартная спецификация на теплоизолирующие блоки и цилиндры из вспученного перлита

C795	Стандартная спецификация на теплоизоляцию для использования в контакте с аустенитной нержавеющей сталью

C680	Стандартные методы определения притока или потерь тепла и температуры поверхности изолированных систем труб и оборудования с использованием компьютерных программ

C871	Стандартные методики испытаний для химического анализа теплоизоляционных материалов на ионы хлорида, фторида, силиката и натрия

C1055	Стандартное руководство по состояниям поверхности обогреваемых систем, которые вызывают ожог при контакте

C1423                         Стандартное руководство по выбору материалов обшивки для теплоизоляции

C1511                         Стандартный метод испытания на определение характеристик влагопоглощения (гидрофобности) для изоляционного материала из стекловолокна

C1710                         Стандартное руководство по установке гибкой предварительно отформованной изоляции с закрытыми ячейками в форме труб и листов

C1728                         Стандартные технические условия на гибкую изоляцию из аэрогеля

C1729                         Стандартные технические условия на алюминиевую обшивку для изоляции

C1763                         Стандартный метод испытаний на водопоглощение при погружении теплоизоляционных материалов

C1767                         Стандартные технические условия на обшивку для изоляции из нержавеющей стали

E84 	Стандартная методика испытаний характеристик горения строительных материалов на открытом воздухе

Британский институт стандартов (BSI)

BS 2972 	Методики испытаний неорганических теплоизоляционных материалов

BSI BS EN ISO 29767    Теплоизоляционные материалы для строительства. Определение кратковременного водопоглощения методом частичного погружения.

BSI BS EN 13472      Теплоизоляционные изделия для строительного оборудования и промышленных установок. Определение кратковременного водопоглощения путем частичного погружения предварительно отформованной изоляции труб

Международная ассоциация производителей нефти и газа (IOGP)

IOGP S-738                Дополнительные технические условия к NORSOK M-004 Изоляция для трубопроводов и оборудования

Международная организация по стандартизации (ISO)

ISO 1716                    Испытания продукции для определения реакции на огнестойкость. Определение высшей теплотворной способности (теплоты сгорания)

Конкурентная позиция норвежского шельфа, Норвежская организация по стандартизации (NORSOK)

NORSOK M-004        Изоляция трубопроводов и оборудования

Североамериканская ассоциация производителей теплоизоляционных материалов (NAIMA)

3E PLUS 	Компьютерная программа для определения толщины изоляции

Методы перерабатывающей промышленности (PIP)

INIH1000	Подробные данные по монтажу изоляции для высоких температур

INSH1000	Технические условия на материалы и установку изоляции для высоких температур

INSR1000	Установка гибких съемных/многократного использования кожухов изоляции для высоких температур

Нормы и стандарты Республики Казахстан

ВСН 008-88 	Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Противокоррозионная и тепловая изоляция

ГОСТ 21880-2011	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные

МСН 4.02-03-2004	Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов

МСП 4.02-102-99 	Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов

ОСТ РК 7.20.03-2005 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Работы по тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. Требования безопасности

СП РК 4.02-17-2005 	Проектирование тепловых пунктов

Инструкции по безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утверждены приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан № 359 от 27 июля 2021 года

# ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В данном документе используются следующие типовые определения:

Компания	 «Тенгизшевройл» (ТШО)

Заказчик	Сторона, размещающая заказ на покупку или присуждающая контракт Заказчиком может выступать Компания или уполномоченный Компанией агент.

Подрядчик	Любой поставщик услуг для Компании, включая Консультантов.

Поставщик	Любой вендор, продавец, провайдер или поставщик товаров для Компании

# ПРОТИВОРЕЧИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ

В настоящих технических условиях определены лишь технические требования. Требования к закупочной спецификации, объему поставки, документации и все другие коммерческие/контрактные требования устанавливаются в соответствующей заявке на закупку материалов.

## Разрешение противоречий в требованиях

В случае любых разногласий между требованиями, приведенными в любых технических и справочных документах, применяется следующий порядок приоритетности:

- Местные государственные законодательные акты, законы и указы

- Местные государственные нормы и стандарты

- Особые технические требования проекта

- Листы технических данных

- Настоящие технические условия

- Специальные стандарты заказчика

- Прочие международные нормы и стандарты

- Международные общепринятые методы ведения работ

Несмотря на приведенный выше порядок приоритетности, любые несоответствия в вышеуказанных документах должны быть в письменном виде доведены до сведения Заказчика для разрешения таких противоречий.

# ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Системы изоляции должны удовлетворять законам и постановлениям соответствующей регламентирующей организации.

Все изоляционные и вспомогательные материалы должны:

  - Не содержать асбест.

  - Быть новыми, и использоваться до даты истечения срока хранения.

  - Быть пригодными для использования на аустенитной нержавеющей стали в соответствии со стандартом ASTM C795.

  - К изоляции не должны прикрепляться никакие горючие материалы

- Многослойная жесткая изоляция труб, в том числе из силиката кальция, пеностекла, минеральной ваты и вспученного перлита, должна быть изготовлена в заводских условиях.

- Изготовитель должен предоставить результаты анализа в соответствии с требованиями ASTM C871.

- Клеящие и уплотняющие материалы, цементы, герметики, этикетки, маркеры и маркировочные ленты должны содержать не более 50 ppm выщелачиваемого хлорида при испытаниях этих материалов в соответствии с ASTM C871.

- Герметики и пароизолирующие материалы должны оставаться эластичными во всем диапазоне рабочих температур.

- Изоляция должна устанавливаться в соответствии с подробным описанием, приведенным в PIP INIH1000.

- Готовые сегменты изоляции должны соответствовать требованиям стандарта ASTM C450.

- Изолированные нижние слои при необходимости должны быть покрыты в соответствии с требованиями COM-SU-5191-TCO.

- Минимальная расчетная толщина изоляции должна составлять 40 мм (1-1/2 дюйма), если иное не указано в настоящих ТУ.

Кроме обычных рабочих инструментов, для выполнения работ, указанных в настоящих ТУ, необходимы следующие инструменты:

  - Инструмент для стягивания полос, имеющий размеры, достаточные для работы с полосами, указанными в настоящих ТУ.

  - Настольная модель обжимного и кромкогибочного инструмента для работы с кромками металла, указанными в настоящих ТУ.

  - Механическая отвертка с регулируемым моментом затяжки, чтобы не срывать резьбу в металле.

Максимальная рабочая температура определяется в соответствии с ASTM C447.

Для цилиндрических применений значения теплопроводности должны соответствовать ASTM C335.

Изоляция должна быть водонепроницаемого качества при измерении в соответствии с BS 2972 часть 2.

Изоляционные материалы, работающие при температурах ниже 260°C (500°F), должны быть сертифицированы на гидрофобность с использованием процедур A, B или C ASTM C1763, в зависимости от типа материала, после тепловой выдержки в течение 24 часов при температуре 315°C (600°F). Критерии должны быть <5 процентов поглощения/удержания.

Огнеупорное керамическое волокно нельзя использовать в качестве наружного изоляционного материала из-за его водопоглощающей способности.

## Поверхность, подлежащая изоляции

- Поверхности всех резервуаров, сосудов, колонн, оборудования и трубопроводов, содержащих жидкости или пары, должны быть изолированы в случае, когда необходимо:

  - Сохранить тепло.

  - Поддержать температуру в целях управления технологическим процессом.

  - Защитить от мороза и обеспечить подготовку к эксплуатации в зимних условиях.

  - Обеспечить защиту обслуживающего персонала.

- Гидростатические испытания трубопроводов и оборудования должны, по возможности, проводиться до установки любой изоляции. Если изоляция устанавливается до испытаний, все зоны сварки, фитинги и т.п., подлежащие контролю, необходимо оставить открытыми до завершения испытаний.

# КОДЫ ТИПА ИЗОЛЯЦИИ

## Изоляция для сохранения тепла (HC)

- Изоляция для сохранения тепла должна быть обозначена кодом HC.

- Использование изоляции для сохранения тепла должно определяться, главным образом, экономическими соображениями.

- В основе проектирования изоляции для сохранения тепла должна лежать самая высокая рабочая температура технологического процесса, среднегодовые окружающие климатические условия и экономика проекта.

## Изоляция для защиты персонала (PP)

- Изоляция для защиты персонала должна быть обозначена кодом PP.

Защита персонала должна состоять из изоляции, экранов, ограждений или барьеров.

Основным фактором, определяющим использование изоляции для защиты персонала, должно быть ограничение температуры поверхности до 60°C (140°F) в соответствии с ASTM C1055, рисунок 1, порог B для воздействия в течение 5 секунд, и требования SID-SU-5106-TCO.

В основе проектирования изоляции для защиты персонала должна лежать самая высокая рабочая температура технологического процесса, самая высокая среднегодовая летняя температура по сухому термометру и скорость ветра 1 м/с (2 мили в час).

Изоляция для защиты персонала должна использоваться там, где поверхность находится в зоне, доступной для персонала. "Доступная зона" определяется как зона, в которой персонал регулярно выполняет свои служебные обязанности, кроме работ по техническому обслуживанию, в процессе эксплуатации завода.

Изоляция для защиты персонала необходима там, где рабочая температура технологической линии превышает 60ºC. Изоляция должна устанавливаться там, где выполняются следующие условия:

  - Горизонтальные трубопроводы - там, где низ трубы расположен ниже 2 метров над поверхностью земли или рабочей площадки.

  - Вертикальные трубопроводы - те участки трубы, которые расположены ниже 2 метров над уровнем земли или рабочей площадки.

  - Трубопроводы, расположенные в непосредственной близости или в пределах 600 мм от рабочей платформы.

  - Должна быть предусмотрена защита трубопровода на участке от 150 мм до 2 метров над уровнем земли или рабочей платформы.

  - Оборудование/трубопроводы, эксплуатируемые в диапазоне температур 50ºC - 120ºC, очень подвержены внешней коррозии из-за пропитанной водой изоляции. Следовательно, там, где это практически осуществимо, в диапазоне рабочих температур до 120ºC желательно предусмотреть разделяющий барьер в виде сетки, например, сварной сетки, без изоляции внутри.

- Конденсатоотводчики должны быть изолированы съемными кожухами, или защита персонала должна быть обеспечена за счет разделяющего барьера в виде защитной сетки.

- Там, где температура коллектора превышает 120ºC, все подвески, доступные с земли или с рабочей площадки, должны быть изолированы для защиты персонала.

## Противопожарная изоляция (FP)

- Противопожарная изоляция должна быть обозначена кодом FP.

- Основным соображением относительно необходимости использования противопожарной изоляции должен быть расчет параметров устройств защиты от избыточного давления в случае пожара.

- Проект противопожарной изоляции должен соответствовать требованиям API RP 521.

- Обшивка противопожарной изоляции для защиты от погодных условий должна быть выполнена из нержавеющей стали.

## Изоляция паропроводов и трубопроводов горячего водоснабжения (HCPP)

Для всех паропроводов и трубопроводов горячего водоснабжения с изоляцией для сохранения тепла применяется кодовое обозначение HCPP в соответствии с таблицей 9 и где требуется защита для персонала. Защитные устройства должны соответствовать требованиям раздела 6.2 .

# ОБЪЕМ ИЗОЛЯЦИИ

- Трубопроводы и оборудование, подлежащие изоляции, должны быть указаны Заказчиком.

- Размер, нормальная рабочая температура и толщина изоляции трубопроводов и оборудования, подлежащего изоляции, должны быть указаны Заказчиком.

- Заказчик должен предоставить технологические схемы, перечень трубопроводов, перечни сосудов и оборудования и чертежи трубопроводов.

- Объем изоляции на сосудах и/или оборудовании должен быть указан Проектировщиком на листах технических данных в INSH1000, в зависимости от конкретного случая, и должен быть утвержден Заказчиком.

- Заказчик в перечне трубопроводов должен привести перечень трубопроводов, КИП и рабочего оборудования (например, насосы и трубопроводы КИП), которые должны обогреваться. Перечень должен включать номинальные размеры и толщину изоляции.

- Толщина основной изоляции на днищах сосуда должна быть такой же, что и толщина на прилегающей цилиндрической части сосуда.

- Толщина основной изоляции на фитингах трубопровода должна быть такой же, что и толщина на прилегающем трубопроводе.

- Толщина изоляции теплообменников должна определяться по среднему значению температуры на входе и выходе конкретной изолируемой секции.

- Если теплообменник или вытяжные трубы необходимо изолировать снаружи, то толщина изоляции должна рассчитываться так, чтобы дымовые газы поддерживались при температуре выше точки росы.

- Фланцевые соединения не должны изолироваться. Если фланцевые соединения должны быть изолированы, процедура должна соответствовать PIM-SU-5209-TCO.

- Предохранительные клапаны и отводящие трубопроводы не должны изолироваться.

- Ручные дренажи и воздушники сосудов, механического оборудования и трубопроводов, включая клапаны с резьбовым соединением и вваренные клапаны, не должны изолироваться, если они не обогреваются.

- Оборудование и трубопроводы, содержащие жидкие теплоносители должны быть изолированы пеностеклом или съемными крышками в соответствии PIP INSR1000.

# ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

## Силикат кальция

- Предварительно отлитые из силиката кальция цилиндры и криволинейные сегменты, и плоские блоки должны быть пригодны для температуры рабочей поверхности от 150°C (300°F) до 540°C (1000°F) в соответствии с ASTM C 533, тип I.

Силикат кальция должен использоваться только там, где он непрерывно эксплуатируется при температуре выше 150°C (300°F).

Если на рынке отсутствуют криволинейные сегменты, необходимо использовать срезанные на конус изолирующие панели.

Рифленые блоки или блоки с v-образными канавками не должны использоваться.

Изоляция должна быть пропитана противосмачивающим составом.

## Ячеистое стекло

Предварительно отлитые из ячеистого стекла цилиндры и криволинейные сегменты, и плоские блоки должны быть пригодны для температуры рабочей поверхности до 430°C (800°F) в соответствии с ASTM C 552 категория 1.

## Вспученный перлит

- Предварительно отлитые из вспученного перлита цилиндры и криволинейные сегменты, и плоские блоки должны быть пригодны для температуры рабочей поверхности от температуры окружающей среды до 540°C (1000°F) в соответствии с ASTM C 610.

- Номинальная плотность должна составлять 190 кг/м3 (12 фунт/фут3).

- Вспученный перлит должен быть обработан несмачиваемым составом.

- Если на рынке отсутствуют криволинейные сегменты, необходимо использовать срезанные на конус изолирующие панели.

- Рифленые блоки или блоки с v-образными канавками не должны использоваться.

## Минеральная вата

- Предварительно формованные из минеральной ваты цилиндры должны быть пригодны для температуры рабочей поверхности от температуры окружающей среды до 540°C (1000°F) в соответствии с ASTM C 547, Тип Ⅳ.

- Изоляцию труб, намотанную на стержень из минеральной ваты нельзя вырезать из плит.

- Волокна изоляционных цилиндров из минеральной ваты не должны быть ориентированы перпендикулярно нагретой поверхности.

- Плиты из минеральной ваты должны быть пригодны для температуры рабочей поверхности от температуры окружающей среды до 540°C (1000 °F) в соответствии с ASTM C 612, тип Ⅲ, категория 2.

- Минеральная вата должна:

  - Иметь содержание неволокнистых включений, рассчитанное в соответствии с ASTM C 612, приложение A1, не больше, чем максимально допустимое содержание 25%. Вне зависимости от фактического содержания неволокнистых включений, плотность поставляемого материала не должна быть меньше, чем 120 кг/м3 (7 фунт/фут3). Если содержание неволокнистых включений меньше, чем 25%, как указано в ASTM C 612, производитель материала не должен корректировать плотность поставляемого материала.

  - Иметь pH от 6,0 до 8,0.

  - Должна быть обработана силиконом.

- Все горизонтальные сосуды, теплообменники и обечайки сосудов должны быть изолированы с использованием готовых панелей и плит из минеральной ваты. Для оборудования диаметром меньше, чем 3,5 метра, панели должны быть обрезаны в соответствии с радиусом оборудования и иметь скошенные кромки для герметизации вертикальных швов.

- Нижние днища вертикальных сосудов внутри юбки следует изолировать с использованием матов из минеральной ваты, армированных сеткой из нержавеющей стали с шестиугольными ячейками 25 мм. Устойчивость к атмосферным воздействиям следует придавать за счет использования быстросхватывающегося гидравлического цемента, армированного металлической сеткой, как указано.

Минеральная вата должна быть пропитана противосмачивающим составом и демонстрировать гидрофобность согласно BSI BS EN ISO 29767 для плит и BSI BS EN13472 для труб при использовании при температурах ниже температуры разложения состава.

Влагозадержание должно быть определено в соответствии с IOGP S-738.

- Количество растворимых в воде хлоридов в изоляции из минеральной ваты не должно превышать 14 мг/кг при измерении в соответствии с BS 2972, часть 22.

## Гибкий аэрогель

- Применение изоляции на основе аэрогеля должно быть представлено на рассмотрение и утверждение Представителю Компании.

- Высокотемпературные покрытия на основе аэрогеля применяются для высоких температур от 24°C (75°F) до 650°C (1200°F) согласно ASTM C1728, Тип III, Сорт 1A.

- Изоляция должна быть пропитана противосмачивающим составом и демонстрировать гидрофобность согласно ASTM C1763 при использовании при температурах ниже температуры разложения состава.

- Нанесение  высокотемпературных покрытий на основе аэрогеля должно соответствовать техническим условиям изготовителя.

- Влагозадержание после нагревания до 315°C (600°F) и выдержки в воде в течение 24 часов (ASTM C1511) должно быть менее 5 процентов.

- Материал должен иметь теплоту сгорания (HOC) не более 717 кал/г при испытании по ISO 1716.

- Каждая партия материала должна сопровождаться сертификатом анализа, показывающим, как минимум, результаты испытаний этой партии на теплопроводность и теплоту сгорания. Партия должна состоять из не более 10 кубометров изоляционного материала.

| Таблица 1: Таблица толщины высокотемпературной изоляции Pyrogel XTE Heat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер |  | Рабочая температура в °C |  |  |  |  |  |  |
| DN | NPS дюйм | AMB 50 | 51 100 |  | 101 150 | 151 200 | 201 250 | 251 400 |
| 15 | 0.5 | 15 | 15 |  | 15 | 20 | 20 | 20 |
| 20 | 0.75 | 15 | 15 |  | 15 | 20 | 20 | 20 |
| 25 | 1 | 15 | 15 |  | 15 | 20 | 20 | 20 |
| 40 | 1.5 | 15 | 15 |  | 15 | 20 | 20 | 25 |
| 50 | 2 | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 25 | 30 |
| 80 | 3 | 20 | 20 |  | 20 | 25 | 25 | 30 |
| 100 | 4 | 20 | 25 |  | 25 | 25 | 25 | 35 |
| 150 | 6 | 20 | 25 |  | 25 | 25 | 30 | 35 |
| 200 | 8 | 25 | 25 |  | 25 | 25 | 30 | 35 |
| 250 | 10 | 25 | 25 |  | 30 | 30 | 30 | 35 |
| 300 | 12 | 30 | 30 |  | 30 | 35 | 35 | 40 |
| 350 | 14 | 30 | 30 |  | 30 | 35 | 35 | 40 |
| 400 | 16 | 30 | 30 |  | 30 | 40 | 40 | 40 |
| 450 | 18 | 30 | 35 |  | 30 | 40 | 45 | 40 |
| 500 | 20 | 30 | 35 |  | 40 | 40 | 45 | 45 |
| 600 | 24 | 35 | 35 |  | 40 | 40 | 45 | 45 |
| >600 | >24 | 35 | 35 |  | 40 | 40 | 45 | 45 |

## Обшивка для защиты

- Изоляция должна быть защищена обшивкой от атмосферных воздействий, утечки, механического износа или других повреждений.

- Обшивка должна быть выбрана в соответствии с ASTM C1423.

- Металлическая обшивка должна быть свернута по окружности трубы.

- Металлическая обшивка трубопроводов для всех горизонтальных сосудов и кожухов теплообменников, а также для кожухов вертикальных сосудов должна иметь открытые днища, переходы и вложенные кольца жесткости, а также должна иметь плоскую обшивку.

### Алюминиевая обшивка

- Алюминиевые обшивки должны соответствовать ASTM C1729, Сорт 1 Класс A.

- Обшивка должна иметь цельный, непрерывный термоламинированный гидроизолирующий слой:

- Совместно экструдированного полимера Surlyn и полистирола толщиной 0,08 мм (3мил);

- Алюминиевая обшивка сосудов и трубопроводов диаметром не более 36 дюймов (914 мм) должна иметь толщину 0,6 мм (0,024 дюйма).

- Алюминиевая обшивка сосудов и трубопроводов диаметром более 36 дюймов (914 мм) должна иметь толщину 0,8 мм (0,031 дюйма).

- Алюминиевая обшивки из профиля Petrochem Aluzinc ZX должна быть толщиной 0,5 мм, масса цинка в материале должна быть не меньше, чем 185 г/м2 . Обшивка должна соответствовать стандарту BS EN 10215 или его аналогу.

- Примечание: Применение данного типа должно быть представлено на рассмотрение и утверждение Представителю Компании.

- Если не указано иное, алюминиевая обшивка для прямых участков трубы и кожухов фитингов, фланцев и клапанов должна быть ровной, со шлифованной поверхностью или плоской с рельефной отделкой.

- Если не указано иное, алюминиевая обшивка для оборудования должна иметь толщину 0,6 мм (0,024 дюйма), шлифованную поверхность, и использоваться для прямых участков обечайки и днищ, переходов, фланцев и кожухов элементов жесткости.

- Алюминиевая обшивка для горизонтальных участков обечаек, вертикальных участков обечаек диаметром не более 36 дюймов, а так же днищ, переходов, фланцев и кожухов элементов жесткости должна быть ровной.

- Алюминиевая обшивка для вертикальных участков обечаек диаметром более 36 дюймов должна быть рифленой с шагом 65 мм (2-1/2 дюйма) и глубиной 16 мм (5/8 дюйма).

- Все днища на горизонтальных сосудах и все крышки на вертикальных сосудах, за исключением днищ в юбках, должны быть обшиты системой клинообразных элементов с использованием плоских листов из алюминий толщиной как указано в пунктах 3 и 4 выше.

### Алюминиевые кожухи фитингов

- Штампованные алюминиевые кожухи колен трубопровода должны быть изготовлены из алюминиевого сплава 1100-0 и иметь толщину 0,6 мм (0,024 дюйма).

- Форма кожухов должна соответствовать кривизне как внутренней, так и внешней стороны колен.

- Кожухи должны иметь нанесенный в заводских условиях гидроизолирующий слой из полиэтиленовой пленки 3-слойный 0,03 мм (3-мил.).

- Покрытие не должно иметь точечных дефектов и должно быть окрашено с целью идентификации.

- На внутреннюю поверхность кожухов должна быть нанесена маркировка в виде комбинации конкретного размера/толщины, для которой предназначены кожухи.

- Кожухи более крупных размеров, для которых отсутствуют указанные выше алюминиевые кожухи колен трубопровода, состоящие из двух частей, должны быть цельными. Кожух должен быть ламинирован в заводских условиях слоистым стекловолокнитом, состоящим из длинных высокопрочных стеклянных волокон, уложенных в органическую смолу, образующую однородный по толщине слой с гладкой, жесткой пигментированной поверхностью.

- Готовые кожухи тройников должны быть изготовлены из алюминия и иметь толщину 0,6 мм (0,024 дюйма).

### Обшивка из нержавеющей стали

- Нержавеющая сталь должна быть по ASTM C1767, Сорт 1 или 2, Тип I, Класс A качество поверхности после прокатки 2B.

- Обшивка из нержавеющей стали должна иметь цельный, нанесенный термосвариванием гидроизолирующий слой совместно экструдированного полимера Surlyn и полистирола толщиной 0,08 мм (3 мил).

- Обшивка из нержавеющей стали должна быть толщиной 0,25 мм (0,010 дюйма) для вех трубопроводов и оборудования.

- Как правило, обшивка должна быть плоской, за исключением обечаек вертикальных сосудов диаметром больше 900 мм (36 дюймов).

- Обшивка для обечаек вертикальных сосудов диаметром больше 900 мм (36 дюймов) должна быть рифленой с шагом 65 мм (2-1/2 дюйма) и глубиной 16 мм (5/8 дюйма).

- Обшивки из нержавеющей стали должны быть установлены таким образом, чтобы все швы пропускали воду. Обшивки должны быть прошиты минимум на 2 дюйма (50 мм).

### Кожухи из нержавеющей стали для фитингов

- Штампованные кожухи из нержавеющей стали для колен трубопровода должны быть изготовлены из нержавеющей стали тип 304 или 316 и иметь толщину 0,25 мм (0,010 дюйма).

- Форма кожухов должна соответствовать кривизне как внутренней, так и внешней стороны колен.

- На внутреннюю поверхность кожухов должна быть нанесена маркировка в виде комбинации конкретного размера/толщины, для которой предназначены кожухи.

### Полимерная оболочка

- Жесткая и нежесткая полимерная оболочка должна соответствовать требованиям IOGP S-738, Приложение D. Техническое описание материалов согласно IOGP S-738 представлено в таблицах 2 и 3.

- Полимерная оболочка не должна применяться на расстоянии 25 футов (7,62 м) от  оборудования с огневым нагревом.

- Таблица 2: Техническое описание материалов ГЭМ с усилением

| - ТИП МАТЕРИАЛА: Погодостойкая гибкая эластомерная мембрана (ГЭМ) с усилением |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Общее | - Эта спецификация описывает минимальные требования к ГЭМ при использовании для облицовки. |  |
| - Изделия | - Покрытие из хлорсульфированного полиэтилена (ХСП), усиленное стекловолоконной сеткой, с содержанием ХСП в составе полимера более 30% |  |
| - Стандарт | - Н/П |  |
| - Применение | - ГЭМ – водонепроницаемая облицовка, предназначенная для предотвращения попадания воды в изоляционный материал |  |
| - Данные о материале и свойства |  |  |
| - Общие требования | - Материал облицовки должен выдерживать соответствующий температурный диапазон от -50 °C до +100 °C |  |
|  | - Толщина слоя: ≥ 1 м |  |
|  | - Стандарт испытаний | - Критерий приемки |
| - Механические свойства | - ASTM D751 (испытания на трапециевидный разрыв) или ASTM D624 (испытания на раздвоенный разрыв) / ISO 34-1 (метод A) | - Предел прочности на трапециевидный разрыв (ASTM D751) ≥ прочность на разрыв 80 Н (ASTM D624 или ISO 34-1) ≥ 25 Н/мм |
|  | - ASTM D751 или ASTM D412 / ISO 37 | - Прочность на разрыв в машинном направлении ≥ 10 МПа |
|  | - ASTM D751 или ASTM D412 / ISO 37 | - Удлинение при разрыве в машинном направлении ≥ 200 % |
|  | - ASTM D751 | - Прочность на прокол ≥ 100 Н |
| - Реакция на горение | - ASTM E84 / EN 13501-1 | - Документировать испытания |
| - Испытание на старение | - ISO 12944-9, Приложение B (Условия испытания на циклическое воздействие) | - Документально зафиксировать, что материал (включая систему соединения) должен сохранять мин. 90% своих свойств на растяжение/удлинение после ускоренного старения |
| - Проницаемость водяного пара | - ASTM E96, процедура E / EN 12086 | - Критерий приемки: Критерий приемки 0,001 г/(м2 ·ч ·мм р.ст.) |
| - Общее | - Установка в соответствии с руководством по установке от производителя |  |

- Таблица 3: Техническое описание материалов ГЭМ без усиления

| - ТИП МАТЕРИАЛА: Погодостойкая гибкая эластомерная мембрана (ГЭМ) без усиления |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Общее | - Эта спецификация описывает минимальные требования к ГЭМ при использовании для облицовки. |  |
| - Изделия | - Покрытие из хлорсульфированного полиэтилена (ХСП), с содержанием ХСП в составе полимера более 30%, без усиления стекловолоконной сеткой. - Полимерное покрытие из этиленпропилен-диенового мономера |  |
| - Стандарт | - Н/П |  |
| - Применение | - ГЭМ – водонепроницаемая облицовка, предназначенная для предотвращения попадания воды в изоляционный материал |  |
| - Данные о материале и свойства |  |  |
| - Общие требования | - Материал облицовки должен выдерживать соответствующий температурный диапазон, указанный поставщиком в спецификации на материал |  |
|  | - Толщина слоя: ≥ 1 м |  |
|  | - Стандарт испытаний | - Критерий приемки |
| - Механические свойства | - ASTM D624 / ISO 34 | - Прочность на разрыв ≥ 5 Н/мм |
|  | - ASTM D412 / ISO 37 | - Прочность на излом ≥ 4 МПа |
|  | - ASTM D412 / ISO 37 | - Удлинение при разрыве ≥ 150 % |
| - Реакция на горение | - ASTM E84 / EN 13501-1 | - Документировать испытания |
| - Испытание на старение | - ISO 12944-9, Приложение B (Условия испытания на циклическое воздействие) | - Документально зафиксировать, что материал (включая систему соединения) должен сохранять мин. 90% своих свойств на растяжение/удлинение после ускоренного старения |
| - Проницаемость водяного пара | - ASTM E96, процедура E / EN 12086 | - Критерий приемки: макс. 0,001 г/(м2 ·ч ·мм р.ст.) |
| - Общее | - Установка в соответствии с руководством по установке от производителя |  |

## Крепежные элементы

- Проволока, бандажи, заклепки и винты должны быть изготовлены из полностью отожженной нержавеющей стали тип 304 или 316.

- Для крепления изоляции необходимо использовать проволоку 16 калибра (1,6 мм) из нержавеющей стали. В случае необходимости, плавающие кольца днища сосуда могут быть изготовлены из нержавеющей проволоки или кабеля более крупного калибра, чем 16 калибр.

- Крепежные элементы из нержавеющей стали для крепления изоляции и обшивки должны соответствовать таблице 4.

- Заклепки должны быть типа вытяжных заклепок, в которых стержень остается после установки заклепки.

- Лента должна быть шириной 20 мм (3/4 дюйма) и армирована стекловолокном.

- Плавающие пружины должны иметь длину 100 мм (4 дюйма), ширину 30 мм (1,1875 дюйма) и толщину 10 мм (0,375 дюйма) из нержавеющей стали типа 302.

- Пружины сжатия кожуха должны отвечать следующим требованиям:

- Обеспечивать сжатие 1,4 кг/мм (80 фунтов/дюйм).

- Иметь размер для использования с полосами шириной 20 мм (0,75 дюйма).

- Для крепления полос с пружинами сжатия следует использовать закрытые уплотнения обжимного типа.

## Вспомогательные материалы

Для того чтобы системы изоляции обеспечивали эффективную герметизацию с целью предотвращения проникновения жидкостей, а также в других особых случаях, необходимо использовать некоторые вспомогательные материалы.

- Быстросхватывающиеся цементы. Армированный компаунд BD6 или его эквивалент.

Композиция, не содержащая асбеста, которая состоит из портландцемента, армированного длинными, отсортированными по размерам непрерывными стеклянными волокнами. Этот материал дает недорогое защитное покрытие с гидравлическим схватыванием и обеспечивает высокую степень механической защиты. Его следует использовать для герметизации концов участков трубы около фланцев (при эксплуатации с углеводородами даже там, где фланцы должны быть изолированы), и можно использовать поверх теплоизолирующих матов на торцевых крышках теплообменников, насосов и т.п.

После нескольких циклов расширения это отделочное покрытие имеет тенденцию к растрескиванию. В качестве рекомендованной альтернативы следует рассмотреть возможность использования конических концевых крышек из материала Aluzinc.

- Материалы для герметизации обшивки:

Для герметизации стыков металлической обшивки необходимо использовать герметизирующие мастики, такие как Foster Elastolar Metal 95-44 или эквивалентные.

- Наружные оболочки:

Наружные оболочки необходимо использовать на тех участках, которые особенно предрасположены к проникновению жидкостей, например, обшивка теплоизоляции подземных дренажных линий.

## Мастика

- Мастика должна быть на основе эмульсии битума или на основе эмульсии поливинилацетата.

Мастика должна быть устойчивой к воздействию погодных условий и пламени и должна быть способна выдерживать температуру поверхности 90°C (200°F).

## Выбор материалов

### Трубопроводы (диаметр до 600 мм)

Все трубопроводы, эксплуатируемые при высоких температурах, за исключением трубопроводов диаметром 1½ дюйма (40 мм) и меньше при рабочей температуре 150º C и ниже, должны быть изолированы с использованием готовых жестких полуцилиндров, изготовленных из гидрофобной минеральной ваты. Для трубопроводов с условным диаметром не более 24 дюйма (внешний диаметр 610 мм) необходимо использовать готовые элементы из PAROC (или утвержденного аналогичного материала), 100 - 120 E, (плотность от 100 до 120 кг/м³).

Примечание: Изоляция может быть следующих типов: готовые жесткие элементы, полужесткие плиты или гибкие маты.

- Трубопроводы диаметром 1½ дюйма и меньше при рабочей температуре 150º C и ниже должны быть изолированы с использованием эластичной изоляции из вспененного нитрильного каучука HT/Armaflex (или утвержденного аналогичного материала).

### Трубопроводы (диаметр больше 600 мм)

- Для трубопроводов с условным диаметром более 24 дюйма (внешний диаметр 610 мм) необходимо использовать противопожарные плиты Rockwool PAL (или утвержденного аналогичного материала), с плотностью 100 кг/м³. Плиты должны быть обрезаны в соответствии с радиусом трубопровода и иметь скошенные кромки для герметизации продольных швов.

Примечание: Изоляция может быть следующих типов: готовые жесткие элементы, полужесткие плиты или гибкие маты.

### Сосуды, теплообменники и оборудование

Маты Rockwool (или утвержденный аналог), плотность от 100 до 140 кг/м³.

### Днища сосудов, клапаны, фланцы и лазы

- Маты Rockwool, плотность от 100 до 140 кг/м³, или утвержденный аналог, только для днищ сосудов.

Фланцы и клапаны должны изолироваться с использованием футерованной плиты из минеральной ваты PAROC (или утвержденного аналогичного материала) F100L или F110L, (плотность 100 или 110 кг/м³), толщина должна быть такой же, что и толщина изоляции на сопряженных трубопроводах. Специально обозначенные клапаны и фланцы должны изолироваться с использованием мягких съемных/многократного использования изолирующих покрытий. Ящики фланцев и клапанов должны быть скреплены шарнирными зажимами из нержавеющей стали, прикрепленными к ящику с помощью взрывных заклепок из нержавеющей стали.

## Изоляция КИП

- Необходимо изолировать КИП, включая все компоненты, клапаны, трубопроводы и трубную обвязку везде, где указано на схемах трубопроводов и контрольно-измерительных приборов.

Если монтаж трубопроводов проводится на месте производства работ, то для определения фактических размеров необходимо выполнить измерения в реальных условиях на месте производства работ.

Необходимо изолировать фланцы и муфты на трубопроводах КИП, если иное не указано на чертежах.

Если это возможно, испытания линий под давлением следует проводить до установки изоляции. Если изоляция установлена до испытаний, то следует снять изоляцию со всех соединений, включая сварные швы, и оставить их открытыми до завершения испытаний.

Изоляционные материалы и их применение должны соответствовать настоящим ТУ.

Изоляцию КИП, установленных в технологической линии, следует выполнять из того же материала и с той же толщиной, которые указаны для прилегающего трубопровода.

## Огнестойкая изоляция

- Для изоляции емкостей, которые необходимо изолировать огнестойкими изоляционными материалами, следует использовать специально импрегнированные негорючие плиты из минерального волокна, например, Rockwool Firebatt, и покровный слой из листов нержавеющей стали толщиной 0,5 мм, вязальную проволоку, скобы и т.д.

Эти сосуды должны иметь бирку, прикрепленную к изоляции, указывающую на соответствие требованиям API RP 521.

# ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗОЛЯЦИИ

- Изоляция должна быть нанесена так, чтобы клапаны, КИП, дренажи, воздушники, болтовые соединения фланцев и другое оборудование было легкодоступно для технического обслуживания.

- Чтобы предусмотреть съем болта на фланцевых соединениях, на фланцах изоляции должен иметься минимальный скос в обратном направлении, равный длине болта плюс 25 мм.

Изоляция механического оборудования не должна мешать нормальной эксплуатации или техническому обслуживанию оборудования.

Толщина изоляции должна определяться исходя из нормальных рабочих температур и, в случае необходимости, температуры в особых условиях, например, в процессе пропарки.

Для компенсации разности коэффициентов теплового расширения (или сжатия) изоляционного материала и материала трубопровода и/или оборудования, должны быть предусмотрены температурные швы.

Проект изоляции должен быть представлен на рассмотрение и утверждение Представителю Компании.

Если в соответствии с требованиями API RP 521 необходимо обеспечить противопожарную защиту оборудования и трубопроводов, то для этого следует использовать изоляцию из ячеистого стекла и обшивку (покровный слой) из нержавеющей стали.

Изоляция должна соответствовать требованиям FPM-DU-5091-TCO при использовании для противопожарной защиты.

Толщина изоляции должна рассчитываться с использованием программы 3E PLUS или имеющегося на рынке сопоставимого программного обеспечения в соответствии с ASTM C680

Проектировщик должен заполнить листы данных в INSH1000, как надлежит для утверждения Заказчиком

Изоляция на фланцах и фланцевых клапанах, при высоких температурных режимах эксплуатации, должна быть изготовлена в заводских условиях в соответствии с PIP INSR1000.

Если толщина изоляции превышает 75 мм, изоляция должна быть установлена в два или более слоя.

До тех пор пока все изоляционные материалы, в том числе мастика, не будут удалены с рабочих частей оборудования, таких как стержни клапанов и рычажные механизмы регулятора оборотов, установка изоляции не является завершенной.

Механическое оборудование, такое как глушители, должно быть изолировано для сохранения тепла, предотвращения конденсации, управления технологическими процессами и защиты персонала.

Любые повреждения или дефекты, выявленные при осмотре системы изоляции в течение срока ее службы, подлежат устранению.

- Концы изоляции, примыкающие к фланцам трубопроводов или оборудования, должны быть скошены под углом 45 градусов и герметизированы мастикой.

Трубные опоры должны позволять изолировать трубопровод на всю указанную толщину.

Толщина изоляции, необходимая для кожуховой части теплообменника, может отличаться от толщины изоляции канальной части теплообменника.

Трубопроводы и оборудование с электрообогревом должны быть изолированы.

Компенсаторы и переходы должны обматываться стеклотканевой лентой и защищены от непогоды.

Толщина изоляции компенсаторов и переходов в трубках электрообогрева должна быть не менее 6 мм (1/4 дюйма).

Изоляция для трубопроводов с электрообогревом должна иметь увеличенный размер для размещения теплоспутника без выдалбливания или прокладки внутренней поверхности к изоляции.

# Установка

## Хранение и обращение с изоляционными материалами

- От момента поставки и до момента установки в виде готового изделия, изоляционные материалы должны быть постоянно защищены от влияния окружающих атмосферных условий и должны иметь соответствующие средства осушения.

Обращаться с изоляционными материалами и хранить их необходимо в соответствии с печатными рекомендациями производителя.

Мастики, клеящие материалы и герметики, подвергающиеся в процессе хранения воздействию температур, выходящих за пределы рекомендованного диапазона температур, должны быть удалены с места производства работ и заменены новыми материалами.

Материалы с истекшим сроком годности при хранении должны быть удалены с места производства работ и заменены новыми материалами.

Изоляционный цемент не является заменой для изоляции, поскольку он имеет неудовлетворительное тепловое сопротивление. Он должен использоваться только как отделочное покрытие поверх изоляции на неровных поверхностях. Толщина слоя не должна превышать 13 мм. Перед нанесением гидроизолирующего слоя цемент должен высохнуть. Любая изоляция с трещинами или порами размером более 3 мм должна быть заменена новой изоляцией.

Все изоляционные материалы в настоящих ТУ по распространению пламени и плотности дыма имеют индексы 25/50 в соответствии с ASTM E84.

## Общие требования

- Все материалы должны храниться, перемешиваться, разбавляться и наноситься в соответствии с печатными инструкциями производителя и IOGP S-738. Все противоречия между нормами настоящих ТУ и инструкциями производителя должны быть доведены до сведения Заказчика для рассмотрения и принятия решения.

Разрешение на выполнение работ по нанесению изоляции должно быть получено от Заказчика в письменной форме.

Если не указано иное, изоляция не должна наноситься до окончания проверки выполнения следующих работ и испытаний:

  - Необходимые гидростатические или пневматические испытания под давлением;

  - Нанесение необходимых систем грунтовочного защитного покрытия, включая мелкий ремонт ранее нанесенных покрытий;

  - Установка и испытание необходимых систем обогрева;

  - Очистка поверхности, подлежащей изоляции.

- По требованию Заказчика к нанесению изоляции можно приступить до завершения испытаний под давлением, при условии, что все сварные швы, фланцевые и резьбовые соединения остаются открытыми до окончания испытаний под давлением. Временные концы установленной изоляции должны быть всегда защищены должным образом.

- При нанесении изоляции кольцевые стыковые швы каждой детали должны располагаться в шахматном порядке.

- При нанесении многослойной изоляции продольные и кольцевые швы каждого последующего слоя должны располагаться в шахматном порядке относительно соответствующих швов предыдущего слоя.

- Герметик должен быть нанесен на все швы однослойной изоляции и только на швы внешнего слоя многослойной изоляции.

- Каждый слой многослойной изоляции должен удерживаться на месте отдельно.

- Вся изоляция должна быть ровной, без трещин, пор и вмятин размером более 3 мм (1/8 дюйма). Вся изоляция с трещинами, порами и вмятинами размером более 3 мм (1/8 дюйма) должна быть нанесена повторно, а не отремонтирована.

- Заказчик должен обозначить участки, на которых требуется использовать изоляцию из ячеистого стекла с покрытием на внутренней поверхности. К таким участкам можно отнести следующие:

  - Изолируемая поверхность подвержена колебаниям или циклическим изменениям температуры в диапазоне рабочих температур больше, чем 200°C (400°F).

  - Поверхность, подлежащая изоляции, испытывает интенсивные вибрации.

  - Изоляция несет нагрузку трубы, например, в месте расположения трубной подвески или опоры.

- На элементах конструкции, кроме штуцеров, выступающих через изоляцию на оборудовании и трубопроводах, должен быть изолирован участок длиной, как минимум, 4 толщины прилегающей изоляции, измеренный от поверхности оборудования или трубы.

- Толщина изоляции для выступающих элементов должна быть равна половине толщины изоляции прилегающей поверхности, но не меньше, чем 40 мм (1-1/2 дюйма).

- При толщине изоляции не более 75 мм изоляция должна наноситься в один слой, а при толщине 80 мм и больше - в два слоя. При заказе готовой изоляции, производителю следует указать на необходимость двухслойной изоляции, чтобы слои вставлялись друг в друга должным образом.

- Поверхность трубы, подлежащая изоляции, включая все фитинги, клапаны, фланцы и т.п., должна быть очищена от масла, смазки и прочих посторонних веществ, и должна быть освобождена от влаги перед нанесением любой изоляции и покрашена в соответствии с ТУ COM-SU-4743-TCO.

- Изоляция должна наноситься только тогда, когда она может быть должным образом защищена обшивкой от воздействия погодных условий до окончания рабочего дня или до прогнозируемого момента наступления ненастной погоды.

- Вся изоляция должна быть плотно пригнана, а все швы должны быть герметично состыкованы. Кольцевые швы на однослойной изоляции должны располагаться в шахматном порядке. На двухслойной изоляции как продольные, так и кольцевые швы должны располагаться в шахматном порядке между слоями. С целью сохранения тепла необходимо хорошо заделывать изоляцию вокруг U-образных болтов и прочих небольших опор. На трубах с кольцами жесткости необходимо хорошо заделывать изоляцию в области выступающих колец жесткости.

- Вертикальные линии длиннее 6100 мм (20 футов) должны иметь приваренные опорные кольца изоляции с интервалом примерно 5400 мм (18 футов). Для гибкой аэрогелевой изоляции опорные кольца не требуются, однако опора обшивки должна располагаться чуть выше нижнего отвода или касательной прямой. Дополнительные опоры обшивки могут потребоваться в соответствии с печатными инструкциями производителя.

- 25-мм (1-дюймовый) компенсатор, заполненный эластичным матовым материалом из минерального волокна, должен быть предусмотрен под опорным кольцом изоляции.

- Изоляция не должна закрывать паспортные таблички сосудов и механизмов и инспекционные таблички. Изоляция должна быть скошена от пластин и герметизирована от проникновения воды.

- Подвижные части механического оборудования должны быть защищены при установке изоляции.

- Жесткая блочная изоляция для горячих применений должна быть установлена в соответствии с PIP INIH1000.

- Установка предварительно отформованной гибкой эластомерной изоляции должна соответствовать ASTM C1710 и спецификациям производителя.

- Установка гибкой аэрогелевой изоляции должна соответствовать спецификациям производителя.

## Крепление

            - Изоляция и обшивка должны быть закреплены, как показано в Таблице 4.

| - Таблица 4: Крепления |  |
| --- | --- |
| Изоляция < 12 дюйм (внешний диаметр) | - Должна удерживаться на месте с помощью вязальной проволоки 16 калибра из нержавеющей стали Тип 304 или 316, за исключением изоляции из ячеистого стекла, которая может удерживаться на месте с помощью клейкой ленты, армированной стекловолокном, или вязальной проволоки из нержавеющей стали, наложенной поверх ленты. |
| Изоляция 12 дюйм – 24 дюйм (внешний диаметр) | Должна удерживаться на месте с помощью полос из нержавеющей стали Тип 304 или 316, шириной 15 мм (1/2 дюйма) толщиной 0,5 мм (0,020 дюйма) и скреп для бандажной ленты. |
| Изоляция > 24 дюйм (внешний диаметр) | - Должна удерживаться на месте с помощью полос из нержавеющей стали Тип 304 или 316, шириной 20 мм (3/4 дюйма) толщиной 0,5 мм (0,020 дюйма) и скреп для бандажной ленты. |
| Металлическая обшивка < 24 дюйм (внешний диаметр) |  | Должна удерживаться на месте с помощью полос из нержавеющей стали Тип 304 или 316, шириной 15 мм (1/2 дюйма) толщиной 0,5 мм (0,020 дюйма) и скреп для бандажной ленты. |  |
| Металлическая обшивка ≥ 24 дюйм (внешний диаметр) |  | - Должна удерживаться на месте с помощью полос из нержавеющей стали Тип 304 или 316, шириной 20 мм (3/4 дюйма) толщиной 0,5 мм (0,020 дюйма) и скреп для бандажной ленты. |  |
| Полосы бандажные для сосудов |  | Ширина 20 мм (3/4 дюйма), толщина 0,5 мм (0,020 дюйма) |  |
| S- и J-образные скобы | Толщина 1 мм (0,040 дюйма) |
| Заклепки для соединения нержавеющей стали | В соответствии с требованиями |
| Винтовые крепежные элементы | Длина 15 мм (1/2 дюйма), номер резьбы 8, самонарезающий |

- Вся изоляция должна быть надежно закреплена с помощью указанной вязальной проволоки или полосы. Концы проволоки и скрепы для бандажной ленты должны быть заделаны в изоляцию заподлицо.

Крепление обшивки должно выполняться с помощью полос из нержавеющей стали и скреп для бандажной ленты, установленных через каждые 300 мм, и на кольцевом перекрытии обшивки. Обшивка на вертикальной трубе должна удерживаться на месте с помощью S-образных скоб из нержавеющей стали, прикрепленных к полосам, как минимум, по две скобы на перекрытие. Сползание промежуточных полос должно предотвращаться с помощью двух винтов, установленных диаметрально противоположно, непосредственно под полосой.

Крепление колен должно быть таким же, что и крепление для прямых участков трубы, по одной вязальной проволоке или полосе на каждый сегмент изоляции.

## Компенсирующие бандажи

- Бандажи обшивки сосудов диаметром больше, чем 2,4 м (8 футов) должны иметь пружины сжатия длиной 100 мм (4 дюйма) из нержавеющей стали.

Пружины должны располагаться через каждые 9 м длины бандажа.

Каждая пружина должна быть установлена и нагружена в соответствии с печатными инструкциями производителя.

Применение растягивающих пружин недопустимо.

## Температурные швы изоляции

- Расстояние между установленными температурными швами изоляции не должно превышать максимальных значений, указанных в таблице 5.

| - Таблица 5: Максимальное расстояние между температурными швами |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальная рабочая температура трубы |  | Расстояние между температурными швами, максимум |  |
| ºC | (ºF) | метры | (футы) |
| 93 | (200) | 18,2 | 60 |
| 204 | (400) | 9,1 | 30 |
| 260 | (500) | 3,6 | 12 |
| 370 | (700) | 2,7 | 9 |
| >370 | (более 700) | 1,8 | 6 |

Температурные швы должны быть также предусмотрены на непрерывной изоляции прямой трубы, если длина участка равна или больше, чем 1/2 максимально допустимого расстояния.

## Опоры изоляции на трубопроводах

- Изоляция вертикальных труб должна поддерживаться опорами, расположенными непосредственно над коленами, фланцами и фланцевой арматурой.

- На участках непрерывной изоляции необходимы дополнительные опоры. Максимальное расстояние между опорами 6 м, но не меньше, чем расстояние между температурными швами.

## Изоляция фитингов, фланцев и клапанов

- Необходимо использовать готовую, литую или фасонную изоляцию фитингов, если такие элементы изоляции доступны на рынке.

- Изоляция для всех фитингов должна быть подогнана и собрана так, чтобы швы были герметичными. Соединение готовых комплектов должно выполняться с помощью клеящих материалов, предназначенных для использования при низкой температуре.

- Изоляция для фитингов, фланцев и клапанов должна быть изготовлена в соответствии с ASTM C450 и Приложением. См. также ограничение изоляции фланцев в разделе 7.0, пункт 10.

- Вся изоляция должна быть скошена около фланцев.

- Изоляция для трубных колен должна быть изготовлена из скошенных под углом 45° сегментов прямых полуцилиндров, обрезанных в соответствии с радиусом колена. Для того чтобы обеспечить хорошую герметизацию, на колене необходимо выполнить достаточное количество соединений под углом 45°. Общее правило следующее: для трубы диаметром 4 дюйма (100 мм) требуется 4 соединения под углом 45°, для трубы 6 дюймов (150 мм) - 6 соединений, для трубы 10 дюймов (250 мм) - 8 соединений, для трубы 18 дюймов (460 мм) - 10 соединений, и для трубы большего диаметра - 12 соединений под углом 45°. Обе стороны стыка необходимо полностью покрыть клеящим волокнистым составом. Если размеры колена известны, рекомендуется заказывать готовые изолирующие кожухи, состоящие из двух частей и изготовленные из минеральной ваты. Требования к применению должны быть такими же, что и для прямого участка трубы.

- Металлическая обшивка колена должна состоять из сегментов, изготовленных из алюминиевого листа или материала типа Aluzinc или также утвержденного аналогичного материала. Стыки секций должны закрепляться с помощью винтов для листового металла , с округленной головкой, из нержавеющей стали, длиной 12 мм, номер резьбы 10. Центры винтов должны располагаться максимум через 75 мм. Головки всех винтов и все стыки должны быть герметизированы герметиком для гидроизоляции швов.

- Требования к герметизации выступающих элементов обшивки колена должны быть такими же, что и требования к герметизации обшивки прямых участков трубы. Все швы должны быть перекрыты так, чтобы исключалась возможность скопления воды.

- Все концы изоляции около клапанов и фланцев должны быть защищены коническими концевыми крышками из алюминиевого листа или материала типа Aluzinc, или также утвержденного аналогичного материала. Эти крышки можно заказать у производителя или изготовить на месте производства работ. Следует отметить, что для обжатия наружного края концевой крышки необходим обжимной инструмент. Швы должны быть герметизированы.

- Изоляция клапанов и фланцев, эксплуатируемых при высокой температуре, должна быть защищена ящиками, изготовленными из алюминиевого листа или материала типа Aluzinc, или также утвержденного аналогичного материала, за исключением специально обозначенных фланцев и клапанов, которые должны быть изолированы с использованием мягких съемных/многократного использования изолирующих покрытий. Паровые и водяные клапаны и соединительные муфты для шлангов на станциях рукавов систем инженерного обеспечения не должны изолироваться. Типовые детали смотрите 020 в ТУ L-ST-2025.

- Все устройства управления клапаном и узлы набивных сальников штоков должны быть полностью открыты и расположены вне изоляции.

- Фитинги для целей IRM-SU-1381-TCO должны включать в себя отводы, тройники, переходы, вставки и резьбовые клапаны.

- Фитинги должны быть изолированы и защищены от атмосферных воздействий тем же материалом и тем же способом, что и прилегающая труба.

- Подрезка длины болта (равное длине болта плюс 25 мм (1 дюйм)) должна быть оставлена неизолированной, чтобы можно было снимать болты без повреждения изоляции.

- Изоляцию, примыкающую к отверстиям под болты, следует прикрепить высокотемпературным металлическим клеем.

- Отверстия между защитой от атмосферных воздействий и трубопроводом должны быть загерметизированы герметиком, подходящим для рабочей температуры.

## Защита от атмосферных воздействий мастикой (ПВА или акриловая)

- Не допускается применение для защиты от атмосферных воздействий мастики.

## Защита установленной изоляции

- До окончания текущего рабочего дня на установленную изоляции необходимо установить требующуюся постоянную или временную защиту.

- Установленная изоляция должна быть защищена временной защитой, если установленная изоляция может быть повреждена дождем или другими формами атмосферной влаги.

## Обогреваемые трубопроводы

Для обогреваемых электричеством трубопроводов необходимо предусмотреть изоляцию соответствующей толщины для поддержания необходимой рабочей температуры.

## Изоляция Contro-Trace

Трубопроводы, подлежащие обогреву с помощью систем парового обогрева Contro-Trace, должны быть изолированы в соответствии с рекомендациями производителя Contro-Trace. Вся изоляция должна наноситься в два слоя. Внутренний слой должен быть срезан так, чтобы система Contro-Trace плотно прилегала к основной трубе. Толщина изоляции должна соответствовать величинам, указанным в таблице 8.

## Подземная изоляция

- Трубопроводы, установленные под землей, и подлежащие изоляции, должны быть изолированы ячеистым стеклом в соответствии с инструкциями производителя. Толщина должна соответствовать величинам, указанным в таблице 10.

- Стыки должны быть герметизированы герметиком Pittseal 444 или утвержденным эквивалентом, а изоляция должна быть закреплена с помощью бандажей из нержавеющей стали.

- Покровным слоем должен быть эластичный слой мастики Pittcote 404 или утвержденного аналогичного материала.

## Нанесение изоляции и обшивки на все горизонтальные сосуды и на вертикальные сосуды диаметром до 3,5 метров

- Поверхность, подлежащая изоляции, должна быть очищена от масла, смазки и прочих посторонних веществ, и должна быть освобождена от влаги перед нанесением любой изоляции. Сосуд должен быть покрашен в соответствии с ТУ COM-SU-4743-TCO. Перед установкой изоляции краска на основе должна быть полностью высушена.

Основной изоляцией для обечаек должны быть жесткие теплоизолирующие панели или блоки из минеральной ваты. Требования к нанесению изоляции между линиями начала изгиба должны быть такими же, что и для прямых участков трубопровода, за исключением того, что крепление должно выполняться бандажами 0,5мм x 20 мм из нержавеющей стали, в центрах через 300 мм. На сосудах диаметром более 2 метров, на бандажах изоляции, необходимо использовать одну спиральную разжимную пружину из нержавеющей стали длиной 100 мм. Для свободного перемещения пружины в изоляции необходимо вырезать карман. Каждая пружина должна быть растянута приблизительно на 13 мм для компенсации сжатия тогда, когда оборудование может не эксплуатироваться в холодных условиях.

- Днища сосудов должны изолироваться матами из минеральной ваты, обрезанными в соответствии с контурами днища сосуда.

- Маты должны точно повторять очертания днища сосуда. Стыкуемые края сетки должны быть сшиты вместе проволокой из нержавеющей стали через каждые 100 мм, а кольцевые края сетки должны быть привязаны к опорному кольцу прямого участка корпуса сосуда через каждые 150 мм.

- Дополнительно изоляция днища должна крепиться бандажами 0,5 мм x 20 мм из нержавеющей стали, прикрепленными к опорному кольцу прямого участка корпуса сосуда, с центрами через каждые 300 мм максимум, и закрепленными на опорном кольце в центре днища. Бандажи должны пересекать все днище и закрепляться на противоположной стороне опорного кольца прямого участка корпуса сосуда.

- Крепление металлической обшивки между линиями изгиба на горизонтальных сосудах диаметром до 2 метров должно быть таким же, что и крепление обшивки изоляции на трубах.

- Обшивка изоляции между линиями изгиба на горизонтальных сосудах диаметром 2 метра и более должна крепиться бандажами 0,5 мм x 20 мм из нержавеющей стали. Необходимо использовать, как минимум, одну разжимную пружину на бандаж. Следует устанавливать дополнительные разжимные пружины на каждые дополнительные семь линейных метров бандажной полосы. Обшивка на горизонтальных сосудах диаметром 2 метра и более должна закрепляться бандажами через каждые 230 мм, и на кольцевом перекрытии обшивки.

- Изоляция на сосудах, работающих при температурах выше 204°С (400°F) и диаметром более 1220 мм (48 дюймов), должна закрепляться бандажными полосами с одной плавающей пружиной, а затем на центрах 9000 мм (30 футов).

- Все перекрытия должны быть, как минимум, 50 мм. Продольные перекрытия должны располагаться в шахматном порядке, обеспечивая максимальное расстояние между перекрытиями и одновременно с этим обеспечивая защиту от ветра и дождя.

- Днища всех вертикальных и горизонтальных сосудов, расположенных на открытой площадке, должны быть обшиты клиновидными сегментами (лепестками) из Aluzinc или утвержденного аналогичного материала.

- Днища вертикальных сосудов, заключенные в юбку, должны быть защищены от атмосферных воздействий следующим образом:

  - После нанесения основной изоляции к бандажным полосам следует прикрепить U-образные шпильки из вязальной проволоки диаметром 1 мм из нержавеющей стали. Затем необходимо нанести накрывочный слой гидравлического цемента толщиной 3 мм, шпильки должны выступать над нанесенным слоем

  - Затем на все днище необходимо наложить слой проволочной сетки: проволока 20 калибра из нержавеющей стали, ячейка 25 мм. Сетка должна быть прикреплена к опорному кольцу изоляции и к проволоке, крепящей изоляцию, с помощью шпилек 20 калибра. Все стыкуемые края сетки должны быть прошиты проволокой 20 калибра из нержавеющей стали так, чтобы получилось туго натянутое покрытие.

  - Затем необходимо нанести завершающий слой гидравлического цемента с толщиной влажного покрытия около 9 мм, выровнять и загладить.

Изоляция в местах соединения с сосудом должна быть аккуратно скошена к поверхности сосуда и герметизирована.

## Нанесение изоляции и обшивки на колонны и вертикальные сосуды диаметром 3,5 метра и более

- Поверхность, подлежащая изоляции, должна быть очищена от масла, смазки и прочих посторонних веществ, и должна быть освобождена от влаги перед нанесением любой изоляции. Сосуд должен быть покрашен в соответствии с ТУ COM-SU-4743-TCO. Перед установкой изоляции краска на основе должна быть полностью высушена.

Основной изоляцией должны быть плиты из минеральной ваты для обечаек сосуда и маты для днищ сосуда

- Все плиты должны быть тщательно пригнаны, все швы должны быть плотно соединены встык, а кольцевые швы должны располагаться в шахматном порядке. Там, где устанавливается двухслойная изоляция, продольные швы также должны располагаться в шахматном порядке.

- Окончательное закрепление должны обеспечивать бандажи 0,5 x 20 мм из нержавеющей стали, с центрами через каждые 300 мм. При необходимости должны устанавливаться разжимные пружины.

- Открытые днища сосудов должны изолироваться матами из минеральных ват, вырезанными в соответствии с контурами днища сосуда. Сегменты должны быть плотно соединены встык.

- Обечайка сосуда должна быть обшита гофрированными листами из Aluzinc или утвержденного аналогичного материала. Для уменьшения количества кольцевых швов длина листов должна быть максимально возможной. Горизонтальный шов должен перекрываться на две волны, а кольцевые швы - на 75 мм.

- На кольцевых швах винты не должны устанавливаться. S-образные скобы должны быть изготовлены из полос нержавеющей стали.

- Обшивка должна быть закреплена бандажами 0,6 мм x 25 мм из нержавеющей стали. На сосудах диаметром более 3 метров необходимо использовать растягивающиеся бандажи для компенсации расширения по окружности. Расстояние между центрами бандажей должно быть максимум 450 мм, и бандаж необходимо устанавливать на кольцевом перекрытии. Бандажи должны поддерживаться с помощью выступающих скоб (пазы бандажа), расположенных с центрами через 1800 мм. Скобы или пазы должны быть установлены на расстоянии 450 мм по обе стороны разжимной пружины. Скобы или пазы должны быть изготовлены из ленты нержавеющей стали. Они должны обхватывать бандаж и крепиться к высшей точке волны приблизительно на 100 мм выше полосы с помощью нержавеющих винтов для листового металла.

- Вертикальные швы должны скрепляться нержавеющими винтами для листового металла длиной 12 мм, номер резьбы 10. Центры винтов должны располагаться через 150 мм. Все винты на гофрированных листах должны располагаться в высшей точке волны. Необходимо следить за тем, чтобы винты не располагались в тех местах, где они могут пройти сквозь кольцевое перекрытие.

- Открытые днища сосудов необходимо обшить.

- Днища вертикальных сосудов, заключенные в юбку, должны быть защищены от атмосферных воздействий следующим образом:

  - После нанесения основной изоляции к бандажным полосам следует прикрепить U-образные шпильки из вязальной проволоки диаметром 1 мм из нержавеющей стали. Затем необходимо нанести накрывочный слой гидравлического цемента толщиной 3 мм, шпильки должны выступать над нанесенным слоем

  - Затем на все днище необходимо наложить слой проволочной сетки: проволока 20 калибра из нержавеющей стали, ячейка 25 мм. Сетка должна быть прикреплена к опорному кольцу изоляции и к проволоке, крепящей изоляцию, с помощью шпилек 20 калибра. Все стыкуемые края сетки должны быть прошиты проволокой 20 калибра из нержавеющей стали так, чтобы получилось туго натянутое покрытие.

  - Затем необходимо нанести завершающий слой гидравлического цемента с толщиной влажного покрытия около 9 мм, выровнять и загладить.

- Изготовление системы клинообразных элементов металлической обшивки для выпуклых днищ сосудов должно выполняться следующим образом:

  - До установки системы клинообразных элементов необходимо установить листы Aluzinc или утвержденного аналогичного материала шириной 250 мм под бандажи изоляции. Обрезать листы так, чтобы центр листов располагался на диаметре 500 мм от центра днища. Установить листы с интервалом 1,5 м по радиусу днища, последние листы установить по периметру днища.

  - Система клинообразных элементов должна быть изготовлена из листов Aluzinc или утвержденного аналогичного материала толщиной 0,8 мм. Необходимо вырезать минимальное количество клинообразных элементов, обеспечивающее, тем не менее, плотную посадку на днище. Клинообразные сегменты должны оканчиваться на расстоянии примерно 250 мм от центра днища и выступать за линию сварного шва сосуда на 75 мм. Каждый сегмент должен крепиться к обшивке обечайки, как минимум двумя винтами.

  - Каждый клинообразный сегмент должен перекрывать предыдущий сегмент, как минимум, на 25 мм. Перекрывающий край металлического сегмента должен быть загнут с помощью кромкогибочного инструмента. (Для алюминиевых листов такой толщины необходим настольный кромкогибочный инструмент.)

  - Под каждый металлический буртик необходимо нанести непрерывный валик компаунда для гидроизоляции швов и прикрепить сегмент к соседнему сегменту нержавеющими винтами с центрами на расстоянии 100 мм от буртика. Сегмент должен крепиться к листам под бандажами изоляции. Головки винтов необходимо герметизировать каплей компаунда для гидроизоляции швов.

  - Центр крышки сосуда должен быть герметично закрыт цельным куполом диаметром 600 мм, изготовленным из листа Aluzinc или утвержденного аналогичного материала. По наружному краю металла необходимо отогнуть буртик, внутрь буртика нанести непрерывный валик компаунда для гидроизоляции швов, и прикрепить край к лежащим под ним сегментам и листам с помощью винтов с центрами через 100 мм. Если в центре днища сосуда есть штуцер, необходимо предусмотреть соответствующий вырез для штуцера. Если на днище есть другие штуцеры диаметром более 2 дюйма (50 мм), то под бандажи изоляции следует установить металлические листы для крепления обшивки.

  - Вокруг всех выступающих элементов конструкции, таких как штуцеры и опоры рабочих площадок, необходимо уложить толстый валик компаунда для гидроизоляции швов. Не следует сводить на нет край герметизирующего валика.

  - На окончании клинообразных сегментов покровного слоя днища сосуда, по линии начала изгиба сосуда, необходимо установить компенсирующий бандаж из нержавеющей стали, расположенный на одной линии с краем сегментов. Перемещение бандажа должно предотвращаться за счет крепления 4 винтами, расположенными через 90° по периметру.

## Крышки лазов и кожухов теплообменников и ящики фланцев (при необходимости)

- Лазы сосудов и соответствующие фланцы, крышки кожухов теплообменников и соответствующие фланцы должны быть покрыты мягкими съемными/многократного использования изолирующими покрытиями. Они должны без труда сниматься одним оператором (быть легкими), просто храниться и устанавливаться. Однако если предварительно письменно утверждена необходимость использования жестких ящиков, следует выполнять изложенные ниже требования.

- Ящики должны быть изготовлены из плоских листов Aluzinc или утвержденного аналогичного материала толщиной 0,6 мм, и должны состоять из секций такого размера, который обеспечивает простоту обращения с ящиками.

- Все технологические швы ящика должны быть типа фальцевого соединения, а монтажные швы должны располагаться так, чтобы обеспечивалась максимальная защита от ветра и дождя.

- Ящики должны располагаться на сосуде так, чтобы они стыковались с обшивкой сосуда, и предотвращалась любая возможность проникновения влаги в месте расположения соединения ящика с обшивкой.

- Все ящики должны быть съемными для облегчения доступа к изолированным фитингам с целью их проверки.

# ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ

Требования к документации должны соответствовать Техническим требованиям. Дополнительное требование состоит в том, что Подрядчик должен предоставить технические требования к материалам, способы применения и прочие существенные данные, имеющие отношение к изоляции, в письменной форме на утверждение Компании.

# ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА

Положения об обеспечении качества должны соответствовать Техническим требованиям, а также следующим дополнительным требованиям:

- Поверхности, подлежащие изоляции для низких температур, должны быть утверждены Представителем Компании до нанесения изоляции.

- Подрядчик по изоляции должен в письменной форме уведомить Компанию, по крайней мере, за 48 часов до нанесения изоляционных материалов, придания водонепроницаемости, и завершения работы.

- Представитель Компании должен провести инспекцию изоляции:

  - до установки водонепроницаемой обшивки, и

  - после установки водонепроницаемой обшивки.

- Недостатки, обнаруженные в результате инспекции, должны быть исправлены Подрядчиком без дополнительных затрат со стороны Компании.

- Представитель Компании должен провести инспекцию и утвердить исправления.

# ТАБЛИЦЫ ТОЛЩИНЫ

## Таблица значений толщины теплоизоляции для сохранения тепла

Материал		Минеральная вата высокой плотности

Плотность		Условный диаметр до 24 дюйма = от 100 до 120 кг/м³

Условный диаметр 26 дюймов и больше = 100 кг/м³

| - Таблица 6: Таблица значений толщины теплоизоляции для сохранения тепла |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАЗМЕР |  | Рабочая температура (°С) |  |  |  |  |  |
| Номи-наль-ный диаметр (DN) | Номи-нальный размер трубы (дюймы) | От темпе-ратуры окружаю-щей среды до 50 | от 51 до 100 | от 101 до 150 | от 151 до 200 | от 201 до 250 | от 251 до 400 |
| 15 | ½ | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 |
| 20 | ¾ | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 |
| 25 | 1 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 |
| 40 | 1-½ | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 50 | 2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 80 |
| 80 | 3 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 80 |
| 100 | 4 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 |
| 150 | 6 | 40 | 50 | 60 | 60 | 70 | 90 |
| 200 | 8 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 90 |
| 250 | 10 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 90 |
| 300 | 12 | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | 100 |
| 350 | 14 | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | 100 |
| 400 | 16 | 60 | 60 | 70 | 90 | 90 | 110 |
| 450 | 18 | 60 | 70 | 70 | 90 | 110 | 110 |
| 500 | 20 | 60 | 70 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| 600 | 24 | 70 | 70 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| >600 | >24 | 70 | 70 | 90 | 100 | 110 | 120 |

Примечание:  Для размеров от ½” до 1 ½” – с температурой до плюс 150°C, изоляция типа Armaflex заменена на маты из минеральной ваты аналогичной толщины.
Данные таблицы 6 будут  использованы для однослойной теплоизоляции в сочетании с электрообогревом при максимальной рабочей температуре до 179°C, если эта температура более 179°C использовать двухслойную теплоизоляцию согласно таблицы 7.

## Таблица значений толщины двухслойной теплоизоляции для сохранения тепла с установленным между слоями ленточным электронагревательным элементом

Материал		Минеральная вата высокой плотности

Плотность		Условный диаметр до 24 дюйма = от 100 до 120 кг/м³

Условный диаметр 26 дюймов и больше = 100 кг/м³

| - Таблица 7: Таблица значений толщины двухслойной теплоизоляции для сохранения тепла с установленным между слоями ленточным электронагревательным элементом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАЗМЕР ТРУБЫ |  | РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА |  |  |  | РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА |  |  |  |
|  |  | от 179 до 315 °C |  |  |  | от 316 до 410 °C |  |  |  |
| Номи-наль-ный диаметр (DN) | Номи-наль-ный размер трубы (дюймы) | Общая тол-щина изоля-ции, мм | Тол-щина первого (внут-реннего) слоя, мм | Тол-щина второго (наруж-ного) слоя, мм | Темпера-тура поверх-ности раздела (макс.) °C | Общая тол-щина изоля-ции, мм | Тол-щина первого (внут-реннего) слоя, мм | Тол-щина второго (наруж-ного) слоя, мм | Темпера-тура поверх-ности раздела (макс.) °C |
| 15 | ½ | 50 | 30 | 20 | 145 | 60 | 40 | 20 | 145 |
| 20 | ¾ | 50 | 30 | 20 | 150 | 60 | 40 | 20 | 150 |
| 25 | 1 | 50 | 30 | 20 | 155 | 60 | 40 | 20 | 155 |
| 40 | 1-½ | 60 | 30 | 30 | 180 | 90 | 60 | 30 | 172 |
| 50 | 2 | 70 | 40 | 30 | 164 | 90 | 60 | 30 | 178 |
| 80 | 3 | 70 | 40 | 30 | 172 | 100 | 70 | 30 | 174 |
| 100 | 4 | 70 | 40 | 30 | 176 | 100 | 70 | 30 | 180 |
| 150 | 6 | 80 | 50 | 30 | 166 | 110 | 80 | 30 | 176 |
| 200 | 8 | 80 | 50 | 30 | 170 | 110 | 80 | 30 | 181 |
| 250 | 10 | 80 | 50 | 30 | 173 | 120 | 90 | 30 | 174 |
| 300 | 12 | 90 | 60 | 30 | 162 | 120 | 90 | 30 | 177 |
| 350 | 14 | 90 | 60 | 30 | 163 | 120 | 90 | 30 | 179 |
| 400 | 16 | 100 | 70 | 30 | 154 | 120 | 90 | 30 | 181 |
| 450 | 18 | 100 | 70 | 30 | 155 | 130 | 100 | 30 | 173 |
| 500 | 20 | 110 | 80 | 30 | 147 | 130 | 100 | 30 | 175 |
| 600 | 24 | 110 | 80 | 30 | 149 | 135 | 105 | 30 | 173 |
| >600 | >24 | 110 | 80 | 30 | 153 | 135 | 105 | 30 | 179 |

Расчеты температур поверхности раздела в таблице выполнены на основании следующего:

Расчетный комплекс– NAIMA 3E Plus v4.1

Раздел ASTM C547-11 «Минеральная вата» по изоляции из минеральной ваты для трубопроводов

Коэффициент теплового излучения для рубашки из оцинкованной стали – 0,28

Максимальная температура окружающей среды - +44°C, 
Максимальная температура поверхности раздела - +179°C

Средняя скорость– 0 м/с

## Таблица значений толщины теплоизоляции для сохранения тепла при использовании системы Contro-Trace

Материал		Минеральная вата высокой плотности

Плотность		Условный диаметр до 24 дюйма = от 100 до 120 кг/м³

Условный диаметр 26 дюймов  и больше = 100 кг/м³

| - Таблица 8: Таблица значений толщины теплоизоляции для сохранения тепла при использовании системы Contro-Trace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАЗМЕР ТРУБЫ |  | Рабочая температура (°С) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 51 до 100 |  | 101 до 150 |  | 151 до 200 |  | 201 до 250 |  |
| Номи-нальный диаметр (DN) (мм) | Номи-нальный размер трубы (дюймы) | Внут-ренний слой (мм) | Наруж-ный слой (мм) | Внут-ренний слой (мм) | Наруж-ный слой (мм) | Внут-ренний слой (мм) | Наруж-ный слой (мм) | Внут-ренний слой (мм) | Наруж-ный слой (мм) |
| 80 | 3 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 100 | 4 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 |
| 150 | 6 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 |
| 200 | 8 | 30 | 20 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 |
| 250 | 10 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 50 | 30 | 50 |
| 300 | 12 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 50 | 30 | 50 |
| 350 | 14 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 60 | 30 | 60 |
| 400 | 16 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 60 | 30 | 80 |
| 450 | 18 | 30 | 40 | 30 | 60 | 30 | 70 | 30 | 80 |
| 500 | 20 | 30 | 40 | 30 | 60 | 30 | 70 | 30 | 80 |
| 600 | 24 | 30 | 40 | 30 | 60 | 30 | 70 | 30 | 80 |
| >600 | >24 | 30 | 40 | 30 | 60 | 30 | 70 | 30 | 80 |
| РАЗМЕР ТРУБЫ |  | Рабочая температура (°С) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 251 до 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| Номи-нальный диаметр (DN) (мм) | Номи-нальный размер трубы (дюймы) | Внут-ренний слой (мм) | Наруж-ный слой (мм) |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 3 | 30 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 4 | 30 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 6 | 30 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 8 | 30 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 10 | 30 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 300 | 12 | 30 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 350 | 14 | 30 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 400 | 16 | 30 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 450 | 18 | 30 | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 500 | 20 | 30 | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 600 | 24 | 30 | 90 |  |  |  |  |  |  |
| >600 | >24 | 30 | 90 |  |  |  |  |  |  |

Примечание: 	При использовании системы Contro-Trace изоляция всегда должна наноситься в два слоя. Внутренний слой должен быть срезан так, чтобы в него можно было уложить элементы системы Contro-Trace.

## Таблица значений толщины теплоизоляции для защиты персонала

Материал		Минеральная вата высокой плотности

Плотность		Условный диаметр до 24 дюйма = от 100 до 120 кг/м³

Условный диаметр 26 дюймов и больше = 100 кг/м³

| - Таблица 9: Таблица значений толщины теплоизоляции для защиты персонала |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РАЗМЕР |  | Рабочая температура ( °С) |  |  |
| Номи-нальный диаметр (DN) (мм) | Номи-нальный размер трубы (дюймы) | 60 до 250 | 251 до 400 | 401 до 540 |
| 15 | ½ | 30 | 30 | 40 |
| 20 | ¾ | 30 | 30 | 40 |
| 25 | 1 | 30 | 30 | 40 |
| 40 | 1½ | 30 | 30 | 40 |
| 50 | 2 | 30 | 30 | 40 |
| 80 | 3 | 30 | 40 | 50 |
| 100 | 4 | 30 | 40 | 50 |
| 150 | 6 | 30 | 40 | 50 |
| 200 | 8 | 30 | 40 | 50 |
| 250 | 10 | 30 | 40 | 50 |
| 300 | 12 | 30 | 40 | 50 |
| 350 | 14 | 30 | 40 | 50 |
| 400 | 16 | 30 | 40 | 50 |
| 450 | 18 | 30 | 40 | 50 |
| 500 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 600 | 24 | 30 | 40 | 50 |
| >600 | >24 | 30 | 40 | 50 |

Защита необходима там, где температура неизолированной поверхности превышает 60ºC и поверхность легкодоступна для персонала.

Оборудование/трубопроводы, эксплуатируемые в диапазоне температур 50ºC-120ºC, очень подвержены внешней коррозии из-за пропитанной водой изоляции. Следовательно, там, где это практически осуществимо, в диапазоне рабочих температур до 120ºC желательно предусмотреть разделяющий барьер в виде сетки, например, сварной сетки, без изоляции внутри.

Примечание 1: Для размеров от ½ дюйма до 1-½ дюйма – с температурой от 60 до 250 °C, изоляция типа Armaflex заменена на маты из минеральной ваты аналогичной толщины.

Примечание 2: Для всех паропроводов и трубопроводов горячего водоснабжения с изоляцией для сохранения тепла применяется кодовое обозначение HCPP в соответствии с таблицей 9 и где требуется защита для персонала. Защитные устройства должны соответствовать требованиям раздела 6.2.

Использование расширенной алюминиевой сетки вместо изоляции для защиты персонала

1. Расширенная алюминиевая сетка может использоваться для защиты персонала на поверхностях, работающих при температуре 60°C – 498°C (140°F – 930°F).

2. Спецификация материала: Expamet REF. 450A 0,076 мм, не гофрированный, ширина 4 дюйма и длина 328 футов.

3. Процедура обмотки должна выполняться с 50-процентным перекрытием, а затем возвращаться с еще 50-процентным перекрытием, чтобы обеспечить 4-слойную обмотку. Концы должны быть связаны проволокой из нержавеющей стали 18-го калибра, а остальная часть обмотки должна быть намотана спиралью с обвязочной проволокой, чтобы удерживать ее на месте. Острые концы должны быть спрятаны, чтобы персонал не мог зацепиться за них или порезаться.

4. Фитинги должны быть обернуты в один или несколько слоев (болты, фланцы и т. д.) в зависимости от рабочей температуры.

## Таблица значений толщины теплоизоляции для сохранения тепла в случае установки под землей

Материал		Ячеистое стекло

Плотность		115 кг/м³

| - Таблица 10: Таблица значений толщины теплоизоляции для сохранения тепла в случае установки под землей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАЗМЕР |  | Рабочая температура (°С) |  |  |  |  |  |
| Номи-наль-ный диаметр (DN) | Номи-наль-ный размер трубы (дюймы) | От темпе-ратуры окружаю-щей среды до 50 | от 51 до 100 | от 101 до 50 | от 151 до 200 | от 201 до 250 | от 251 до 400 |
| 15 | ½ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 |
| 20 | ¾ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 |
| 25 | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 |
| 40 | 1 1/2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 |
| 50 | 2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 80 |
| 80 | 3 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 80 |
| 100 | 4 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 |
| 150 | 6 | 40 | 50 | 60 | 60 | 70 | 90 |
| 200 | 8 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 90 |
| 250 | 10 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 90 |
| 300 | 12 | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | 100 |
| 350 | 14 | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | 100 |
| 400 | 16 | 60 | 60 | 70 | 90 | 90 | 110 |
| 450 | 18 | 60 | 70 | 70 | 90 | 110 | 110 |
| 500 | 20 | 60 | 70 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| 600 | 24 | 70 | 70 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| >600 | >24 | 70 | 70 | 90 | 100 | 110 | 120 |

## Таблица значений толщины теплоизоляции для сохранения тепла в случае обогрева с использованием скин-эффекта электрического тока (SECT)

Материал		Минеральная вата высокой плотности

Плотность		От 100 до 120 кг/м3

| - Таблица 11: Таблица значений толщины теплоизоляции для сохранения тепла в случае обогрева с использованием скин-эффекта электрического тока (SECT) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАЗМЕР |  |  |  |  |  |
| Номи-нальный диаметр (DN) | Номи-нальный размер трубы (дюймы) | Толщина внутреннего слоя | Толщина наружного слоя |  | Общая толщина изоляции |
| 150 | 6 | 30 мм | 30 мм |  | 60 мм |

## Таблица выбора изоляции систем трубопроводов

| - Таблица 12: Таблица выбора изоляции систем трубопроводов |  |
| --- | --- |
| КОД ИЗОЛЯЦИИ | КАТЕГОРИЯ ИЗОЛЯЦИИ |
| AC | Противоконденсатная |
| AI | Акустическая |
| ATWX | Акустическая с электрическим обогревом (X обозначает температуру обогрева) |
| CI | Сохранение холода |
| CIWX | Сохранение холода с электрическим обогревом (X обозначает температуру обогрева) |
| FP | Пассивная противопожарная защита |
| HC | Сохранение тепла |
| HCCT | Сохранение тепла для системы Contro-Trace |
| HCSWX | Сохранение тепла с помощью электрических спутников для обогрева технологического оборудования и эксплуатации в зимний период только небольших отводов, водостоков и т.д., отходящих от магистральных трубопроводов, не подвергающихся воздействию сохранения тепла. («Х» обозначает температуру обогрева). |
| HCWX | Сохранение тепла с технологическим электрическим обогревом и средствами обеспечения эксплуатации в зимних условиях (X обозначает температуру обогрева) |
| HCDWX | Сохранение тепла с технологическим электрическим обогревом и средствами обеспечения эксплуатации в зимних условиях, с двухслойной изоляцией для трубопроводов, эксплуатируемых при температуре выше +179°С. (X обозначает температуру обогрева) |
| HCWXH | Сохранение тепла с высоконадежным технологическим электрическим обогревом и средствами обеспечения эксплуатации в зимних условиях (X обозначает температуру обогрева) |
| PP | Защита персонала |
| PPC | Защита персонала, низкие температуры |
| PPG | Защитное ограждение для защиты персонала (не изоляция) |
| HCPP | Personnel Protection (Steam & Hot water) |
| HCB | Подземные системы |
| HCBX | Подземные системы с электрическим обогревом (X обозначает температуру обогрева) |
| HCS | Секционный обогрев (для обогреваемых паром трубопроводов) |
| NI | Нет изоляции |
| SECT | Нагревание "длинной линии" с помощью электрического обогрева (для трубопровода серы) |

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для кодов изоляции: HC, HCWX, HCS, PP, HCPP и SECT -

плотность изоляции из минеральной ваты = см. параграф 10.0.1.

Для кодов изоляции: AC, CI, CIWX, HCB, HCBX –

плотность изоляции из ячеистого стекла = 115 кг/м³.

# ПРИЛОЖЕНИЕ I  
ВЕЛИЧИНА ЗАЗОРА ПРИ УСТАНОВКЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

| Таблица 13: Величина зазора при установке металлической решетки для защиты от высокой температуры (MBG) |  |
| --- | --- |
| РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА, °C (°F) | МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ ОТ ГОРЯЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ, мм (дюймы) |
| от 60 до 150 (от 140 до 300) | 75 (3,0) [1][2][3] |
| от 151 до 200 (от 301 до 400) | 115 (4,5) [1][2][3] |
| от 201 до 260 (от 401 до 500) | 165 (6,5) [1][2][3] |
| Свыше 260 (500) | Использовать обычную изоляцию или барьеры с предупреждающими знаками. |

Примечания к таблице 13:

- Приведенные в таблице 9 величины зазора основаны на том, что горячие поверхности расположены там, где минимальная скорость ветра составляет 2,2 м/с (5 миль в час), и защитная решетка изготовлена из сетки 15 мм (1/2 дюйма) x калибр 18, нержавеющая сталь 316, причем опоры из нержавеющей стали 316 непосредственно не соединены с горячей поверхностью.

При возникновении проблем с зазором можно использовать обычные изоляционные материалы или барьеры, такие как легкая цепь или поручни с предупреждающими знаками, если это утверждено Компанией.

Металлические сетки для защиты от ожогов должны использоваться только там, где желательно рассеивать тепло с горячей поверхности, и это утверждено Компанией.

# SCOPE

- This document specifies minimum requirements for the design, materials, installation and inspection of insulation systems in hot service for temperatures ambient to 540°C (1000°F) on the Asset Development Projects which are to be undertaken at Tengizchevroil’s facility at Tengiz in the Republic of Kazakhstan.

In addition to requirements within this specification, International Association of Oil & Gas Producers JIP33 S-738 titled "Supplementary Specification to NORSOK M-004 Insulation for Piping and Equipment" shall be applicable to all material purchases and installation practices.

# REFERENCES

- All works and materials shall conform to the requirements of the GOST and SNiP Codes, Standards and Specifications, National and International Codes and Standards as listed in this specification.

Where a GOST or SNiP specifies a requirement which is at variance with this specification the most stringent requirement shall apply.

- Where no acceptable GOST’s or SNiP’s Codes and Standards are available, equivalent internationally recognized codes and standards may be proposed by Contractor / Supplier for Purchaser acceptance

- The latest edition of the following Specifications, Codes and Standards, including their references, shall be considered an integral part of this Specification. Short titles will be used herein when appropriate.

## Purchaser Documents

COM-SU-5191-TCO	Coating Systems

FPM-DU-5091-TCO	Design and Installation of Passive Fireproofing for Hydrocarbon Fires in Onshore Processing Facilities

SID-SU-5106-TCO	Safety in Designs

PIMDU-5153-TCO	Design of Pipe Supports

COM-SU-4743-TCO	External Coatings

L-ST-2025	Specification for Piping Standard Details

PIM-SU-5209-TCO	Flange Gaskets and Bolting

## Industry Codes and Standards

This specification has been reviewed by RoK Design Institutes against current RoK Codes and Standards and comments have been incorporated where applicable. Where differences occur a Design Variation has been raised where it is proposed to use International Codes and Standards.

American Petroleum Institute (API)

API RP 521	Guide for Pressure-Relieving and Depressuring

American Society for Testing and Materials (ASTM)

C 612		Standard Specification for Mineral Fiber Block and Board Thermal    Insulation

C335                           Standard Test Method for Steady-State Heat Transfer Properties of Pipe Insulation

C447                           Standard Practice for Estimating the Maximum Use Temperature of                                                     Thermal Insulations

C450	Standard Practice for Prefabrication and Field Fabrication of Thermal Insulating Fitting Covers for NPS Piping, Vessel Lagging, and Dished Head Segments

C533	Standard Specification for Calcium Silicate Block and Pipe

C547	Standard Specification for Mineral Fiber Pipe Insulation

C552	Standard Specification for Cellular Glass Thermal Insulation

C585	Standard Practice for Inner and Outer Diameters of Rigid Thermal Insulation for Nominal sizes of Pipe and Tubing (NPS System)

C610	Standard Specification for Expanded Perlite Block and Pipe Thermal Insulation

C795	Standard Specification for Thermal Insulation for Use in Contact with Austenitic Stainless Steel

C680	Standard Practice for Determination of Heat Gain or Loss and the Surface Temperatures of Insulated Pipe and Equipment Systems by the Use of a Computer Program

C871	Standard Test Methods for Chemical Analysis of Thermal Insulation Materials for Leachable Chloride, Fluoride, Silicate and Sodium Ions

C1055	Standard Guide for Heated System Surface Conditions That Produce Contact Burn Injuries

C1423                         Standard Guide for Selecting Jacketing Materials for Thermal Insulation

C1511                         Standard Test Method for Determining the Water Retention (Repellency) Characteristics of Fibrous Glass Insulation (Aircraft Type)

C1710                         Standard Guide for Installation of Flexible Closed Cell Preformed Insulation in Tube and Sheet Form

C1728                         Standard Specification for Flexible Aerogel Insulation

C1729                         Standard Specification for Aluminum Jacketing for Insulation

C1763                         Standard Test Method for Water Absorption by Immersion of  Thermal Insulation Materials

C1767                         Standard Specification for Stainless Steel Jacketing for Insulation

E84 	Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials

British Standards Institute (BSI)

BS 2972 	Methods of Test for Inorganic Thermal Insulating Materials

BSI BS EN ISO 29767   Thermal insulating products for building applications- Determination of short-term water absorption by partial immersion

BSI BS EN 13472      Thermal Insulating Products for Building Equipment and Industrial   Installations - Determination of Short Term Water Absorption by Partial Immersion of Preformed Pipe Insulation

International Association of Oil & Gas Producers (IOGP)

IOGP S-738                Supplementary Specification to NORSOK M-004 Insulation for Piping and Equipment

International Organization for Standardization (ISO)

ISO 1716                    Reaction to fire tests for products - Determination of the gross heat of  combustion (calorific value)

Norsk Sokkels Konkuranseposisjon, Norwegian Standards Organization (NORSOK)

NORSOK M-004        Piping and equipment insulation

North American Insulation Manufacturers Association (NAIMA)

3E PLUS 	Insulation Thickness Computer Program

Process Industry Practices (PIP)

INIH1000	Hot Insulation Installation Details

INSH1000	Hot Service Insulation Materials and Installation Specification

INSR1000	Installation of Flexible Removable/Reusable Insulation Covers for Hot Insulation Service

Republic of Kazakhstan Codes and Standards

VSN 008-88 	Construction of Main and Field Pipelines. Corrosion Protection and Thermal Insulations

GOST 21880-2011	Mineral Wool Quilts. Specifications

MSN 4.02-03-2004 	Thermal Insulation of Equipment and Pipelines

MSP 4.02-102-99 	Design of Equipment and Pipelines Thermal Insulation

OST RK 7.20.03-2005 	System of Standards for Occupational Safety. Construction. Equipment and Pipeline Thermal Insulation Arrangements. Safety Requirements

SP RK 4.02-17-2005 	Design of Heat Supply Stations

Safety instructions for the operation of technological pipelines. Approved by order of the Minister for Emergency Situations of the Republic of Kazakhstan dated July 27, 2021 No. 359

# DEFINITIONS

The following standard definitions are used within this document:

Company	Tengizchevroil (TCO).

Purchaser	The party who awards the purchase order or contract. The Purchaser may be Company or Company's authorised agent.

Contractor	Any provider of services to Company, including Consultants.

Supplier	Any vendor, seller, provider or supplier of goods to Company.

# CONFLICTS AND EXCEPTIONS

This specification only defines technical requirements. For Purchase Specifications, scope of supply, documentation requirements and all other commercial/contractual requirements are defined in the relevant Material Requisition.

## Conflict Resolution

In the event of any inconsistency between the requirements stated in the various technical and reference documents, the following order of precedence shall apply:

- Local country statutes, regulations, and directives

- Local country codes and standards

- The project requisition

- Data sheets

- This specification

- Client specific standards

- Other international codes and standards

- Good International Industry Practice

Notwithstanding the stated hierarchy, any discrepancies between the requirements of the above documents shall be forwarded in writing to the Purchaser for resolution.

# GENERAL

- Insulation systems shall satisfy law and statute of the prevailing Governing Authority.

- All insulation and accessory materials shall be:

Formulated without asbestos.

New, and used prior to the expiration date.

Qualified for use on austenitic stainless steel in accordance with ASTM C795.

No flammable materials shall be attached to the insulation.

Multi‐layer rigid insulation including calcium silicate, cellular glass, mineral wool

- and expanded perlite pipe insulation shall be ordered factory nested.

Manufacturer shall furnish a chemical analysis in accordance with ASTM C871.

Adhesives, caulks, cements, mastics, sealers, labels, marking pens and tapes shall have a maximum leachable chloride content of less than 50 ppm when tested in accordance with ASTM C871.

Joint sealer and vapour stop materials shall remain flexible throughout the service temperature range.

Insulation shall be installed in accordance with the details in PIP INIH1000

Fabricated insulation segments shall conform to ASTM C450

Insulated substrates shall be coated, as required, in accordance with COM-SU-5191-TCO

The minimum insulation design thickness shall be 40 mm (1-1/2"), unless otherwise noted in this specification.

In addition to the regular tools of the trade, the following tools are necessary to accomplish the work indicated in this specification :

A strapping tool for band tightening of a size to accommodate the bands indicated in this specification.

A table model crimping tool and beading tool for working the edges of metal indicated in this specification.

A power screwdriver with a torque adjuster so as not to strip the metal.

Maximum use temperature shall be determined per ASTM C447.

For cylindrical applications, thermal conductivity values shall be per ASTM C335.

The insulation shall be water repellent quality when measured in accordance with BS 2972 Part 2.

Insulation materials operating at temperatures below 260°C (500°F) shall be hydrophobic qualified using ASTM C1763 Procedures A, B, or C, depending on material type after heat soaking for 24 hours at 315°C (600°F). Criteria shall be <5 percent absorption/retention.

Refractory ceramic fiber shall not be used as an externally insulation material due to its water absorbency.

## Surface to be Insulated

- The surfaces of all tanks, vessels, columns, equipment and piping containing fluids or vapours shall be insulated when it is necessary to:

Conserve heat.

Maintain temperature for process control.

Protect from frost and provide winterisation.

Provide personnel protection.

Hydrostatic tests on piping and equipment shall, if possible, be carried out prior to the installation of any insulation. If insulation is applied before testing, all weld areas and fitting etc., subject to test inspection shall be left exposed until the completion of testing.

# INSULATION TYPE CODES

## Heat Conservation Insulation (HC)

- Heat conservation insulation shall be designated with the code HC.

The primary consideration for using heat conservation insulation shall be economics.

Design of heat conservation insulation shall be based on the highest process operating temperature, average annual ambient climatic conditions and project economics.

## Personnel Protection Insulation (PP)

- Personnel protection insulation shall be designated with the code PP.

- Personnel protection shall consist of insulation, shields, guards, or barriers.

The primary consideration for using personnel protection insulation shall be to limit the surface temperature to 60°C (140°F) in accordance with ASTM C1055, Figure 1, Threshold B for a 5 second exposure and SID-SU-5106-TCO.

- Design of personnel protection insulation shall be based on the highest process operating temperature, highest average annual summer dry bulb temperature and 1 m/s (2 mph) wind velocity.

- Personnel protection insulation shall be used if the surface is in an area that is accessible to personnel. "Accessible area" is defined as an area in which personnel regularly perform duties other than maintenance during plant operation.

- Insulation for personnel protection shall be required when the line service temperature exceeds 60ºC and is installed to meet the following conditions:

Horizontal piping where bottom of pipe is below 2 metres above grade or a working level.

Vertical piping, those portions of the pipe below 2 metres above grade or a working level.

Piping adjacent to and within 600 mm of a working platform.

Protection shall be provided from 150 mm to 2 metres above grade or at working level.

Equipment/piping operating in the temperature range 50ºC - 120ºC, is particularly susceptible to external corrosion due to water soaked lagging. It is preferable where practicable, therefore, in the operating temperature range up to 120ºC., to afford protection by providing a stand-off barrier in the form of a grid such as weldmesh, without insulation inside.

- Steam traps shall be insulated with removable covers or shall be personnel protected with a stand-off barrier, in the form of mesh guard.

- All trunnions that are accessible from grade or a platform where the header temperature exceeds 120 deg. C, shall be insulated for personnel protection.

## Fire Protection Insulation (FP)

- Fire protection insulation shall be designated with the code FP.

The primary consideration for use of fire protection insulation shall be sizing over pressure protection devices in a fire event.

Design of fire protection insulation shall satisfy the requirements of API RP 521.

Weather jacketing for fire protection insulation shall be stainless steel.

## Steam and Hot Water Insulation (HCPP)

Insulation code HCPP shall be applied to all steam and hot water piping having heat  conservation insulation as per Table 7 and where Personnel Protection is required, guard shall be per Section 6.2.

# EXTENT OF INSULATION

- Lines and equipment to be insulated shall be specified by Purchaser.

Size, normal operating temperature, and thickness of insulation for lines and equipment to be insulated shall be specified by Purchaser.

Flow diagrams, line schedule, vessel and equipment lists, dimensional details and piping drawings shall be furnished by Purchaser.

Extent of insulation on vessels and/or equipment shall be specified by Designer on the data sheets in INSH1000, as applicable, subject to Purchaser approval.

A list of lines, instruments, vessels, and operating equipment (e.g., pumps and instrument piping) to be heat traced shall be furnished by Purchaser on Line List. List shall include nominal sizes and thicknesses of insulation.

Thickness of basic insulation on vessel heads shall be same as thickness of adjacent cylindrical section of vessel.

Thickness of basic insulation on pipe fittings shall be same as thickness of adjoining pipe.

Insulation thickness of heat exchangers shall be determined from average of inlet and outlet temperatures of particular section being insulated.

If heater or exhaust stacks are to be externally insulated, thickness of insulation shall be computed to maintain flue gas temperature above dew point.

- Flanged joints shall not be insulated. If flange joints must be insulated, the procedure shall be in accordance with PIM-SU-5209-TCO.

Relief valves and discharge lines shall not be insulated.

Manual drains and vents for vessels, mechanical equipment, and piping, including threaded and socket welded valves shall not be insulated unless heat traced.

Equipment and piping containing heat transfer fluids shall be insulated with cellular glass or removable covers in accordance with PIP INSR1000.

# INSULATION MATERIALS

## Calcium Silicate

- Calcium silicate premolded pipe sections, curved segments, and flat block shall be suitable for hot face temperatures from  150°C (300°F) to 540°C (1000°F) in accordance with ASTM C 533, Type I.

- Calcium silicate shall only be used for applications in continuous operation above 150°C (300°F).

- If curved segments are not commercially available, beveled lags shall be used.

- Scored or v-grooved block shall not be used.

- The insulation shall be infiltrated with an anti-wetting compound.

## Cellular Glass

Cellular glass prefabricated pipe sections, curved segments, and flat block shall be suitable for hot face temperatures to 430°C (800°F) in accordance with ASTM C 552 Grade 1.

## Expanded Perlite

- Expanded perlite premolded pipe sections, curved segments, and flat block shall be suitable for hot face temperatures from ambient to 540°C (1000°F) in accordance with ASTM C 610.

The nominal density shall be 190 kg/m3 (12 lb/ft3).

Expanded perlite insulation shall be infiltrated with an antiwetting compound.

If curved segments are not commercially available, beveled lags shall be used.

Scored or v-grooved block shall not be used.

## Mineral Wool

- Mineral wool premolded pipe segments shall be suitable for hot face temperatures from ambient to 540°C (1000°F) in accordance with ASTM C 547,  Type Ⅳ.

Mineral wool mandrel wound pipe insulation shall not be cut from board stock.

Mineral wool pipe insulation shall not be fabricated in wraparound style with fibers oriented perpendicular to the heated surface.

Mineral wool board shall be suitable for hot face temperatures from ambient to 540°C (1000 °F) in accordance with ASTM C 612, Type Ⅲ , Category 2.

Mineral wool shall:

Be limited to maximum allowable shot content of 25%, calculated per ASTM C 612, Annex A1. Regardless of actual shot content, delivered density of material shall not be less than 120 kg/m3 (7 lb/ft3). If shot content is less than 25%, as indicated in ASTM C 612, , material manufacturer shall not adjust delivered density.

Have pH of 6.0 to 8.0.

Be silicone treated.

All horizontal vessels, exchangers and vessel shells shall be insulated with rigid preformed mineral wool lags and slabs. For equipment less than 3.5 metre diameter, cut the lags to the equipment radius with beveled vertical joints for complete closure.

Protect the bottom heads of vertical vessels within a skirt by insulating with mineral wool blankets reinforced with 25 mm hexagonal mesh stainless steel and weatherproof with a hard setting hydraulic cement, mesh wire reinforced as specified.

Mineral wool shall be infiltrated with an anti-wetting compound and demonstrate hydrophobicity per BSI BS EN ISO 29767 for board and BSI BS EN13472 for pipe when used at temperatures below its compound degradation temperature.

Water retention shall be defined per IOGP S-738.

The amount of water-soluble chloride in Mineral Wool insulation shall not exceed 14mg per kg material, when measured in accordance with BS 2972 Part 22.

## Flexible Aerogel

- The application of aerogel insulation shall be submitted to the Company Representative for review and approval.

- Aerogel high-temperature blankets shall be suitable for hot face temperatures from 24°C (75°F) up to 650°C (1200°F) in accordance ASTM C1728, Type III, Grade 1A.

- The insulation shall be infiltrated with an anti-wetting compound and demonstrate hydrophobicity per ASTM C1763 when used at temperature below its compound degradation temperature.

- The installation of high-temperature aerogel blanket shall conform to manufacturer’s specifications.

The water retention after heating to 315°C (600°F) and soaking in water for 24 hours  (ASTM C1511) shall be less than 5 percent.

The material shall have a heat of combustion (HOC) no greater than 717 cal/g when tested per ISO 1716.

- Each lot of material shall be accompanied by a certificate of analysis showing, at minimum, the test results for that lot’s thermal conductivity and heat of combustion. A lot shall consist of no more than 10 cubic meters of insulation material.

| - Table 1: PYROGEL XTE Heat Conservation InsulationThickness Table |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Size |  | Operating temperature in °C |  |  |  |  |  |
| DN | NPS inches | AMB 50 | 51 100 | 101 150 | 151 200 | 201 250 | 251 400 |
| 15 | 0.5 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| 20 | 0.75 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| 25 | 1 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| 40 | 1.5 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
| 50 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 |
| 80 | 3 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 |
| 100 | 4 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 |
| 150 | 6 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 35 |
| 200 | 8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 35 |
| 250 | 10 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 |
| 300 | 12 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 |
| 350 | 14 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 |
| 400 | 16 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| 450 | 18 | 30 | 35 | 30 | 40 | 45 | 40 |
| 500 | 20 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 |
| 600 | 24 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 |
| >600 | >24 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 |

## Jacketing

- Insulation shall be protected from weather, spillage, mechanical wear, or other damage by jacketing.

Jacketing shall be chosen in accordance with ASTM C1423.

The metal jacket shall be rolled to fit the circumference of the pipe covering.

The metal jacket for piping for all horizontal vessels and exchanger shells, and for vertical vessel shells, shall have exposed heads, transitions, and boxed-in stiffener rings, and shall receive flat jacketing.

### Aluminium Jacketing

- Aluminum jackets shall conform to  ASTM C1729, Grade 1 Class A.

Jacket shall have integral, continuously heat laminated moisture barrier:

0.08 mm (3 mil) co-extrusion of Surlyn and polyethylene;

Aluminium jacketing for vessels and piping 36 inches and less in diameter shall be 0.6 mm (0.024 inch) thick.

Aluminium jacketing for vessels and piping larger than 36 inches in diameter shall be 0.8 mm (0.031  inch) thick.

Aluminium jacketing by Petrochem Aluzinc ZX profile shall be with 0.5 mm thickness, the zinc weight of material shall not be less than 185 grams/metre2. Sheeting shall conform to BS EN 10215 or equal.

- Note: Application of this type shall be submitted to the Company Representative for review and approval.

Except as noted, aluminum jacketing for straight pipe sections and fitting, flange, and valve covers shall be flat with smooth finish or flat with stucco embossed.

Except as noted, aluminum jacketing for equipment shall be 0.6 mm (0.024 inch) thick, with smooth finish for straight shell sections and head, transition, flange, and stiffener covers.

Aluminium jacketing for horizontal shell sections, vertical shell sections 36 inches in diameter and smaller, and head, transition, flange, and stiffener covers shall be flat.

Aluminum jacketing for vertical shell sections larger than 36 inches in diameter shall be deep corrugated, 65 mm (2-1/2 inch) pitch by 16 mm (5/8 inch depth).

All heads on horizontal vessels and all heads on vertical vessels except for skirted bottoms shall be jacketed with a metal Gore system using aluminium flat sheet with thickness as indicated  item 3 and 4 above.

### Aluminum Fitting Covers

- Die-formed aluminum elbow covers shall be formed from 0.6 mm (0.024 inch) thick 1100 0 alloy and temper.

Covers shall be formed to follow both the inside and outside curvature of the elbows.

Covers shall have a factory applied 0.03 mm (3-mil) 3-layer poly film moisture barrier coating.

Coating shall be applied pinhole-free and shall be tinted for identification purposes.

Covers shall be marked on the inside surface with the specific size/thickness combination(s) for which the covers were designed to fit.

Covers for larger sizes, for which two piece aluminum ell covers specified above are not available, shall be one piece. Cover shall be pre-molded glass fiber laminate consisting of long high strength glass fibers uniformly embedded in an organic resin molded to a uniform thickness with a smooth, hard pigmented surface.

Prefabricated tee covers shall be fabricated from 0.6 mm (0.024 inch) thick aluminium.

### Stainless Steel Jacketing

- Stainless steel shall be  ASTM C1767, Grade 1 or 2, Type I, Class A,  with 2B mill finish.

Stainless steel jacketing shall have integral, continuously heat sealed moisture barrier of 0.08 mm (3 mil) co-extrusion of Surlyn and polyethylene.

Stainless steel shall be 0.25 mm (0.010 inch) thick for all piping and equipment applications.

Jacketing shall be flat for all applications, except vertical vessel shells larger than 900 mm (36 inches) in diameter.

Jacketing for vertical vessel shells larger than 900 mm (36 inches) in diameter shall be deep corrugated, 65 mm (2-1/2 inch) pitch by 16 mm (5/8 inch) depth.

- Stainless steel jackets shall be installed such that all seams shed water. Jackets shall be flashed a minimum of 2 inches (50 mm).

### Stainless Steel Fitting Covers

- Die-formed stainless steel elbow covers shall be formed from 0.25 mm (0.010 inch) thick Type 304 or Type 316 stainless steel.

Covers shall be formed to follow both the inside and outside curvature of the elbows.

Covers shall be marked on the inside surface with the specific size/thickness combination(s) for which the covers are designed to fit.

### Polymeric Jacketing

- Rigid and non-rigid polymeric jacketing shall meet the requirements of IOGP S-738, Annex D. Material datasheets are indicated in table 2 and 3 as per IOGP S-738.

- Polymeric jacketing shall not be used within 25 feet (7.62 m) of fired equipment.

- Table 2: MDS FEM with reinforcement

| - TYPE OF MATERIAL: Weather resistant flexible elastomeric membrane (FEM) with reinforcement |  |  |
| --- | --- | --- |
| - General | - This specification describes the minimum requirements for a FEM for cladding purposses |  |
| - Products | - Woven glass scrim reinforced Chlorosulphonated Polyethylene (CSPE) polymeric covering where the CSPE content of the polymer content is greater than 30 % |  |
| - Standard | - NA |  |
| - Application | - FEM is a water proof cladding system designed to prevent water ingress into the insulation material |  |
| - MATERIAL DATA AND PROPERTIES |  |  |
| - General requirements | - The cladding material shall have an applicable temperature range from -50 °C to + 100 °C |  |
|  | - Layer thickness: ≥ 1 m |  |
|  | - Test standard | - Acceptance criteria |
| - Mechanical properties | - ASTM D751 (Trapezoidal tear test) or ASTM D624 (Trouser tear test) / ISO 34-1 (Method A) | - Trapezoidal tear strength (ASTM D751) ≥ 80 N Tear strength (ASTM D624 or ISO 34-1) ≥ 25 N/mm |
|  | - ASTM D751 or ASTM D412 / ISO 37 | - Breaking strength in machine direction ≥ 10 MPa |
|  | - ASTM D751 or ASTM D412 / ISO 37 | - Elongation at break in machine direction ≥ 200 % |
|  | - ASTM D751 | - Puncture resistance ≥ 100 N |
| - Reaction to fire | - ASTM E84 / EN 13501-1 | - Tests shall be documented |
| - Aging test | - ISO 12944-9, Annex B (Exposure cycling test condition) | - It shall be documented that the material (including system for joining) will maintain min. 90 % of its tensile strength/elongation properties after the accelerated aging |
| - Water vapour permeance | - ASTM E96, procedure E / EN 12086 | - Acceptance criteria: max 0,001 g/(m2 ·h ·mm Hg) |
| - General | - Installation according to installation manual from Manufacturer |  |

- Table 3: MDS FEM without reinforcement

| - TYPE OF MATERIAL: Weather resistant flexible elastomeric membrane (FEM) without reinforcement |  |  |
| --- | --- | --- |
| - General |  | - This specification describes the minimum requirements for a FEM for cladding purposes |  |  |  |
| - Products |  | - Chlorosulphonated Polyethylene (CSPE) polymeric covering where the CSPE content of the polymer content is greater than 30 % without woven glass scrim reinforcement - Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) polymeric covering |  |  |  |
| - Standard |  | - NA |  |  |  |
| - Application |  | - FEM is a water proof cladding system designed to prevent water ingress into the insulation material |  |  |  |
| - MATERIAL DATA AND PROPERTIES |  |  |
| - General requirements | - The cladding material shall have an applicable temperature specified by the supplier in the material data sheet |  |
|  | - Layer thickness: ≥ 1 m |  |
|  | - Test standard |  |  |  | - Acceptance criteria |
| - Mechanical properties | - ASTM D624 / ISO 34 | - Tear strength ≥ 5 N/mm |
|  | - ASTM D412 / ISO 37 | - Breaking strength ≥ 4 MPa |
|  | - ASTM D412 / ISO 37 | - Elongation at break ≥ 150 % |
| - Reaction to fire | - ASTM E84 / EN 13501-1 | - Tests shall be documented. |
| - Aging test | - ISO 12944-9, Annex B (Exposure cycling test condition) |  |  | - It shall be documented that the material (including system for joining) will maintain min. 90 % of its tensile strength/elongation properties after the accelerated aging. |  |
| - Water vapour permeance | - ASTM E96, procedure E / EN 12086 | - Acceptance criteria: max 0,001 g/(m2 ·h ·mm Hg) |
| - General | - Installation according to installation manual from Manufacturer |  |

## Fasteners

- Tie wire, banding, rivets, and screws shall be fully annealed Type 304 or 316 stainless steel.

Wire for securing insulation shall be 16-gauge stainless steel. If required, vessel head floating rings shall be fabricated from stainless steel wire or cable heavier than 16-gauge.

Stainless steel fasteners for insulation and jacketing shall comply with table 4.

Rivets shall be of the type where the mandrel is retained after setting.

Tape shall be 20 mm (3/4 inch) wide glass fiber reinforced.

Breather springs shall be 100 mm (4 inch) long by 30 mm (1.1875 inch) wide by  10 mm (0.375 inch) thick Type 302 SS.

Jacket compression springs shall meet the following requirements:

- 1. Provide  1.4 kg/mm  (80 lb/inch) of compression.

- 2. Be sized for use with 20 mm (0.75 inch) wide banding.

Crimp-type closed seals shall be used for band securement with compression springs.

## Ancillary Materials

There are several ancillary materials which shall be used to ensure that the insulation system forms an effective seal to prevent ingress of fluids, or for other special applications.

- Hard Set Cements. Armour Set BD6 or Equivalent.

An asbestos-free composition consisting of Portland Cement reinforced with long, graded, glass silk fibres. It provides a low cost protective coating with a hydraulic set and gives a high degree of mechanical protection. It shall be used for sealing ends of pipe runs at flanges (in hydrocarbon service even where the Flanges are being insulated), and can be used over mattresses on heat exchanger end covers, pumps etc.

After several expansion cycles this finish has a tendency to crack. Consider the use of aluzinc bevelled end caps as a recommended alternate.

Sheeting Sealants:

For sealing joints in metal sheeting, mastic sealants such as Foster Elastolar Metal 95-44, or equivalent shall be used.

Bandages:

These shall be used in areas particularly prone to ingress of fluids into insulation e.g. sheeting in below grade lagged drain lines.

## Mastic

- Mastic shall be of the asphalt emulsion-base type or the polyvinyl-acetate emulsion type.

- Mastics shall be weather and fire resistant and capable of withstanding 90°C (200°F) surface temperatures.

## Selection of Materials

### Pipework (up to 600 mm Dia)

All piping in hot service, except size 1½” and below at operating temperature 150º C and below, shall be insulated with rigid preformed half sections of water repellent mineral wool. For pipe work up to and including 24″ nominal bore (610 mm O.D.), PAROC  (or approved equal), pre-formed 100 - 120 E, (100 to 120 kg/m³ density), shall be used.

Note: Insulation can be rigid pre-formed, flexible slab or flexible mat types.

- Piping size 1½” and below at operating temperature 150º C and below, shall be insulated with HT/Armaflex (or approved equal) Foamed Nitrile Rubber flexible insulation.

### Pipework (Greater than 600 mm Dia.)

- For pipework, above 24” nominal bore (610 mm O.D.), Rockwool PAL Fire Protection Slab (or approved equal), with a density of 100 kg/m³, shall be used. The slab shall be cut to the pipe radius with bevelled longitudinal joints for complete closure.

Note: Insulation can be rigid pre-formed, flexible slab or flexible mat types.

### Vessels, Exchanger and Equipment

Rockwool blanket (or approved equal), 100 to 140 kg/m³ density.

### Vessel Heads, Valves, Flange and Manway Boxes

- Rockwool blanket, , 100 to 140 kg/m³ density, or approved equal, for vessel heads only.

- F

- lange and valve boxes shall be lined with PAROC Rockwool  (or approved equal) F100L or F110L slab, (density 100 or 110 kg/m³), thickness shall be the same as the mating pipework. Specifically designated valves and flanges shall be insulated with soft type removable/reusable insulation covers. Flange and valve boxes shall be fastened with stainless steel toggle clips, secured to the box with stainless steel pop rivets.

## Instrument Insulation

- Insulate instruments, including components, valves, tubing and piping whenever indicated on the Piping and Instrument Diagrams.

- If installed lengths of tubing are field routed, actual field measurements shall be required to determine dimensions.

- Insulate flanges and unions in instrument lines, unless otherwise noted on the drawings.

- If possible, complete pressure test before insulation is installed. If insulation is applied before testing, all connections, including welds, shall be left un-insulated and exposed until completion of testing.

- Insulation materials and application shall be in accordance with this specification.

- Insulate in-line instruments with the same material and thickness as that specified for the adjoining pipe.

## Fireproof insulation

- The vessels that are required to be insulated with fireproof insulation materials shall use materials comprising of specially impregnated non-combustible mineral fibre slabs, i.e. Rockwool Firebatt, and 0.5 mm thick stainless steel sheet cladding, securing wire, clips etc.

- These vessels shall have a tag attached to the insulation, indicating compliance with API RP 521.

# DESIGN OF INSULATION

- Insulation shall be applied so that the valves, instrumentation, drains, vents, flange bolting, and other equipment are easily accessible for maintenance.

- To allow for bolt removal at flanged connections, the insulation shall have a

- minimum bevel back at the flanges equal to the bolt length plus 25 mm.

- Mechanical equipment insulation shall not interfere with the normal operation or maintenance of the equipment.

- Insulation thickness shall be based on normal operating temperatures and, if necessary, temperatures for special conditions such as steam out.

- Expansion joints in insulation shall be provided to compensate for the differences in the coefficient of thermal expansion (or contraction) between the insulating material and the piping and/or equipment material.

- Insulation design shall be submitted to the Company Representative for review and approval.

- Stainless steel jacketing and cellular glass insulation shall be used on equipment and piping when fire protection is required to comply with API RP 521.

- Insulation shall comply with the requirements of FPM-DU-5091-TCO when used for fire protection.

- Insulation thickness shall be designed with 3E PLUS or comparable commercially available software in accordance with ASTM C680

- Designer shall complete the Date Steets in INSH1000 as applicable for Purchaser approval.

- Insulation for hot service on flanges and flanged valves shall be shop fabricated in

- accordance with PIP INSR1000.

If insulation thickness exceeds 75  mm, the insulation shall be

- installed in two or more layers.

Until all insulation materials, including mastic, have been removed from working

- parts such as valve stems and governor linkages, the installation of insulation is not

- complete.

Mechanical equipment such as mufflers shall be insulated for heat conservation,

- condensation prevention, process control, and personnel protection.

Any damage or defects identified during routine inspection of the insulation system during its service life shall be repaired.

- Insulation ends adjacent to piping or equipment flanges shall be beveled to a 45-degree angle and sealed with mastic.

Pipe supports shall allow the piping to be insulated to the full thickness specified.

The insulation thickness required for the shell portion of the heat exchanger may differ from the insulation thickness on the channel portion of the exchanger.

Piping and equipment that are heat-traced shall be insulated.

Expansion loops and crossovers shall be wrapped with fiberglass cloth tape and weatherproofed.

The insulation thickness for expansion loops and crossovers in the heat-tracing tubing shall be a minimum of 6 mm (1/4 inch) thick.

# Installation

## Storage and Handling of Insulation Materials

- From delivery to installed finished product, insulation materials shall at all times be protected from the elements and have adequate drainage.

- Insulation materials shall be handled and stored per manufacturer's printed recommendations.

- Mastics, adhesives, and sealers that are exposed to temperatures outside the recommended temperature ranges during storage shall be removed from the site and replaced with new material.

- Materials that have exceeded their shelf life shall be removed from the site and replaced with new material.

- Insulation cement is not a substitute for insulation since it has poor thermal resistance. It shall only be used to finish irregular surfaces over insulation to a max. thickness of 13 mm. Allow to dry prior to covering with a moisture barrier. Any cracks or voids in the insulation greater than 3 mm shall be replaced with new insulation.

- All insulation materials in this specification have a flame spread and smoke density rating of 25/50 or less in accordance with ASTM E84.

## General

- All materials shall be stored, mixed, thinned, and applied in accordance with the manufacturer's printed instructions and IOGP S-738. All conflicts between this Practice and the manufacturer's instructions shall be brought to the attention of the Purchaser for resolution.

- Authorization to proceed with application of insulation shall be obtained in writing from the Purchaser.

- Unless otherwise specified, insulation shall not be applied until completion of the following has been verified:

Required hydrostatic and/or pneumatic pressure testing.

Application of required substrate protective coating systems, including touch-up of previously applied coatings.

Installation and testing of required tracing systems.

Cleaning of surfaces that are to receive insulation.

If required by the Purchaser, application of insulation may proceed before pressure testing is complete, provided that all welds and flanged and threaded connections are left exposed until the pressure testing is complete. Temporary terminations of installed insulation shall be adequately protected at all times.

When applying insulation, the circumferential butt joints of each section shall be staggered.

When applying multi-layer insulation, each succeeding layer shall be staggered to the longitudinal and circumferential joint of the layer beneath.

Joint sealer shall be applied to all joints of single layer and only to joints of the outer layer of multi-layer applications.

Each layer of multi-layer insulation shall be held in place separately.

All insulation shall be smooth and free from cracks, voids and depressions greater than 3 mm (1/8 inch). All cracks, voids and depressions in the insulation greater than 3 mm (1/8 inch) shall be refitted, not filled.

The Purchaser shall identify areas that require bore coating of cellular glass such as the following:

The surface being insulated cycles or swings through an operating temperature range greater than 200°C (400°F).

The surface being insulated experiences high vibrations.

The insulation is carrying the load of the pipe such as at a pipe hanger or supports.

Protrusions, other than nozzles, through the insulation on equipment and piping shall be insulated for a minimum distance equal to 4 times the adjacent insulation thickness measured from the surfaces of the equipment or pipe.

The insulation thickness for protrusions shall be half the insulation thickness of the adjacent insulated surface but not less than 40 mm (1-1/2 inches).

The insulation shall be single layer up to and including 75 mm thickness and double layer at 80 mm thickness and greater. When ordering insulation, indicate double layer insulation to the manufacturer so the layers will nest properly.

The pipe surface to be insulated, including all fittings, valves and flanges etc., shall be cleaned free of oil, grease and all other foreign matter, be free from moisture prior to the application of any insulation and be painted per Specification COM-SU-4743-TCO.

Insulation shall only be applied if it can be properly protected with the weather barrier jacketing prior to the end of the work day or prior to any predicted inclement weather.

All insulation shall be snugly fitted, with all joints tightly butted. Circumferential joints shall be staggered on single layer insulation. On double layer insulation, both the circumferential and longitudinal joints shall be staggered between layers. Insulation shall be made good around ‘U’ bolts and other small supports to conserve heat. For pipe with stiffening rings, the insulation shall be made good against the stiffening ring protrusions.

Vertical lines longer than 6100 mm (20 feet) shall have welded insulation support rings at approximately 5400 mm (18 foot) intervals. Insulation support rings are not required for flexible aerogel insulation, however, a jacket support shall be located just above the bottom elbow or tangent line. Additional jacket supports may be required in accordance with manufacturer's printed instructions.

25-mm (1-inch) expansion joint packed with resilient mineral fiber blanket material shall be provided under the insulation support ring.

Insulation shall not cover vessel and machinery nameplates and code-inspection plates. The insulation shall be beveled away from the plates and sealed against water entry.

Moving parts of mechanical equipment shall be protected when insulation is installed.

Rigid block insulation for hot applications shall be installed in accordance with PIP INIH1000.

The installation of preformed, flexible, elastomeric insulation shall conform to ASTM C1710 and manufacturer’s specifications.

- The installation of flexible aerogel insulation shall conform to manufacturer’s specifications.

## Securement

- Insulation and jacketing shall be secured as shown Table 4

| - Table 4: Securement |  |
| --- | --- |
| Insulation < 12 inch outside diameter (OD) |  | - Held in place with 16 gauge Type 304 or 316 stainless steel tie wire, except cellular glass foam insulation, which may be held in place with fiberglass reinforced pressure-sensitive tape or stainless steel tie wires applied over the tape. |  |
| Insulation 12 inch – 24 inch outside diameter (OD) |  | Held in place with 15 mm (1/2 inch) wide by 0.5 mm (0.020 inch) thick Type 304 or 316 stainless steel bands and wing seals |  |
| Insulation > 24 inch outside diameter (OD) |  | Held in place with 20 mm (3/4 inch) wide by 0.5 mm (0.020 inch) thick Type 304 or 316 stainless steel bands and wing seals. |  |
| Metal jacketing < 24 inch outside diameter (OD) |  | Held in place with 15 mm (1/2 inch) wide by 0.5 mm (0.020 inch) thick Type 304 or 316 stainless steel bands and wing seals |  |
| Metal jacketing ≥ 24 inch outside diameter (OD) |  | - Held in place with 20 mm (3/4 inch) wide by 0.5 mm (0.020 inch) thick Type 304 or 316 stainless steel bands and wing seals. |  |
| Bands for vessels |  | 20 mm (3/4 inch) wide by 0.5 mm (0.020 inch) thick |  |
| S- and J-clips |  | 1 mm (0.040 inch) thick |  |
| Rivets for joining stainless steel | As required |
| Screw fasteners | 15 mm (1/2 inch) long, No. 8, self tapping |

- All insulation shall be firmly secured with the specified tie wire or band with the wire ends and band clips being tapped into the insulation for a flush surface.

- Securement of jacketing shall be by means of SS bands and clips on 300 mm centers and at the jacket circumferential overlap. The jacketing on vertical pipe from telescoping by the use “S” clips fabricated from SS banding, two clips per overlap minimum. Intermediate bands shall be prevented from slipping with two screws directly under the band 180 deg. apart.

- Securement of Elbows shall be as for the straight portion of the pipe with one tie wire or band per segment of insulation

## Expansion Bands

- Jacket banding on vessels larger than 2.4 m (8 feet) in diameter shall have 100 mm (4-inch) stainless steel compression springs.

- Springs shall be located every 9 metres of band length.

- Each spring shall be installed and loaded in accordance with the manufacturer's printed instructions.

Expander springs are not acceptable.

## Insulation Expansion Joints

- Insulation expansion joints shall be installed with maximum distance between joints as specified in Table 5.

| - Table 5: Maximum Distance Between Expansion Joints |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pipe Maximum Operating Operating Temperature |  | Insulation Expansion Joint Spacing, Maximum |  |
| ºC | (ºF) | Metres | (Feet) |
| 93 | (200) | 18.2 | 60 |
| 204 | (400) | 9.1 | 30 |
| 260 | (500) | 3.6 | 12 |
| 370 | (700) | 2.7 | 9 |
| >370 | (above 700) | 1.8 | 6 |

- Expansion joints shall also be provided in uninterrupted straight pipe insulation when the run length is equal to or greater than 1/2 the maximum allowed distance.

## Insulation Supports on Piping

- Vertical pipe insulation shall be supported by a pipe insulation support located directly above all elbows, flanges, or flanged valves.

- Additional supports are required at a maximum spacing of 6 metres of uninterrupted length, but not less than spacing required for expansion joints.

## Fitting, Flange and Valve Insulation

- Prefabricated, molded, or routed insulation fittings shall be used when commercially available.

- Insulation for all fittings shall be fitted and assembled with tight joints. Joining prefabricated assemblies shall be done with adhesives designed for use in low temperature applications.

- Insulation for fittings, flanges, and valves shall be fabricated in accordance with ASTM C450 and the Adjunct. See also Section 7.0 item 10 for restriction on flange insulation.

- All insulation shall be bevelled at flanges.

- The insulation for pipe elbows shall be fabricated from mitred segments of the straight pipe sectional insulation, cut to conform to the radius of the elbow. The proper number of mitres is required on an elbow so as to provide a good closure. A general guide is as follows: to 4” pipe is 4 metres, to 6” pipe is 6 metres, to 10” pipe is 8 metres, to 18” pipe is 10 metres, and above is 12 metres. A full coverage of high-temperature fibrous adhesive shall be applied on both sides of joints. Where the elbow sizes are known it is recommended to order molded 2-piece mineral wool insulation covers. The application requirements shall be the same as for straight pipe.

- The metal jacket at the elbow shall comprise lobster back construction aluminium sheet or Aluzinc material type, or also approved equal, covers secured at throat seams by 12 mm No. 10 Panhead stainless steel sheet metal screws on maximum 75 mm centres. The heads of all screws and all joints shall be sealed with flashing sealant.

- Sealing requirements at penetrations of the elbow jacket shall be the same as for the straight pipe jacket. All seams shall be overlapped in a watershed fashion.

- All insulation terminations at valves and flanges shall be protected with a bevelled aluminium sheet or Aluzinc material type, or approved equal, end cap. These caps may purchased from a Manufacturer or fabricated in the field. It should be noted that a metal crimping tool is required to crimp the outer edge of the end cap, seams shall be sealed.

- Insulation of valves and flanges on hot services shall be insulated with aluminium sheet or Aluzinc material type , or also approved equal fabricated boxes except for specifically designated valves and flanges which shall be insulated with soft type removable/reusable insulation covers. Steam and water valves and hose couplings at utility hose stations shall not be insulated. Refer to Standard Detail: 020 in Specification L-ST-2025.

- All valve operators and stem packing gland assemblies shall be fully exposed and outside of insulation.

- Fittings, for purposes of IRM-SU-1381-TCO, shall include ells, tees, reducers, stub-ins, and screwed valves.

- Fittings shall be insulated and weatherproofed with the same material and in the same manner as the adjacent pipe.

- A cutback of bolt length (equal to bolt length plus 25 mm (1 inch) shall be left uninsulated to permit removing bolts without damaging the insulation.

- Insulation adjacent to the bolt openings shall be attached with high-temperature metal adhesive.

- Openings between the weatherproofing and piping shall be flashed with a sealant material suitable for the operating temperature.

## Mastic (PVA or Acrylic) Weatherproofing

- Mastic weatherproofing shall not be used.

## Protection of Installed Insulation

- Installed insulation shall have the required permanent protection or temporary protection applied before the conclusion of that day's work.

- Installed insulation shall have temporary protection applied if the insulation can be damaged by rain or other forms of atmospheric moisture.

## Traced Piping

Electrically traced piping shall be provided with adequate insulation thickness to maintain the required service temperature.

## Contro-Trace Insulation

Piping subject to heat tracing with Contro-Trace steam heating systems shall be insulated in accordance with the Contro-Trace manufacturer’s recommendations. All insulation shall be applied in two layers, with the inner layer cut away to allow the Contro-Trace system to fit directly onto the parent pipe. Insulation thicknesses shall be per Table 8.

## Below Ground Insulation

- Piping installed below ground and subject to insulation shall be insulated with Cellular Glass, in accordance with the manufacturer’s instructions. Thicknesses shall be in accordance with Table 10.

- Joints shall be sealed with Pittseal 444, or approved equal, and insulation secured with stainless steel bands.

- Cladding shall be a flexible mastic coating, Pittcote 404, or approved equal.

## Application of Insulation and Jacketing to all Horizontal Vessels and Vertical Vessels up to 3.5 metre Diameter.

- The surface to be insulated shall be cleaned free of oil, grease, and all other foreign matter and shall be free from moisture prior to the application of any insulation. The vessel shall be painted per Specification COM-SU-4743-TCO. The paint on the substrate shall be completely dry prior to installing insulation.

- The basic insulation for the shells shall be rigid lags or blocks of mineral wool. The application requirements between tangent lines shall be the same as for straight piping, with the exception that securements shall be with 0.5 mm x 20 mm SS bands on 300 mm centres. One stainless steel coil type expansion spring, 100 mm long, on the insulation banding is required on vessels larger than 2 metres in diameter. Cut a pocket in the insulation for freedom of spring movement. Each spring shall be stretched approximately 13 mm to accommodate contraction when the equipment may not be operating in a cold environment.

- Heads of vessels shall be insulated with mineral wool blankets cut to conform to the contours of the vessel head.

- The blanket shall be fitted to the contours of the vessel head. Butting edges of the mesh shall be stitched together with SS wire at 100 mm intervals and the circumferential edges of the mesh shall be tied back to the tangent support ring at 150 mm intervals.

- Additional securements for the head insulation shall be 0.5 mm x 20 mm SS banding fastened to the tangent line support ring on maximum 300 mm centres and secured at the support ring at the centre of the head. The bands shall be passed across the head and secured at the opposite point of the tangent line support ring.

- Metal jacketing securement between tangent lines on horizontal vessels up to 2 metre diameter shall be the same as securing jacketing on pipe insulation.

- Horizontal vessels 2 metres and larger in diameter shall have the tangent to tangent jacket secured by 0.5 mm x 20 mm stainless steel bands. Apply a minimum of one expansion spring per band. Install additional expansion springs for every additional seven lineal metres of banding. Securement of the jacket on horizontal vessels 2 metres and larger in diameter shall be banded 230 mm on center and at the circumferential overlap.

Insulation on vessels operating at temperatures exceeding 204°C (400°F) and larger than 1220 mm (48 inches) in diameter shall be secured with bands with one breather spring, and then on 9000-mm (30-foot) centers.

- All laps shall be minimum of 50 mm, longitudinal laps shall be staggered to give the maximum spacing between laps while still providing protection from wind and rain.

- All outdoor vertical and horizontal vessel heads shall be jacketed with flat Aluzinc Gore petals, segmented construction or approved equal.

- Heads of vertical vessels contained within a skirt shall be weatherproofed as follows:

  - Following the application of the basic insulation, hairpins 1 mm dia. SS tie wire shall be attached to the banding. This shall be followed by a 3 mm thick skim coat of hydraulic cement armouring compound with the hairpins being allowed to protrude.

  - A layer of 20 swg. x 25 mm mesh stainless steel wire netting shall then be applied over the entire head and secured to the insulation support ring and to the insulation support wires by means of the 20 swg. hairpins. All butting edges of the mesh wire shall be laced with 20 swg. SS tie wire to form a tight cover.

  - The final layer of hydraulic cement shall be applied at approximately 9 mm wet thickness and shall be trowelled smooth and true.

- Insulation at vessel connections shall be neatly beveled back to the vessel surface and sealed.

## Application of Insulation and Jacketing to Columns and Vertical Vessels 3.5 metres in Diameter and Greater

- The surface to be insulated shall be cleaned free of oil, grease, and all other foreign matter and shall be free from moisture prior to the application of any insulation. The vessel shall be painted per Specification COM-SU-4743-TCO. The paint on the substrate shall be completely dry prior to installing insulation.

- The basic insulation shall be mineral wool slabs for vessel shells and blanket type for vessel heads.

- The slabs shall be snugly fitted with all joints firmly butted and circumferential joints staggered. Where double layer insulation is installed, the longitudinal insulation joints shall also be staggered.

- Final securement shall be provided by 0.5 x 20 mm SS bands on 300 mm centres. Where applicable, expansion springs shall be installed.

- Exposed heads of vessels shall be insulated with mineral wool blanket cuts to conform to the contours of the vessel head. The segments shall be tightly butted.

- The vessel shell shall be jacketed with corrugated Aluzinc, or approved equal, to the longest length available to reduce circumferential seams. Lap at longitudinal seam shall be two corrugations and the circumferential seams by 75 mm.

- Screws shall not be installed on the circumferential laps. “S” clips shall be fabricated from SS banding.

- The jacket shall be secured by 0.6 mm x 25 mm SS bands. On vessels exceeding 3 metres in diameter the bands shall be expanded type to allow for circumferential expansion. The bands shall be spaced on maximum 450 mm centres and at the circumferential overlap. The bands shall be supported with joggle clips (band loops) at 1800 mm centres. Clips or loops shall be installed 450 mm on each side of an expansion spring, the clips or loops shall be fabricated with SS banding and shall wrap around the band and be attached to the crown of the corrugation, approximately 100 mm above the band, with a SS sheet metal screw.

- Vertical seams shall be secured by 12 mm x No. 10 sheet metal screws on 150 mm centres. All screws on corrugated sheets shall be located at the crown of the corrugation. Care shall be taken not to locate screws at any place where they may pierce the circumferential lap.

- Exposed heads of vessels shall be jacketed.

- Heads of vertical vessels contained within a skirt shall be weatherproofed as follows:

  - Following the application of the basic insulation, hairpins 1 mm dia. SS tie wire shall be attached to the banding. This shall be followed by a 3 mm thick skim coat of hydraulic cement armouring compound with the hairpins being allowed to protrude.

  - A layer of 20 swg. x 25 mm mesh stainless steel wire netting shall then be applied over the entire head and secured to the insulation support ring and to the insulation support wires by means of the 20 swg. hairpins. All butting edges of the mesh wire shall be laced with 20 swg. SS tie wire to form a tight cover.

  - The final layer of hydraulic cement shall be applied at approximately 9 mm wet thickness and shall be trowelled smooth and true.

- Fabrication of a metal jacketed Gore system for dished vessel heads shall be as follows:

  - Prior to installing a Gore system, install 250 mm wide Aluzinc or approved equal sheets under the insulation bands. Cut the sheets so that the centre of the sheets are located on a 500 mm diameter from the centre of the head. Install the sheeting on 1.5 metre radius spacing and a final installation at the head circumference.

  - The Gore system shall be fabricated with 0.8 mm thick, Aluzinc or approved equal. Gores shall be cut to a minimum number of segments but still provide a tight fit against the head. The Gore segments shall terminate approx. 250 mm from the centre of the head and extend down to the weld line of the vessel by 75 mm and secured to the shell jacketing with a minimum of two screws per segment.

  - Each Gore segment shall overlap the preceding segment by a minimum of 25 mm. The overlapping edge of the metal segment shall be beaded with a beading tool. (Table mounted is required for this aluminium thickness).

  - A continuous bead of flashing compound shall be run under the metal bead and secure to the adjacent segment with SS screws on 100 mm centres next to the bead. The segments shall be secured to the sheeting under the insulation beads. Screw heads shall be sealed with a dab of flashing compound.

  - The centre of the vessel head shall be sealed with a crown of one-piece, 600 mm diameter fabricated Aluzinc, or approved equal, sheeting. A bead shall be fabricated on the outside metal edge and a continuous bead of flashing compound applied within the metal bead and secured to the segments and the sheeting below with screws on 100 mm centres. Where a nozzle is in the centre of the vessel head, cut out for the nozzle clearance shall be provided. Where other nozzles are over 2”, sheeting shall be provided under the insulation banding for securement of the jacket.

  - A generous bead of flashing compound shall be applied around all protrusions, such as nozzles and platform supports. The edge the caulking shall not be feathered.

  - At the termination of the vessel head cladding Gores on the vessel tangent line, a SS expansion band, lined up with the edge of the Gores, shall be applied. The band shall be prevented from moving by securing with 4 screws 90° apart.

## Manway and Exchanger Shell Cover and Flange Boxes (When Required)

- Vessel manways and their associated flanges, exchanger shell covers and associated flanges shall be covered with soft type removable/reusable insulation covers for ease of removal by one operator (light weight), ease of storage and installation. However, where rigid boxes are required with prior written approval, follow the rest of this section.

- The boxes shall be fabricated from minimum 0.6 mm flat Aluzinc, or approved equal, sheet and shall be made in sections of suitable size to permit easy handling.

- All box construction seams shall be lock-formed, and individual erection joints shall be located and arranged to give maximum protection from wind and rain.

- The boxes shall be positioned on the vessel in conjunction with the vessel jacket to prevent any ingress of moisture at the location of the box/jacket joint.

- All boxes shall be made portable for easy access to the insulated fitting for inspection purposes.

# DOCUMENTATION REQUIREMENTS

Documentation requirements shall be in accordance with Technical Requirements, with the additional requirement that the Contractor shall submit the material specification, application methods, and other pertinent data concerning the insulation in writing to the Company for approval.

# QUALITY ASSURANCE PROVISIONS

Quality assurance provision shall comply with the requirements of Technical Requirements, with the following additional requirements:

- For cold-service thermal insulation, surfaces shall be approved by the Company Representative prior to application.

- The insulation Contractor shall give written notice to the Company at least 48 hours before the application of insulating materials, waterproofing, and completion of work.

- Insulation shall be inspected by the Company Representative:

  - before the weatherproofing jacket has been applied; and

after the weatherproofing jacket has been applied.

- Deficiencies found as a result of inspections shall be repaired by the Contractor at no extra cost to the Company.

- Rework shall be inspected and approved by the Company Representative.

# THICKNESS TABLES

## Heat Conservation Thickness Table

Material		High Density Mineral Wool

Density			Up to 24 inches NB = 100 to 120 kg/m³

26 inches NB & Larger = 100 kg/m³

| - Table 6: Heat Conservation Thickness Table |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIZE |  | OPERATING TEMPERATURE (Deg.C.) |  |  |  |  |  |
| DN | NPS (INCHES) | AMB to 50 | 51 to 100 | 101 to 150 | 151 to 200 | 201 to 250 | 251 to 400 |
| 15 | ½ | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 |
| 20 | ¾ | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 |
| 25 | 1 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 |
| 40 | 1-1/2 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 50 | 2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 80 |
| 80 | 3 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 80 |
| 100 | 4 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 |
| 150 | 6 | 40 | 50 | 60 | 60 | 70 | 90 |
| 200 | 8 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 90 |
| 250 | 10 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 90 |
| 300 | 12 | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | 100 |
| 350 | 14 | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | 100 |
| 400 | 16 | 60 | 60 | 70 | 90 | 90 | 110 |
| 450 | 18 | 60 | 70 | 70 | 90 | 110 | 110 |
| 500 | 20 | 60 | 70 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| 600 | 24 | 70 | 70 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| >600 | >24 | 70 | 70 | 90 | 100 | 110 | 120 |

Note: For sizes ½” to 1 ½” – Amb to 150 Deg C, the Armaflex type insulation has been replaced by same thickness mineral wool type.

If Table 6 is to be used in conjunction with trace heating the maximum operating temperature with single layer insulation shall not exceed 179 deg C - where this temperature is exceeded, use shall be made of double insulation as per Table 7.

## Heat Conservation Thickness Table for Double Layer Insulation with Tracing Tape Installed Between Layers

Material		High Density Mineral Wool

Density			Up to 24 inches NB = 100 to 120 kg/m³

26 inches NB & Larger = 100 kg/m³

| - Table 7: Heat Conservation Thickness Table for Double Layer Insulation with Tracing Tape Installed Between Layers |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PIPE SIZE |  | OPERATING TEMPERATURE |  |  |  | OPERATING TEMPERATURE |  |  |  |
|  |  | 179 - 315 deg. C. |  |  |  | 316- 410 deg. C. |  |  |  |
| DN | NPS (ins) | Total Insul. Thickn. mm | First Layer (inner) Thickn. mm | Second Layer (outer) Thickn. mm | Interface Temp (max) °C | Total Insul. Thickn. mm | First Layer (inner) Thickn. mm | Second Layer (outer) Thickn. mm | Interface Temp. (max) °C |
| 15 | ½ | 50 | 30 | 20 | 145 | 60 | 40 | 20 | 145 |
| 20 | ¾ | 50 | 30 | 20 | 150 | 60 | 40 | 20 | 150 |
| 25 | 1 | 50 | 30 | 20 | 155 | 60 | 40 | 20 | 155 |
| 40 | 1-½ | 60 | 30 | 30 | 180 | 90 | 60 | 30 | 172 |
| 50 | 2 | 70 | 40 | 30 | 164 | 90 | 60 | 30 | 178 |
| 80 | 3 | 70 | 40 | 30 | 172 | 100 | 70 | 30 | 174 |
| 100 | 4 | 70 | 40 | 30 | 176 | 100 | 70 | 30 | 180 |
| 150 | 6 | 80 | 50 | 30 | 166 | 110 | 80 | 30 | 176 |
| 200 | 8 | 80 | 50 | 30 | 170 | 110 | 80 | 30 | 181 |
| 250 | 10 | 80 | 50 | 30 | 173 | 120 | 90 | 30 | 174 |
| 300 | 12 | 90 | 60 | 30 | 162 | 120 | 90 | 30 | 177 |
| 350 | 14 | 90 | 60 | 30 | 163 | 120 | 90 | 30 | 179 |
| 400 | 16 | 100 | 70 | 30 | 154 | 120 | 90 | 30 | 181 |
| 450 | 18 | 100 | 70 | 30 | 155 | 130 | 100 | 30 | 173 |
| 500 | 20 | 110 | 80 | 30 | 147 | 130 | 100 | 30 | 175 |
| 600 | 24 | 110 | 80 | 30 | 149 | 135 | 105 | 30 | 173 |
| >600 | >24 | 110 | 80 | 30 | 153 | 135 | 105 | 30 | 179 |

Table calculations for interface temperature is based on:

Calculation Program – NAIMA 3E Plus v4.1

Mineral wool fibre pipe section ASTM C547-11, Mineral wool

Galvanised steel jacket with 0.28 emissivity

Max ambient temperature – +44°C, Interface max temperature - +179°C

Average wind speed – 0m/s

## Heat Conservation Thickness Table for Contro-Trace Applications

Material		 High Density Mineral Wool

Density			Up to 24 inches NB = 100 to 120 kg/m³

26 inches NB & Larger = 100 kg/m³

| - Table 8: Heat Conservation Thickness Table for Contro-Trace Applications |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PIPE SIZE |  | OPERATING TEMPERATURE (deg. C.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 51 to 100 |  | 101 to 150 |  | 151 to 200 |  | 201 to 250 |  |
| DN (mm) | NPS (ins) | Inner Layer (mm) | Outer Layer (mm) | Inner Layer (mm) | Outer Layer (mm) | Inner Layer (mm) | Outer Layer (mm) | Inner Layer (mm) | Outer Layer (mm) |
| 80 | 3 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 100 | 4 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 |
| 150 | 6 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 |
| 200 | 8 | 30 | 20 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 |
| 250 | 10 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 50 | 30 | 50 |
| 300 | 12 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 50 | 30 | 50 |
| 350 | 14 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 60 | 30 | 60 |
| 400 | 16 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 60 | 30 | 80 |
| 450 | 18 | 30 | 40 | 30 | 60 | 30 | 70 | 30 | 80 |
| 500 | 20 | 30 | 40 | 30 | 60 | 30 | 70 | 30 | 80 |
| 600 | 24 | 30 | 40 | 30 | 60 | 30 | 70 | 30 | 80 |
| >600 | >24 | 30 | 40 | 30 | 60 | 30 | 70 | 30 | 80 |
| PIPE SIZE |  | OPERATING TEMPERATURE (deg. C.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 251 to 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| DN (mm) | NPS (ins) | Inner Layer (mm) | Outer Layer (mm) |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 3 | 30 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 4 | 30 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 6 | 30 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 8 | 30 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 10 | 30 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 300 | 12 | 30 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 350 | 14 | 30 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 400 | 16 | 30 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 450 | 18 | 30 | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 500 | 20 | 30 | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 600 | 24 | 30 | 90 |  |  |  |  |  |  |
| >600 | >24 | 30 | 90 |  |  |  |  |  |  |

Note: 	Insulation shall be applied in two layers for all Contro-Trace applications. Inner layer shall be cut to fit between Contro-Trace elements.

## Personnel Protection Thickness Table

Material		High Density Mineral Wool

Density		 	Up to 24 inches NB = 100 to 120 kg/m³

26 inches NB & Larger = 100 kg/m³

| - Table 9: Personnel Protection Thickness Table |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SIZE |  | OPERATING TEMPERATURE (Deg. C.) |  |  |
| DN | NPS (inches) | 60 to 250 | 251 to 400 | 401 to 540 |
| 15 | ½ | 30 | 30 | 40 |
| 20 | ¾ | 30 | 30 | 40 |
| 25 | 1 | 30 | 30 | 40 |
| 40 | 1½ | 30 | 30 | 40 |
| 50 | 2 | 30 | 30 | 40 |
| 80 | 3 | 30 | 40 | 50 |
| 100 | 4 | 30 | 40 | 50 |
| 150 | 6 | 30 | 40 | 50 |
| 200 | 8 | 30 | 40 | 50 |
| 250 | 10 | 30 | 40 | 50 |
| 300 | 12 | 30 | 40 | 50 |
| 350 | 14 | 30 | 40 | 50 |
| 400 | 16 | 30 | 40 | 50 |
| 450 | 18 | 30 | 40 | 50 |
| 500 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 600 | 24 | 30 | 40 | 50 |
| >600 | >24 | 30 | 40 | 50 |

Protection is required where the non-insulated wall temperatures exceed 60ºC and are within easy reach of personnel.

Equipment/piping operating in the temperature range 50ºC -120ºC, is particularly susceptible to external corrosion due to water soaked lagging. It  is preferable where practicable, therefore, in the operating temperature range up to 120ºC, to afford protection by providing a stand-off barrier in the form of a grid such as weld-mesh, without insulation inside.

Note 1: For sizes ½” to 1 ½” – 60 to 250 Deg C, the Armaflex type insulation has been replaced by same thickness mineral wool type.

Note 2: Insulation code HCPP shall be applied to all steam and hot water piping having heat conservation insulation as per Table 9 and where Personnel Protection is required, guard shall be per Section 6.2.

Use of Expanded Aluminum Mesh Wrap in Lieu of Insulation for Personnel Protection

1. Expanded aluminum mesh may be used for personnel protection for surfaces that operate at temperatures 60°C – 498°C (140°F– 930°F).

2. Material Spec: Expamet REF. 450A 0.076 mm uncorrugated 4 in. wide × 328 ft. long.

3. Wrapping procedure shall be performed with 50 percent overlap and then return with another 50 percent overlap to provide a 4-layer wrap. Ends shall be tied up with an 18-gauge stainless steel wire and the rest of the wrapping shall be spiral wind with binding wire to hold it in place. Sharp ends shall be tucked in to prevent personnel getting caught or cut on them.

4. Fittings shall be wrapped with single or multiple layers (bolts, flanges, etc.), depending on the operating temperature.

## Heat Conservation Thickness Table for Below Ground Applications

Material		Cellular Glass

Density			115 kg/m³

| - Table 10: Heat Conservation Thickness Table for Below Ground Applications |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIZE |  | OPERATING TEMPERATURE (Deg.C.) |  |  |  |  |  |
| DN | NPS (INCHES) | AMB to 50 | 51 to 100 | 101 to 50 | 151 to 200 | 201 to 250 | 251 to 400 |
| 15 | ½ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 |
| 20 | ¾ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 |
| 25 | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 |
| 40 | 1 1/2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 |
| 50 | 2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 80 |
| 80 | 3 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 80 |
| 100 | 4 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 |
| 150 | 6 | 40 | 50 | 60 | 60 | 70 | 90 |
| 200 | 8 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 90 |
| 250 | 10 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 90 |
| 300 | 12 | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | 100 |
| 350 | 14 | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | 100 |
| 400 | 16 | 60 | 60 | 70 | 90 | 90 | 110 |
| 450 | 18 | 60 | 70 | 70 | 90 | 110 | 110 |
| 500 | 20 | 60 | 70 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| 600 | 24 | 70 | 70 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| >600 | >24 | 70 | 70 | 90 | 100 | 110 | 120 |

## Heat Conservation Thickness Table for Skin Effect Current Tracing (SECT)

Material		High Density Mineral Wool

Density 		100 to 120 kg/m3

| - Table 11: Heat Conservation Thickness Table for Skin Effect Current Tracing (SECT) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIZE |  |  |  |  |  |
| DN | NPS (INCHES) | Inner Layer Thickness | Outer Layer Thickness |  | Total Insulation Thickness |
| 150 | 6 | 30 mm | 30 mm |  | 60 mm |

## Piping Systems Insulation Selection Table

| - Table 12: Piping Systems Insulation Selection Table |  |
| --- | --- |
| INSULATION CODE | INSULATION CATEGORY |
| AC | Anti-Condensation |
| AI | Acoustic |
| ATWX | Acoustic with Electric Tracing (X denotes tracing temperature) |
| CI | Cold Conservation |
| CIWX | Cold Conservation with Electric Tracing (X denotes tracing temperature) |
| FP | Passive Fire Protection |
| HC | Heat Conservation |
| HCCT | Heat Conservation for Contro-Trace |
| HCSWX | Heat Conservation with Process Electric Tracing & Winterisation only of Small Branches, Deadlegs, Drains etc. From Main Lines not subject to heat conservation ( X denotes tracing temperature) |
| HCWX | Heat Conservation with Process Electric Tracing & Winterisation (X denotes tracing temperature) |
| HCDWX | Heat Conservation with Process Electric Tracing & Winterisation, with Double Layer Insulation, for Lines Operating Above +179 deg.C. (X denotes tracing temperature) |
| HCWXH | Heat Conservation with Process High Integrity Electric Tracing & Winterisation (X denotes tracing temperature) |
| PP | Personnel Protection |
| PPC | Personnel Protection, Cold |
| PPG | Personnel Protection Guard (no insulation) |
| HCPP | Personnel Protection (Steam & Hot water) |
| HCB | Buried Systems |
| HCBX | Buried Systems with Electric Tracing (X denotes tracing temperature) |
| HCS | Sectional Tracing (for Steam Traced Lines) |
| NI | No Insulation |
| SECT | ‘Long-line’ Electric Trace Heating (for Sulphur Pipeline) |

NOTE:

For Insulation Codes: HC, HCWX, HCS, PP, HCPP and SECT -

Mineral Wool Insulation Density = See Para 10.0.1

For Insulation Codes: AC, CI, CIWX, HCB, HCBX –

Cellular Glass Insulation Density = 115 kg/m³.

# APPENDIX I  
STANDOFF DISTANCE FOR HOT SERVICE EXPANDED METAL GUARD

| Table 13: Standoff Distance for Hot Service Expanded Metal Guards (MBG) |  |
| --- | --- |
| OPERATING TEMPERATURE, °C (°F) | MINIMUM STANDOFF DISTANCE FROM HOT SURFACE, Mms (Inches) |
| Above 60 to 150 (140 to 300) | 75 (3.0) [1][2][3] |
| 151 to 200 (301 to 400) | 115 (4.5) [1][2][3] |
| 201 to 260 (401 to 500) | 165 (6.5) [1][2][3] |
| Above 260 (500) | Use conventional insulation, or barriers with warning signs. |

Notes for Table 13:

- The standoff distances shown in Table 9 are based on hot surfaces that are located where the minimum wind velocity will be 2.2 meter/second (5 MPH), and MBG constructed of 15 mm (1/2 inch)  x #18 316 SS expanded metal with 316 SS supports that are not directly attached to the hot surface.

- If clearance problems occur, conventional insulation material or barriers such as light chain or handrails with warning signs may be utilized when approved by the Company.

- Expanded metal burn guards shall be used only where heat dissipation is desired on hot surfaces, and when approved by Company.