PIM-SU-5112-TCO

КЛАССЫ МАТЕРИАЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ

PIPING MATERIAL LINE CLASSES

ПРИМЕНЕНИЕ: ДЛЯ НАЗЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ

APPLICATION: ONSHORE

Настоящий документ содержит конфиденциальную информацию, являющуюся собственностью ТОО «Тенгизшевройл». Документ в целом или частично не подлежит раскрытию какой-либо третьей стороне, копированию, хранению в каких-либо системах поиска или передаче в любой форме и любым способом (электронным, механическим, при помощи репрографии, посредством записи и прочими)  без предварительного письменного разрешения ТОО «Тенгизшевройл».

This document is the confidential property of Tengizchevroil LLP. Neither the whole nor any part of this document may be disclosed to any third party without the prior written consent of Tengizchevroil LLP. Neither the whole nor any part of this document may be reproduced, stored in any retrieval system or transmitted in any form or by any means (electronic mechanical, reprographic, recording or otherwise) without the prior written consent of Tengizchevroil LLP.

| Ред. Rev | Дата Date | Описание Description |
| --- | --- | --- |
| U05 | 16/12/24 | Утверждено для исполнения Approved for Implementation |
| 4 | 10/10/16 | Утверждено для исполнения Approved for Implementation |
| 3 | 08/12/15 | Утверждено для исполнения Approved for Implementation |
| 2 | 11/02/15 | Утверждено для исполнения Approved for Implementation |
| 1 | 29/12/14 | Утверждено для исполнения/ Approved for Implementation |

СТРАНИЦА ПОДПИСЕЙ:						SIGNATURE PAGE:

| Утверждено: (Руководитель центральной инженерно-технической группы ОПСПО) Арутюнян A. | Place signature here | Approved: (FE Central Engineering Manager) Arutyunyan A. |
| --- | --- | --- |
| Одобрено: (Инженер по механике и трубопроводам ЦИТГ ОПСПО) С. Сарсенов | Place signature here | Endorsed: (FE Central Engineering Mechanical and Piping Engineer) S. Sarsenov |
| Проверено: (Руководитель группы по Трубопроводам и Механическому оборудованию ЦИТГ ОПСПО) С. Канаткалиева | Place signature here | Checked: (FE Central Engineering Piping and Mechanical Supervisor) S. Kanatkaliyeva |
| Разработано: (Инженер-механик ЦИТГ ОПСПО) О. Жунисбаев | Place signature here | Author: (FE Central Engineering Mechanical Engineer) O. Zhunisbayev |

Настоящие технические условия являются модификацией инженерно-технических условий  компании «Шеврон» (ТУШ) PIM-SU-5112-H.1, и предназначены для использования на  заводе «Тенгизшевройл» (ТШО), месторождение Тенгиз, Республика Казахстан. Изменения первоначальных ТУШ в английской версии настоящего документа показаны линией слева на полях страниц и представлены пунктом в Перечне редакций.

Номера и даты редакций, указанные в настоящем документе, относятся к техническим условиям «Тенгизшевройл» (TУТ).

Краткий обзор изменений

Данная спецификация была пересмотрена и гармонизирована с проектной спецификацией ПБР PIM-SU-5112-TCO редакций 8. Все классы трубопроводов для HDPE были пересмотрены и обновлены.

Новые классы линии были ДОБАВЛЕНЫ в данной редакций: 150A80, 150K5E, 150PE14, 150PE15, 150PE16, 300A20, 300A80, 300K23, 300J20, 900K5D, 1500P2, 2500P3

Следующие классы линии трубопроводов были УДАЛЕНЫ в данной редакций: 150PF2, 150PE6, 150PE8, 150PE9, 150JK0, 150D01, 600H5G, 600H5I, 600K22, 900D01, 10000A, 10000K, 10000P

This specification modifies the CES specification PIM-SU-5112-H.1 for use in Tengizchevroil (TCO) Tengiz Plant, Republic of Kazakhstan. The modifications to the original CES are marked in the English language sections of this specification by a bar in the left hand margin and an entry in the Revision Sheet.

The revision numbers and dates shown in this document pertain to the TES specification.

Brief overview of changes

This specification has been revised and harmonized with the FGP Project Specification PIM-SU-5112-TCO rev.8. All HDPE piping line classes were reviewed and updated accordingly.

The following Piping Line Classes ADDED during this revision: 150A80, 150K5E, 150PE14, 150PE15, 150PE16, 300A20, 300A80, 300K23, 300J20, 900K5D, 1500P2, 2500P3

The following Piping Line Classes DELETED during this revision: 150PF2, 150PE6, 150PE8, 150PE9, 150JK0, 150D01, 600H5G, 600H5I, 600K22, 900D01, 10000A, 10000K, 10000P

ПЕРЕЧЕНЬ РЕДАКЦИЙ

REVISION SHEET

| РЕДАКЦИЯ | ПУНКТ | ОПИСАНИЕ РЕДАКЦИИ |
| --- | --- | --- |
| REVISION | CLAUSE | REVISION DESCRIPTION |
| 0 | ALL ВСЕ | Russian language translation added Добавлен перевод на русский язык |
| 0 | 1.0.1, 2.0.1, 2.0.2, 2.1, 2.2, 3.2 – 3.2.3.c, 3.3, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.5, 4.1.6, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.3.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.4.a, 4.5.1, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 5.1 – 5.1.6, 5.2 – 5.5, | [ЗАМЕНЕНО] Текст заменен в соответствии с комментариями ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comments |
| 0 | 1.0.2 | [ЗАМЕНЕНО] L-ST-2003A п. 1.6 [REPLACE WITH] L-ST-2003A Para. 1.6 |
| 0 | 1.0.3, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.3, 3.0.1, 3.1.1, 4.3.3.f, 7.2, 8.0, 11.0 | [ДОБАВЛЕНО] Текст, в соответствии с комментариями ТШО [ADD] Text as per TCO comments |
| 0 | 3.1 – 3.1.4, 4.5.2 | [УДАЛЕНО] ТУШ [DELETE] CES |
| 0 | 4.2.1, 4.3.3 – 4.3.3.e | [ДОБАВЛЕНО] TCO L-ST-2003A п. 6.6 [ADD] TCO L-ST-2003A Para. 6.6 |
| 0 | 4.6 | [ДОБАВЛЕНО] Измененный TCO L-ST-2003A п. 6.2 [ADD] modified TCO L-ST-2003A Para. 6.2 |
| 0 | 5.1.7 | [ДОБАВЛЕНО] Текст в соответствии с комментариями инженера, проверяющего соответствие [ADD] Text as per Compliance Check Engineer comments |
| 0 | 10.0 | [ДОБАВЛЕНО] TCO L-ST-2003A п. 25 [ADD] TCO L-ST-2003A Para. 25 |
| 0 | ПРИЛОЖ. В APPENDIX B | [ЗАМЕНЕНО] Измененный TCO L-ST-2003A, раздел 2 - Кривые температурного ухода параметров [REPLACE WITH] modified TCO L-ST-2003A Section 2 -Temperature Derating Curves |
| 0 | ПРИЛОЖ. Е APPENDIX E | [УДАЛЕНО] [DELETED] |
| 1A | 2.1, 5.4, 6.1 – 6.5.25, 7.0 – 7.1, 9.0 | [ЗАМЕНЕНО] Текст заменен в соответствии с комментариями ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comments |
| 1A | ПРИЛОЖ. А APPENDIX A | [ЗАМЕНЕНО] Измененный TCO L-ST-2003A, раздел 2 - Таблицы для выбора класса трубопроводов [REPLACE WITH] modified TCO L-ST-2003A, раздел 2 - Piping Line Class Selection Tables – updated as per Line Class additions |
| 1A | ПРИЛОЖ. С APPENDIX C | [ЗАМЕНЕНО] Измененный TCO L-ST-2003A, раздел 3 - Диаграммы ответвлений [REPLACE WITH] modified TCO L-ST-2003A Section 3 - Branch Charts – updated as per Line class additions |
| 1A | ПРИЛОЖ. D APPENDIX D | [ДОБАВЛЕНО] Текст, в соответствии с комментариями ТШО [ADD] Text as per TCO comments – Globe Valve Design Limitations |
| 1 | ПРИЛОЖ. А, C APPENDIX A, C | [ЗАМЕНЕНО] Текст заменен в соответствии с комментариями ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comments |
| 2 | 6.1.24 | [ЗАМЕНЕНО] Текст заменен в соответствии с редакцией ТУ Шеврона PIM-SU-5112-D [REPLACE WITH] Text modified as per Chevron specification PIM-SU-5112-D |
| 3 | 8.0 | [ДОБАВЛЕНО] Текст, в соответствии с комментариями ТШО [ADD] Text as per TCO comments |
| 3 | ПРИЛОЖ. А APPENDIX A | [ДОБАВЛЕНО] Таблицы выбора классов труб – обновлены в соответствии с дополнениями по классам труб [ADD] Piping Line Class Selection Tables – updated as per Line Class additions |
| 3 | ПРИЛОЖ. С APPENDIX C | [ДОБАВЛЕНО] Схемы отводов – обновлены в соответствии с дополнениями по классам труб [ADD] Branch Charts – updated as per Line Class additions |
| 4 | 1.0, 4.5, 4.6 | [ДОБАВЛЕНО] Текст, измененный в соответствии с комментариями ТШО [ADD] Text modified as per TCO comments |
| 4 | 4.5 | [УДАЛЕНО] Текст, измененный в соответствии с комментариями ТШО [DELETE] Text modified as per TCO comments |
| 4 | 4.6, 5.4, 6.5.23, ПРИЛОЖ. А APPENDIX A | [УДАЛЕНО] Текст, измененный в соответствии с комментариями ТШО [DELETE] Text modified as per TCO comments |
| 4 | 6.1.6, ПРИЛОЖ. А, C APPENDIX A,C | [ДОБАВЛЕНО] Текст, измененный в соответствии с комментариями ТШО [ADD] Text modified as per TCO comments |
| U05 | 2.1, 2.2 | [ОБНОВЛЕНО] Список ТУ ТШО, международные нормы, обновлены. Обновлена дата последней редакции стандартов РК. [UPDATED] TCO specification, Industry codes list updated. Updated revision of RoK standard. |
| U05 | 3.3 | [ДОБАВЛЕНО] Добавлен новый подраздел, касающийся к обновлению класса трубопровода в электронной платформе ePLC [ADD] New Clause added related to update piping line class in electronic platform ePLC |
| U05 | 4.2, 6.1.10, 6.1.11 | [ОБНОВЛЕНО] Текст расмотрен и обновлен согласно ТУ Шеврон PIM-SU-5112-H.1. [UPDATED] Test reviewed and updated as per Chevron Specification PIM-SU-5112-H.1. |
| U05 | 4.4.5 | [ДОБАВЛЕНО] Добавлен новый пункт после рассмотрения ТУ Шеврон PIM-SU-5112-H.1. [ADD] Added new clause after reviewing Chevron Specification PIM-SU-5112-H.1. |
| U05 | 4.5 | [ОБНОВЛЕНО] Текст обновлен ссылкой на гидротест процедуры. [UPDATED] Text updated with reference to hyrdotest procedure. |
| U05 | 6.1.7 | [ОБНОВЛЕНО] Текст обновлен ссылкой на ТУ цинкование. [UPDATED] Text updated with reference to Galvanizing specification. |
| U05 | 6.1.30, 6.1.31 | [ДОБАВЛЕНО] Обязательное требование к выполнению ПСТО для сред щелочи и амина. [ADD] Mandatory requirements to conduct PWHT for services Caustic and Amine. |
| U05 | 7.1 | [ДОБАВЛЕНО] Аббревиатуры HDPE, PERT, IOGP, XXS добавлены. [ADD] Abbreviations HDPE, PERT, IOGP, XXS added |
| U05 | 8.2, 8.3 | [ДОБАВЛЕНО] Таблицы - эквивалентные размеры ПЭВП, фланцев API 6BX к номинальному размеру трубы. [ADD] Tables – Equivalent HDPE, API6BX Flange sizes to Nominal Pipe Size. |
| U05 | 9.0 | [ДОБАВЛЕНО] CBC, RFG флюид коды добавлены с проектной спецификаии ПБР PIM-SU-5112-TCO-Rev.08. [ADD] CBC, RFG Fluid codes added from FGP project specification PIM-SU-5112-TCO-Rev.08 |
| U05 | 10.0 | [ДОБАВЛЕНО] AIC, FPHCWX, FPHCSWX коды изоляции добавлены с проектной спецификаии ПБР PIM-SU-5112-TCO-Rev.08. [ADD] AIC, FPHCWX, FPHCSWX Fluid codes added from FGP project specification PIM-SU-5112-TCO-Rev.08 |
| U05 | ПРИЛОЖ. А APPENDIX A | [ОБНОВЛЕНО] Таблицы выбора классов труб и примечания – обновлено согласно проектной спецификации ПБР PIM-SU-5112-TCO-Rev.08 и комментариям ТШО. [UPDATED] Piping Line Class Selection Tables and notes– modified as per FGP project specification PIM-SU-5112-TCO-Rev.08 and comments from TCO |
| U05 | ПРИЛОЖ. B APPENDIX B | [УДАЛЕНО] Приложение В - Указанные кривые ухода температуры не актуальны согласно приложении А. Информация доступна в устаревшой документаций L-ST-2003A. [DELETED] Appendix B - Temperature derating curves are not relevant according to Appendix A. Information available in legacy specification L-ST-2003A. |
| U05 | ПРИЛОЖ. С APPENDIX C | [УДАЛЕНО] Приложение С - Диаграмма ответвлении удалено из данной спецификации. См. L-ST-2056 [DELETED] APPENDIX C – Branch Charts deleted from this specification. Ref. L-ST-2056 |
| U05 | ПРИЛОЖ. D APPENDIX D | [ОБНОВЛЕНО] Примечание 2 добавлен в рисунки для У-образного клапана согласно комментариям ТШО. [UPDATED] Figures for Y-pattern globe valve updated with Note 2 as per TCO comment. |

Содержание/CONTENTS

1.0	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	9

2.0	ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	10

2.1	Технические условия на проектирование и закупку	10

2.2	Отраслевые нормы и стандарты	11

2.3	Разрешение противоречий в требованиях	16

3.0	ВВЕДЕНИЕ	16

3.1	Описание классов материалов трубопроводов	16

3.2	Как получить документы по классам материалов трубопроводов	17

4.0	ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ	17

4.1	Толщина стенок трубопровода	17

4.2	Характеристики давления/температуры	18

4.3	Расчетные параметры	19

4.4	Соединение ответвлений	19

4.5	Давления гидроиспытаний	20

4.6	Расчетная температура	20

5.0	ОБЩИЕ НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	20

5.1	Общие положения	20

5.2	Нормы проектирования труб и фитингов	21

5.3	Нормы проектирования фланцев	21

5.4	Нормы проектирования клапанов	21

5.5	Нормы проектирования болтовых соединений	22

6.0	ПРОЧИЕ НОРМЫ ПО ВЫБОРУ МАТЕРИАЛА ТРУБОПРОВОДОВ	22

6.1	Прочие нормы проектирования трубопровода	22

6.2	Прочие требования к трубам	26

6.3	Прочие требования к фитингам	26

6.4	Прочие требования к фланцам	27

6.5	Прочие требования к трубопроводным арматурам	27

7.0	Терминология	30

7.1	Сокращения	30

7.2	Определения	32

8.0	ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ТРУБЫ	33

8.1	Эквивалентный номинальный размер трубы ISO & ASME	33

8.2	Эквивалентный размер ПЭВП к номинальному размеру трубы	33

8.3	Эквивалентный размер фланца API 6BX к условному проходу трубы	33

9.0	ТАБЛИЦА ВЫБОРА КОДА ФЛЮИДА	34

10.0	ТАБЛИЦА ВЫБОРА ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ	37

11.0	ТАБЛИЦА ВЫБОРА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ	37

ПРИЛОЖЕНИЕ А  ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА КЛАССА ТРУБОПРОВОДА	38

ПРИЛОЖЕНИЕ В Проектные ограничения на регулирующие клапаны	60

1.0	SCOPE	69

2.0	REFERENCES	70

2.1	Engineering and Purchase Specifications	70

2.2	Industry Codes and Standards	71

2.3	Conflict Resolution	74

3.0	INTRODUCTION	75

3.1	Description of Piping Material Line Classes	75

3.2	How to Access the Piping Material Line Class Documents	76

4.0	DESIGN ENGINEERING PRINCIPLES	76

4.1	Piping Wall Thickness	76

4.2	Pressure/Temperature Ratings	76

4.3	Design Values	77

4.4	Branch Connections	77

4.5	Hydrotest Pressures	78

4.6	Design Temperature	78

5.0	GENERAL PIPING DESIGN PRACTICES	78

5.1	General Practices	78

5.2	Pipe and Fittings Practices	78

5.3	Flange Practices	78

5.4	Valve Practices	79

5.5	Bolting Practices	79

6.0	MISCELLANEOUS PIPING MATERIAL PRACTICES	79

6.1	Miscellaneous Piping Design Practices	79

6.2	Miscellaneous Pipe Requirements	83

6.3	Miscellaneous Fittings Requirements	83

6.4	Miscellaneous Flange Requirements	83

6.5	Miscellaneous Valve Requirements	84

7.0	Terminology	86

7.1	Abbreviations	86

7.2	Definitions	88

8.0	EQUIVALENT NOMINAL PIPE SIZES	89

8.1	Equivalent ISO & ASME Nominal Pipe Sizes	89

8.2	Equivalent HDPE pipe to Nominal Pipe Sizes	89

8.3	Equivalent API 6BX to Nominal Bore of pipe	89

9.0	FLUID CODE SELECTION TABLE	90

10.0	PIPING SYSTEMS INSULATION SELECTION TABLE	93

11.0	PIPING SYSTEMS PAINT SELECTION TABLE	93

APPENDIX A   PIPING LINE CLASS SELECTION TABLES	94

APPENDIX B Globe valve design limitations	116

# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Настоящие технические условия относятся к классам материалов трубопроводов, используемых на наземных объектах и проектах на месторождении Тенгиз. Данные трубопроводы включают технологические трубопроводы, соответствующие требованиям ASME B31.3, трубопроводную обвязку для энергетических систем, соответствующую требованиям ASME B31.1, системы транспортировки жидких углеводородов, соответствующие требованиям AMSE B31.4, и трубопроводные системы транспортировки и распределения газа, соответствующие требованиям ASME B31.8.

- В настоящие технические условия не включены следующие системы:

  - Трубная обвязка устройств управления КИП, расположенная после запорного клапана трубопровода.

  - Арматура устройств управления КИП.

  - Позиции, обозначенные «Специальные позиции трубопроводов» (номера технологической позиции SP); эти изделия относятся к реестру SP, который ведется отделом трубопроводов.

  - Криогенные трубопроводы (температура ниже минус 140ºC).

- Устаревшая документация

Настоящие технические условия должны использоваться в качестве основных технических условий на материалы трубопроводов для всех работ, выполняемых на объектах ТШО, включая работы по новым установкам, возводимым на участках без имеющейся инфраструктуры, и работы по модификации или реконструкции существующих установок.

Но, в некоторых случаях для определения компонентов, установленных на настоящий момент, определения количества входящих в состав новой установки новых компонентов, связанных с существующими компонентами, или для определения новых компонентов, устанавливаемых взамен старых в результате модификации или реконструкции существующей установки, будет необходимо обращаться к устаревшой документации на существующие установки и к соответствующим перекрестным ссылкам.

Эти устаревшие документы, разработанные в ходе различных стадий развития объектов ТШО на месторождении Тенгиз, приводятся ниже:

L-ST-2003			Классы материалов трубопроводов (Установка КТЛ)

L-ST-2003A		Трубные и другие материалы для ЗВП/ЗСГ и промыслового объекта

L-ST-2003B		Вентиляционные, дренажные и КИП - Детали соединений для ЗВП/ЗСГ и промыслового объекта

L-ST-2003C		Стандартные узлы сборок воздушников, дренажных устройств и приборов для установки КТЛ (Действующий стандарт)

L-ST-2003C Прил. А 	Стандартные узлы сборок воздушников, дренажных устройств и приборов для установки КТЛ (Действующий стандарт)

L-ST-2003-02605		Классы материалов трубопроводов (Проект расширения мощностей по переработке серы)

L-ST-2003-02605A (01-16)	Изменения, внесенные в Листы деталей классов линий

L-ST-2003A-04310		Дополнение к Классам трубопроводов и материалов для ЗВП/ЗСГ и промыслового объекта (Проект по увеличению мощности и надежности ЗВП /ЗСГ)

Эти устаревшие документы должны использоваться в качестве справочного материала для равнозначных замен только на существующих объектах. Все новые сооружения и неравнозначные замены на существующих объектах должны соответствовать требованиям настоящих технических условий. Любое отклонение от этого должно быть согласовано с Компанией.

Фактически поставленные компоненты подлежат проверке путем осмотра непосредственно на объекте.

# ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

- Все работы и материалы будут отвечать всем применимым требованиям ГОСТ и СНиП посредством соблюдения норм и стандартов ASME, перечисленных в данных технических условиях.

- В случае наличия в ГОСТ или СНиП требования, отличного от настоящих технических условий, применяется наиболее строгое требование.

- В случае отсутствия применимых норм и стандартов ГОСТ или СНиП, Подрядчик / Поставщик может предложить на утверждение Заказчика эквивалентные нормы и стандарты, признанные на международном уровне.

- Помимо прочих, должны делаться ссылки на следующие документы, считающиеся частью данных технических условий.

- Должна использоваться та редакция документов, которая действовала в момент присуждения контракта - используемая редакция должна указываться в документации в этот момент.

- Работы по проектированию и строительству, а также общие проектные требования должны соответствовать перечисленным техническим условиям, нормам и стандартам Заказчика и Проекта, а также нормативным документам, действующим на территории страны, где будет осуществляться Проект.

## Технические условия на проектирование и закупку

A-ST-2005	ТУ на цинкование

COM-SU-4743-TCO	Внешние покрытия

COM-SU-5191-TCO	Системы покрытий

CPM-PU-5074-TCO	Программа идентификации положительного состава материалов для ИПСМ исходного материала

PIM-SU-5209-TCO	Фланцевые прокладки и болтовые соединения

IRM-SU-1381-TCO	Теплоизоляция для высокотемпературных трубопроводов, сосудов и теплообменников

IRM-SU-2634-TCO	Теплоизоляция труб, сосудов и теплообменных аппаратов, предназначенных для работы с холодными средами

IRM-SU-3865-TCO 	Теплоизоляция для высокотемпературных резервуаров-хранилищ

L-ST-2005 	ТУ на компоновку и трубную обвязку для комплектов механического оборудования завода

L-ST-2006 	ТУ на цветовую маркировку и отслеживание материалов

L-ST-2009 	Требования к поставляемым трубы, фитинги и фланцы

L-ST-2025 		Типовые детали систем трубопроводов

L-ST-2030 	Требования к поставляемым болтовым соединениям

L-ST-2048	Требования к закупке специальных опор трубопроводов

L-ST-2055 	Детали соединений вентиляции, дренажа и КИП

L-ST-2056 	Детальная спецификация трубопроводов по классам

PIM-DU-5093-TCO	План расположения технологической установки и внезаводских объектов

PIM-DU-5138-TCO 	Проектирование трубной обвязки

PIM-DU-5155-TCO 	Анализ механического напряжения и гибкости трубопровода

PIM-PU-5124-TCO	Прокладка подземных трубопроводов пожарной воды из полиэтилена высокой плотности (ПВП)

PIM-SU-2505-TCO	Изготовление трубной обвязки

PIM-SU-2411-TCO  	Удаление накипи и чистка стальных труб

PIM-SU-3541-TCO  	Гидравлические испытания наземных трубопроводных систем;

PIM-SU-5104-TCO	Закупка клапанов

PIM-SU-5153-TCO 	Проектирование трубных опор

PPL-SU-4737-TCO 	Гибка труб методом индукционного нагрева

SID-SU-5106-TCO	Техника безопасности при проектировании

W-ST-2025 	ТУ на сварку и послесварочную термообработку трубопроводов технологических установок

## Отраслевые нормы и стандарты

Американский институт нефти (API)

API 594	Обратные клапаны - фланцевые, с проушинами, вафельного типа и под приварку встык

API 598 	Проверка и испытание клапанов

API 599	Пробковые краны из стали и ковкого чугуна

API 5L	Технические требования для магистральных труб

API 600	Задвижки фланцевые стальные с крышками на болтах для нефтяной и газовой промышленности

API 602     	Стальной запорный элемент, сферический и обратный клапан типоразмера NPS 4 и менее для нефтяной и газовой промышленности

API 603	Коррозионностойкие задвижки с крышкой на болтах

API 608	Краны шаровые металлические фланцевые, с резьбовыми патрубками и патрубками под сварку встык

API 609	Поворотные дисковые затворы с двумя фланцами, проушинами и вафельного типа

API 6A	ТУ на оборудование устья скважины и фонтанное устьевое оборудование

API 6D 	Трубопроводная арматура, концевые уплотнения, соединительные элементы и вертлюги для трубопроводов

API RP 941	Стали для работы с водородом при повышенных температурах и давлениях

Американское общество инженеров-механиков (ASME)

Стандарты ASME для котлов и сосудов, работающих под давлением

Раздел VIII, Правила устройства сосудов под давлением, 
раздел 1

ASME B1.20.1	Трубная резьба для труб общего назначения (в дюймах)

ASME B16.10	Габаритные и присоединительные размеры клапанов, изготовленных из черных металлов

ASME B16.11	Кованые фитинги, привариваемые и резьбовые

ASME B16.20	Металлические уплотнительные прокладки для трубных фланцев: кольца, спирально-навитые и завальцованные в металлическую оболочку прокладки

ASME B16.21	Неметаллические плоские прокладки для трубных фланцев

ASME B16.25	Концы под приварку

ASME B16.34	Фланцевые клапаны, резьбовые и свариваемые

ASME B16.36      	Выпускные фланцы

ASME B16.47	Стальные фланцы больших диаметров номинального размера от 26 до 60 дюймов

ASME B16.48	Стальные заглушки трубопроводов

ASME B16.5	Трубные фланцы и фланцевые фитинги от NPS 1/2 до NPS 24

ASME B16.9	Кованые фитинги для сварки встык заводского изготовления

ASME B31.1	Трубопроводная обвязка для энергетических систем

ASME B31.3	Технологические трубопроводы

ASME B31.4	Системы транспортировки жидких углеводородов

ASME B31.8 	Трубопроводные системы транспортировки и распределения газа

ASME B36.10M	Сварные и бесшовные трубы из кованой стали

ASME B36.19M	Трубопроводы из нержавеющей стали

Американское общество специалистов по испытаниям материалов (ASTM)

ASTM A53	Труба сварная и бесшовная с покрытием, полученным методом цинкования и воронением

ASTM A105	Бесшовная труба из углеродистой стали для эксплуатации при высокой температуре

ASTM A106	Бесшовная труба из углеродистой стали для эксплуатации при высокой температуре

ASTM A123	Стандартные технические условия на цинковые (горячеоцинкованные) покрытия металлических и стальных изделий

ASTM A182	Трубные фланцы, полученные методом ковки или проката из легированной и нержавеющей стали, кованные фитинги, клапаны и детали для эксплуатации в условиях высоких температур.

ASTM A193	Болтовые крепления из легированной и нержавеющей стали для использования в условиях высокой температуры

ASTM A194	Гайки из углеродистой и легированной стали для болтов, эксплуатируемых в условиях высокого давления и/или высокой температуры

ASTM A216 	Стальные литые изделия из углеродистой стали, пригодные для сварки плавлением для эксплуатации в условиях высокой температуры

ASTM A217 	Стальные литые изделия из мартенситной нержавеющей стали, для деталей, работающих под давлением, пригодные для эксплуатации в условиях высокой температуры

ASTM A234	Трубопроводные фитинги из кованой углеродистой стали и легированной стали, для эксплуатации в условиях средней и повышенной температуры

ASTM A240	Хромовые и хромоникелевые плиты из нержавеющей стали, листы и пластины для сосудов высокого давления и их общее назначение

ASTM A307 	Болты и шпильки из углеродистой стали с пределом прочности на растяжение 60000 кг/кв.дюйм

ASTM A312	Бесшовные, сварные и сильно холоднообработанные трубы из аустенитной нержавеющей стали

ASTM A320	Болтовые крепления из легированной и нержавеющей стали для использования в условиях высокой температуры

ASTM A333	Бесшовная и сварная труба для эксплуатации в условиях низкой температуры

ASTM A335	Бесшовная труба из ферритной легированной стали для эксплуатации в условиях высокой температуры

ASTM A350	Поковки из углеродистой и низколегированной стали, требующие проведения испытания на ударную вязкость, для деталей трубопроводов

ASTM A351	Литые изделия аустенитные, для деталей, работающих под давлением

ASTM A352	Стандартные технические условия на стальные литые изделия, ферритные и мартенситные, для деталей, работающих под давлением, пригодные для эксплуатации в условиях низкой температуры

ASTM A358	Аустенитная хромоникелевая труба из нержавеющей стали, изготовленная сваркой электрическим оплавлением, для эксплуатации в условиях высокой температуры и общего назначения

ASTM A403	Трубопроводные фитинги из кованой аустенитной нержавеющей стали

ASTM A420	Трубопроводные фитинги из кованой углеродистой стали и легированной стали, для эксплуатации в условиях низкой температуры

ASTM A453	Стандартные технические условия на высокотемпературный крепежный материал с коэффициентами расширения, сравнимыми с аустенитными нержавеющими сталями

ASTM A494	Стандартные технические условия на отливки из никеля и никелевых сплавов

ASTM A515 	Толстолистовой прокат из углеродистой стали для эксплуатации в условиях средней и повышенной температуры

ASTM A516	Сосуд, работающий под давлением, из углеродистой стали, для эксплуатации в условиях средней и низкой температуры

ASTM A671	Стальная труба для атмосферной и низкой температуры, изготовленная сваркой электрическим оплавлением

ASTM A672	Стальная труба для высокой и средней температуры, изготовленная сваркой электрическим оплавлением

ASTM A691	Труба из углеродистой и легированной стали для  эксплуатации в условиях высокого давления при высоких температурах, изготовленная сваркой электрическим оплавлением

ASTM A694 	Высокопрочные штамповки из углеродистой стали

ASTM A990	Литые изделия из сплавов железо-никель-хром и никеля специального изготовления для деталей, работающих под давлением, для эксплуатации в условиях воздействия коррозионноактивных сред

ASTM B366	Стандартные технические условия на фитинги кованые из никеля и никелевых сплавов.

ASTM B423	Стандартные технические условия на бесшовные трубы  и трубки из никель-железо-хром-молибден-медного сплава (N08825, N08221 и N06845)

ASTM B424	Стандартные технические условия на плиты, листы и полосы из сплава Ni-Fe-Cr-Mo-Cu (UNS N08825, UNS N08221 и UNS N06845)

ASTM B444	Стандартные технические условия на трубы и трубки из никель-хром-молибден-ниобиевых сплавов (UNS N06625 и UNS N06852) и никель-хром-молибден-кремниевого сплава (UNS N06219)

ASTM B564	Стандартные технические условия на поковки из никелевых сплавов

ASTM B705	Стандартные технические условия на сварные трубы из никелевых сплавов (UNS N06625, N06219 и N08825).

ASTM D2996 	Технические условия на трубы и фитинги из армированной термоусадочной резины, изготовленной методом намотки

ASTM D4024 	ТУ на фланцы из армированной термоусадочной резины

Международная организация по стандартизации (ISO) / Немецкий институт стандартов (DIN) / IOGP

BS 4515-1   	Трубопроводы стальные наземные и морские. Требования к сварке. Часть 1. Трубопроводы из углеродистой и углеродисто-марганцовистой стали

BS EN 12288	Промышленные клапаны – Клиновые задвижки из медных сплавов

DIN 13-1    	Резьбы метрические ISO общего назначения. Часть 1. Номинальные размеры для обычных резьб. Номинальные диаметры резьб от 1 до 68 мм

ISO 4032     	Гайки шестигранные типа 1. Классы изделия А и В

IOGP S-563	Компоненты трубопроводов и арматуры – Опросные листы на материалы

Общество по стандартизации в промышленности (MSS)

MSS SP-25	Стандартные системы маркировки для клапанов и фитингов

MSS SP-75                 	Технические условия на кованые фитинги для сварки встык, прошедшие строгие испытания

MSS SP-83                 	Муфты для стальных труб класса 3000, для сварки враструб и резьбовые

MSS SP-95                  	Двухниппельные переводники и глухие пробки

MSS SP-97                  	Цельноармированные кованные отводные фитинги - концы, приваренные враструб, встык или резьбового типа

Национальная ассоциация инженеров по коррозии (NACE)

NACE MR0175/ 		Промышленность нефтяная и газовая. Материалы для 
ISO15156 		применения в средах, содержащих сероводород, при нефте- и		газодобыче.

NACE SP0403		Предотвращение коррозионного растрескивания под напряжением нефтеперерабатывающего оборудования и трубопроводов

NACE TM0284		Стандарт на производство, хранение и обращение со сжиженным природным газом (СПГ)

Национальная ассоциация пожарной безопасности (NFPA)

NFPA 59A		Стандарт на производство, хранение и слив-налив сжиженного природного газа (СПГ)

Казахстанские нормы и стандарты

СП РК 3.05-103	Технологическое оборудование и технологические трубопроводы;

СП РК 2.02-106	Проектирование систем пожарной безопасности объектов Тенгизшевройл (ТШО)

СН 527-80 	Инструкция по проектированию технологических стальных трубопроводов Р, до 10 Мпа;

СНиП 2.04.12-86 	Расчет на прочность стальных трубопроводов;

СНиП РК 3.05-01-2010 Магистральные трубопроводы;

ГОСТ 24950-81 	Отводы гнутые и вставки кривые на поворотах линейной части стальных магистральных трубопроводов. Технические условия;

СН 550-82 	Инструкция по проектированию технологических трубопроводов из пластмассовых труб;

ВСН 51-3-85, 		Проектирование промысловых стальных трубопроводов;
51-2.38-85

Требования по промышленной безопасности  при эксплуатации технологических трубопроводов №176 от 27 июля 2009;

Требования к безопасности трубопроводов горючих, токсичных, сжиженных газов № 36 от 29.01.2010;

Требования к безопасности трубопроводов пара и горячей воды № 49 26.01.2009.

## Разрешение противоречий в требованиях

В случае любых разногласий между требованиями, приведенными в любых технических и справочных документах, применяется следующий порядок приоритетности:

- Местные государственные законодательные акты, законы и указы

- Местные государственные нормы и стандарты

- Особые технические требования проекта

- Листы технических данных

- Настоящие технические условия

- Специальные стандарты заказчика

- Прочие международные нормы и стандарты

- Международные общепринятые методы ведения работ

Несмотря на приведенный выше порядок приоритетности, любые несоответствия в вышеуказанных документах должны быть в письменном виде доведены до сведения Заказчика для разрешения таких противоречий.

# ВВЕДЕНИЕ

Назначение этого документа - создать единый справочный документ, описывающий конструкцию и метод выбора стандартных компонентов труб на основе единого подхода.

## Описание классов материалов трубопроводов

Описания позиций трубопровода должны быть в соответствии с техническими условиями L-ST-2056 (Электронный класс линии трубопроводов – ePLC). Детали соединений вентиляции, дренажа и КИП должны быть в соответствии с техническими условиями L-ST-2055. Описание каждого класса материалов занимает определенное количество страниц и содержит:

  - Основные данные для проектирования, включая соответствующий нормативный документ по трубопроводам; материал трубопровода; припуск на коррозию; характеристики фланцев; расчетное давление и температуру по соответствующей таблице материалов, и т.д.

  - Информацию о материале трубопровода, связанную с диаметром трубопровода, толщиной стенок, патрубками, фитингами, нормами ASTM на их материалы и стандартами производителя.

  - Код позиции и краткое описание материалов всех компонентов трубопроводов, используемых в данном классе материалов трубопроводов на основе «Каталога материалов трубопровода» Заказчика.

  - Описания поставляемых в бестарном виде клапанов с соответствующими размерами и характеристиками, изготавливаемых по определенным сводам стандартов фланцев и выпускных фланцев, тип прокладок и информацию о прокладках и материале резьбовых шпилек, пригодного для конструкции и условий эксплуатации данных трубопроводов.

  - Обозначение соединений ответвлений и схему линий ответвлений или соединений между коллекторами и трубами ответвлений.

  - Примечания, касающиеся инструкций/пояснений по конструкции и материалам, и информацию о материалах.

  - Перечень технологических процессов и/или инженерных сетей для трубопровода, для которого предназначены данные технические условия на материалы.

### Описания изделий

Описание позиций в классах трубопроводов приводятся в сокращенной форме и не должны использоваться для закупок. В целом, в системе трубопроводов могут использоваться только указанные позиции.

Компоненты, которые необходимы, но не указанные в перечне, считаются «нестандартными» или «специальными изделиями трубопроводов»; их использование должно быть согласовано, указано и проконтролировано Проектировщиком.

В отношении описаний закупок ссылку необходимо делать на «Каталог материалов трубопровода». Указание позиции, или ссылка на позиции, сделанная посредством номера производителя и номера марки/номера позиции/номера рисунка, не означают, что позиции, предлагаемые другими производителями, исключаются.

На оценку проектировщика трубопровода могут предлагаться изделия, производимые производителями, пользующимися хорошей репутацией, и изделия конкурентоспособного типа, имеющие высокое качество и характеристики.

## Как получить документы по классам материалов трубопроводов

Приложение А содержит таблицы выбора класса трубопроводов, в которых приведены все классы трубопроводов и дана информация для выбора необходимого класса трубопровода.

# ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

## Толщина стенок трубопровода

- Все значения толщины стенки компонентов трубопроводов, указанные в классах материалов трубопроводов, рассчитаны в соответствии с ASME B31.1/ASME B31.3, ASME B31.4, ASME B31.8, исходя из расчетного внутреннего давления, расчетной температуры для предельных значений характеристик фланцев, приведенных в соответствующем классе трубопроводов.

- Значения толщины стенки компонентов трубопроводов не должны быть меньше величин, указанных в соответствующем классе трубопроводов.

- В расчетах не учитываются возможные дополнительные нагрузки, например, термические нагрузки в пределах диапазона температурного расширения, длительная нагрузка, вызванная массой, переменная нагрузка и другие нагрузки, которые должны учитываться по ASME B31.1/ASME B31.3, ASME B31.4, ASME B31.8.

- Толщину стенок, заданную в классах материалов трубопроводов, необходимо проверить для проектных условий вакуума, если таковые существуют.

  - Для трубопроводов сортамента NPS 30 и менее, подвергающихся воздействию вакуума, может потребоваться увеличение толщины стенок, чтобы трубопровод мог выдерживать воздействие полного или частичного вакуума без кольцевых ребер жесткости.

  - Такая корректирующая мера должна приниматься сразу же после того, как в проекте определены требования по внешнему давлению, чтобы обеспечить достаточную толщину стенок с учетом эластичности.

  - В случаях, когда в проекте определено наличие условий вакуума, для трубопроводов сортамента NPS 30 и выше необходимо рассмотреть возможность использования кольцевых ребер жесткости.

- Номинальные типоразмеры и толщины стенок труб, указанные в классах материалов трубопроводов, должны, по мере возможности, соответствовать ASME B36.10M и ASME B36.19M в зависимости от конкретного случая.

- Исходные данные для проектирования фитингов со сварным соединением встык, не входящих в ASME B16.9 или MSS SP-75, должны определяться на стадии рабочего проектирования Поставщика.

## Характеристики давления/температуры

- Расчетные и рабочие температуры и давления указаны в «Перечне трубопроводов».

- Характеристики давления/температуры фланцевых компонентов должны основываться на ASME B16.5, ASME B16.47, или ASME B16.34 в зависимости от типоразмера NPS.

- При нормальных условиях фланцевые компоненты типоразмера выше NPS 24 должны задаваться как компоненты, соответствующие ASME B16.47 Серия A для класса 150 и выше, если иное не указано в соответствующих классах материалов трубопровода.

- В системах с низким давлением, например, в факельных коллекторах, при необходимости могут применяться фланцы ASME B16.47 Серия B, имеющие более компактные размеры, при условии, что установлена их применимость для внешней нагрузки, прикладываемой к узлу фланца. Обратите внимание на то, что для фланцев серии B для обеспечения герметичности могут потребоваться более высокие нагрузки на болты; для получения информации о необходимых моментах затяжки болтов обратитесь к специалисту по уплотнениям. Для выбора технических характеристик фланцев ASME B16.47 серии B необходимо разрешение Заказчика. Кроме того, патентованные компактные фланцы, спроектированные по ASME раздел VIII, подраздел 2, могут использоваться с разрешения Заказчика в последующих проектах в процессе выбора материалов.

- Давление указывается в бар (изб.), а температура в градусах С.

- В классах трубопроводов, в которых применяются клапаны с мягким (упругим) седлом, расчетные предельные значения параметров должны быть изменены в соответствии с допустимыми значениями давления и температуры, указанными в стандарте на клапан или в описании клапана.

## Расчетные параметры

- Допустимые механические напряжения трубы должны браться из ASME B31.3, таблицы A-1, из соответствующих таблиц допустимых механических напряжений материалов ASME B31.1, ASME B31.4 или ASME B31.8, со ссылкой на технические условия на материалы, указанные в соответствующем классе трубопровода.

- Расчеты внутреннего давления бесшовных труб, а также сварных труб, прошедших 100% радиографический контроль, были выполнены исходя из значения коэффициента сварного соединения E=1,00 и заводского допуска толщины стенок 12,5%. Это приводит к одинаковой требуемой толщине стенок для фитингов со сваркой встык, таких как колена и тройники. Для таких компонентов должна приниматься толщина стенок, не превышающая 87,5% от номинальной толщины, указанной в ASME B31.3, раздел 302.2.2.

- Следует учесть и другие аспекты проектирования:

  - Внутренний вакуум, образующийся в результате снижения давления из-за охлаждения газа или пара.

  - Увеличение давления в результате расширения флюида.

  - Очистку паром заблокированных систем.

  - Случайные изменения давления и температуры относительно рабочих значений.

  - Окружающую температуру местности, где реализуется проект (минимальное и максимальное значение)

  - Дополнительные нагрузки, включающие, в числе прочих, тепловое расширение / сжатие, ветер, загрязнение, и т.д.

## Соединение ответвлений

- Размеры усиливающих элементов для 90-градусных ответвлений были рассчитаны для внутреннего давления в соответствии с ASME B31.3, подраздел 304.3, исходя из расчетных предельных значений параметров конкретных классов трубопроводов.

- Ответственность за проверку соответствия характеристик соединений ответвлений другим требованиям по усилению, таким, как соответствие усиливающих элементов температурным нагрузкам, вызванным массой трубы и т.д., лежит на проектировщике / стресс-инженере.

- В Приложении С приведены карты ответвлений по всем классам трубопроводов, в которых указаны типы соединений ответвлений, подходящие для проектных условий данного класса трубопроводов. Когда нагрузка ответвления такова, что необходимо учитывать факторы усиления механического напряжения и гибкость, пригодность указанного типа ответвления необходимо проверить и подтвердить.

- В размерных соотношениях участок трубопровода - ответвление, буквенные обозначения относятся к заданному типу соединения.

  - В картах ответвлений Приложения С приведены фитинги ответвлений для труб типоразмером до трубы коллектора размером в 24 дюйма и усиливающие прокладки для труб коллектора размером выше 24 дюйма.

  - В случаях, если применение фитингов ответвлений невозможно из-за габаритных размеров, может применяться соединение ответвления «труба к трубе», при условии, что применимость этого типа соединения подтверждена расчетами.

- Кроме того, если в соответствии с PIM-DU-5155-TCO вызывает опасения вибрация в результате акустических колебаний (AIV), необходимо оценить и спроектировать подходящие типы соединений ответвлений и толщину стенок локальных трубопроводов, чтобы снизить риск отказа.

## Давления гидроиспытаний

- Давление при гидравлическом испытании определяется для каждой линии и указывается в соответствующем ТУ на трубпроводы и перечне трубопроводов. .

Давления гидроиспытаний описаны в PIM-SU-3541-TCO и в процедуре X-000-L-PRO-0001.

## Расчетная температура

- Расчетная температура описана в PIM-DU-5138-TCO.

# ОБЩИЕ НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ

## Общие положения

- Условный проход должен измеряться в дюймах для всех позиций трубопровода.

- Запрещается использовать трубы, клапаны и фитинги на 1 ¼, 2 ½, 3 ½, 5 и 22 дюйма.

- Если использование типоразмеров труб выше 24 дюймов экономически целесообразно, во избежание необходимости закупать фитинги и короткие трубные катушки разных диаметров, должны закупаться только трубы следующих указанных типоразмеров: 30, 36, 42, 48, 56, 64, 72, 84 и 96 дюймов. Отклонения от этого стандартного типоразмера труб требуют согласования с Заказчиком.

- Номинальные размеры фланцев и клапанов не должны отклоняться от вышеуказанных величин.

- Гибка труб должна производиться в соответствии с ASME B31.3 и ТУ Заказчика  PPL-SU-4737-TCO.

- Детали соединений вентиляции, дренажа и КИП заданы в технических условиях ТШО L-ST-2055 Детали соединений вентиляции, дренажа и КИП, L-ST-2056 Детальная спецификация трубопроводов по классам.

- Припуски на коррозию, устанавливаемые в приложении А по классу трубопроводов, являются суммарными припусками на коррозию, закладываемыми на весь требуемый срок службы 20 лет по соответствующему классу трубопроводных линий. Расчет и обобщение значений интенсивности коррозии для каждых рабочих условий выполняется согласно пункта 6.1.1. Подбор соответствующих материалов и изделий из них выполняется с учетом интенсивности коррозии, исходя из требуемого расчетного срока службы 20 лет. В большинстве случаев, изделия из углеродистых сталей допускается применять, если указанные ниже значения интенсивности коррозии соответствуют категории (a). При более высокой интенсивности коррозии, как правило, требуется использовать изделия из нержавеющих сталей

Интенсивность коррозии составляет:

  - не коррозионные и низко коррозионные условия - интенсивность коррозии до 0,1 мм/год включительно  (металлостойкие);

  - средне коррозионные - интенсивность коррозии до 0,1-0,5 мм/год включительно

  - высоко коррозионные - интенсивность коррозии свыше 0,5 мм/год

## Нормы проектирования труб и фитингов

- В случаях, когда требуется снятие механического напряжения продольного сварного шва трубы, для классов трубопроводов, изготовленных из прошедшей испытание на удар углеродистой стали для работы при низких температурах (LTCS), должен задаваться материал ASTM A671.

- Необходимость снятия механического напряжения продольного сварного шва должна определяться в соответствии с требованиями ASME B31.3 по послесварочной термообработке трубопроводов или в соответствии с требованиями, связанными с условиями эксплуатации.

## Нормы проектирования фланцев

- Применение фланцев диаметром более 60 дюймов должно быть основано на ASME BPVC VIII (раздел 1) или ASME BPVC VIII (раздел 2); такие фланцы должны разрабатываться Поставщиком при согласовании с Заказчиком.

- Установка и затяжка фланцевых сборок должна производиться в соответствии с ТУ PIM-SU-5209-TCO. Если требуется использование гидравлического оборудования затяжки, длины болтов должны быть увеличены на 1xD  (D = диаметр болта), а после сборки необходимо установить третью гайку.

## Нормы проектирования клапанов

- В общем случае на большинстве объектов применение цепных приводов для управления клапанами не разрешается; для их использования требуется согласование с Проектировщиком и Заказчиком.

- Исходя из условий эксплуатации, должна быть рассмотрена необходимость использования клапанов, имеющих защиту полости корпус / крышка от превышения давления, в частности, для условий эксплуатации в сжиженном газе. Вопрос использования таких клапанов должен быть решен на стадии проектирования Проекта. Клапаны, спроектированные согласно API 6D, имеют потенциал к повышению давления в открытых и закрытых позициях; другие типы и конструкции клапанов должны считаться, но защита от превышения давления может быть признана неуместной в связи с возможностью автоматического сбрасывания давления через входную часть седла.

В случаях, где клапаны идентифицированы как тип, который может улавливать жидкость в полости корпус / крышка, должна проводиться проектная экспертиза при оформлении запроса (анализе конкурсных заявок) на стадии предоставления заявки. Для любых клапанов, для которых требуется защита полости корпус / крышка от превышения давления, должно быть уделено особое внимание на устройство сброса потенциала повышаемого давления, установленное в соответствии с проектом производителя этих клапанов. Клапаны должен быть двунаправленные, и поставщик/производитель должны информироваться о таком требовании при отправке пакета запросов при оформлении заявок на оборудование.

- Рычаг/маховик шаровых кранов должен располагаться таким образом, чтобы он выступал над уровнем изоляции минимум на 50 мм.

- Закупка клапанов описана в PIM-SU-5104-TCO.

- Общие рекомендации по ручным редукторным приводам управления клапанов разных типов описаны в PIM-SU-5104-TCO.

## Нормы проектирования болтовых соединений

Длина шпилек должна выбираться исходя из рабочей длины резьбы. Длина болтов должна быть увеличена на 5 мм и выбираться с таким расчетом, чтобы размер выступающей из гайки резьбы был не менее двух витков резьбы.

# ПРОЧИЕ НОРМЫ ПО ВЫБОРУ МАТЕРИАЛА ТРУБОПРОВОДОВ

## Прочие нормы проектирования трубопровода

- Предельная расчетная температура материала трубопроводов из углеродистой стали составляет 415°C.

  - В зависимости от вида технологической среды, в которой эксплуатируется трубопровод, на материале трубопроводов из углеродистой стали должен применяться припуск на коррозию от 1,5 мм до 3 мм.

  - Материал трубопроводов с низким содержанием Cr-Mo должен иметь припуск на коррозию от 1,5 мм до 4,5 мм.

  - Нержавеющая сталь должна иметь минимальный припуск на коррозию (запас толщины стенки) 1,0 мм.

- Для типоразмеров от ½ до 1 ½ дюйма классы трубопроводов из нержавеющей стали стандартизированы на минимальный сортамент 80S, для типоразмеров от 2 дюйма до 6 дюймов классы трубопроводов из нержавеющей стали стандартизированы на минимальный сортамент 40S. Минимальная толщина стенки или отбраковочная величина по толщине для доплекса, никеля и других экзотических материалов, определяется в зависимости от механической прочности, и должна составлять не менее 2 мм.

- Нержавеющая сталь для трубопроводов марок 304/304L и 316/316L должна задаваться с двойной маркировкой (двойной маркой).

- Размер основной нагнетательной трубы не должен быть менее NPS 2 дюйма.

- Чтобы обеспечить необходимые характеристики оборудования при проектных условиях окружающей среды минус 40°C, во всем проекте используется материалы из низкотемпературной углеродистой стали. Также задаются и другие материалы трубопроводов, например, армированная эпоксидная смола, высокопрочный полиэтилен, сплавы никеля и т.д. Материалы из стандартной углеродистой стали и ковкого чугуна не должны использоваться.

- Для обеспечения максимальной взаимозаменяемости и уменьшения вероятности установки на трубопровод несоответствующих компонентов на площадке, все позиции трубопроводов должны задаваться, сертифицироваться и закупаться с соблюдением требований, предъявляемых при эксплуатации в кислой среде, указанных в NACE MR-01-75 / ISO15156 (последнее изд.).

- Трубы и фитинги, заданные как оцинкованные, должны проходить горячее оцинкование в соответствии с ASTM A123 и A-ST-2005. Для эксплуатации в среде углеводородов не должны использоваться оцинкованные трубы и фитинги.

- Если не указано иное, трубы из оцинкованной углеродистой стали для эксплуатации в условиях низкой температуры до типоразмера NPS 2 дюйма должны быть с резьбовым соединением, а типоразмера NPS 3 дюйма и выше - со сварным соединением встык. Сваренные встык трубы, фитинги и фланцы должны быть заказаны на основании того, что требования кислой среды должны быть выполнены в соответствии с NACE MR-01-75 / ISO15156 и изготовлены в трубных катушках а затем оцинкованы. По рекомендации изготовителя, катушки должен быть разработаны, чтобы уместить их в ванной размером 6 м х 2 м х 1,5 м. Зеркала фланцев должны быть защищены от оцинкования. Если это невозможно, то подвергнутые оцинковке зеркала фланцев должны быть снова обработаны до основного металла с требуемой чистотой поверхности, при этом окончательные размеры после механической обработки должны соответствовать  требованиям ASME B16.5.

- Все повреждения оцинковки, имевшие место при затягивании соединений труб, должны подправляться краской с большим содержанием цинка.

- При применении трубопровода из углеродистой и легированной стали для эксплуатации в среде водорода и высокой концентрации H2S, должны иметь парциальное давление водорода ниже кривой API 941 Рис.1 с дополнительным запасом. Дополнительный запас должен быть на 28°C и 345 кПа ниже кривой API 941 рис.1.

- При эксплуатации в среде безводного аммиака, для всех марок материалов требуется, как минимум, фланец класса 300.

- Для терминов, используемых в классах трубопроводов для разных уровней концентрации H2S, применимы следующие определения:

  - Для обеспечения взаимозаменяемости и для снижения риска неправильного выбора клапана, все клапаны задаются в соответствии с последней редакцией  NACE MR0175/ISO 15156 для эксплуатации в кислой среде.

  - Эксплуатация в кислой среде определяется как эксплуатация в системе, имеющей парциальное давление сероводорода не менее 0,0035 бар (абс.) и общее давление выше 4,48 бар (абс.).

  - Эксплуатация в среде серосодержащей воды определяется как эксплуатация в среде потока жидкости, содержащей жидкую воду и не менее 50 частей на миллион (мг/кг) растворенного сероводорода.

- По определению ASME B31.3, раздел 300.2, условия эксплуатации категория D относятся к флюидам (вода, воздух, CO2, пар, конденсат, азот, смазочное и уплотнительное масла):

  - Относятся к невоспламеняющимся, нетоксичным флюидам, не повреждающим человеческую ткань;

  - Имеют расчетное давление, не превышающее 10,3 бар (изб.) (150 ф./кв. дюйм); и

  - Расчетную температуру от -29°C (-20°F) до 186°C (366°F).

- Подготовка всех концов под сварку встык должна соответствовать ASME B16.25. Информацию о способах подготовки стыков в классах трубопроводов 10000 ф./кв. дюйм и выше необходимо брать из API 6A.

- В соответствии с требованиями по послесварочной термообработке трубопроводов соответствующего нормативного документа по трубопроводам (ASME B31.3 или ASME B31.1, 31.4, 31.8)  и с учетом требований по снятию механического напряжения для соответствующих условий эксплуатации, должны быть определены требования по снятию механического напряжения заводских сварных швов и труб, изготовленных с продольными сварными швами.

- Все трубы магистральных трубопроводов должны быть сварены встык. Резьбовые и сваренные враструб соединения не приемлемы.

- Все сварные соединения враструб, допустимые к применению, должны соответствовать следующему:

  - Сварка враструб из углеродистых сталей должна проходить предварительный нагрев и минимальная температура между проходами должна быть 100°C для всех видов сварок. Для нержавеющих и никелевых сплавов предварительный нагрев не требуется.

  - Сварка враструб должна проводиться минимум в два прохода (2 слоя), используя газоэлектрическую сварку вольфрамовым электродом (GTAW) с соответствующей сварочной проволокой.

  - Процедуру сварки враструб необходимо предоставить для рассмотрения и принятия специалистами Проектом до проведения сварки.

  - Требуется специальная аттестация сварки трубы враструб к фланцу. Необходима резка на равные участки, чтобы предоставить четыре сечения. Все они должны показать полное слияние от корня шва до стяжки с минимальной толщиной сварного шва не менее чем в 1,4 раза больше толщины стенки трубы.

  - Подробные обследования твердости должны быть сделаны только по элементам из углеродистой стали, по крайней мере 2 секции - от труб до фланца около поверхности шва и рядом с корневым швом. Все значения должны быть меньше, чем 200HB/210HV10. Смотрите подробную информацию в BS4515, рисунок 5.

  - Все сварные швы враструб из углеродистой стали в условиях кислой среды должны быть испытаны на твердость по завершению послесварочной термообработки, если это требуется. Испытания проводятся с использованием оборудования Microdur MIC 10 на 4 равноудаленных точках выполненных швов. Все значения должны быть меньше, чем 200HB/210HV10

  - Все сварные швы враструб должны быть сварены  с 1,5 мм зазором между свариваемыми деталями согласно ASME B16.11, рисунок 2.

- В качестве технологических трубопроводов запрещается использовать трубы с резьбой.

- Все резьбовые соединения, используемые на трубах с соединениями сваркой враструб и сваркой встык, должны свариваться герметичной сваркой, за исключением:

  - Винтовые концы регулирующей арматуры, предохранительных клапанов и конденсатоотводчиков.

  - Винтовые концы мерных стекол, контрольных краников, сигнализаторов изменения уровня и манометров.

  - Термокарманы, ввинчиваемые в фитинги трубопроводов.

  - Соединительные гайки.

  - Соединения местных трубопроводов и фланцы местных трубопроводов.

  - Соединения с насосами и другим механическим оборудованием.

  - Оцинкованный трубопровод или клапан из ковкого чугуна и бронзы.

  - Резьбовые соединения, которые НЕ должны свариваться герметичной сваркой, должны герметизироваться патентованным составом для уплотнения швов, как указано в пункте 21 настоящего раздела

- Для резьбовых соединений, любой уплотняющий сварной шов выполняется не менее чем за два прохода и должен закрывать всю видимую резьбу.

- Резьбовые фитинги должны быть типа NPT в соответствии с ASME B1.20.1.За исключением случаев использования герметичной сварки, резьбовые соединения должны уплотняться пастой из политетрафторэтилена с предельной температурой 230°C. Для температур выше 230°C должна использоваться паста на основе графита или масла. Использование ленты ПТФЭ НЕ допускается. В местах, где необходима герметичная сварка, паста для уплотнения соединений не должна использоваться.

- Линейные компоненты трубопроводов считаются «нестандартными» компонентами и не регламентируются в общей классификации трубопроводов. Такие компоненты рассматриваются как позиции `SP` и указываются в СТКИП. Такие позиции должны указываться проектировщиком в Регистре специальных изделий (S.P.) .

- Конструкция труб и фитингов из эпоксидной смолы, армированной стекловолокном, и пластика, армированного волокном, и технические требования к ним должны полностью соответствовать стандартам производителя.

- Компрессионные  фитинги (LOKRING LTCS 333) и рифленые хомуты должны использоваться только в инженерных сетях, для подачи смазочного и уплотнительного масла. Компрессионные  фитинги  должны использоватья только в трубопроводах диаметр которых составляет не более 4 дюймов, а сортамент трубы не более сортамента 80. Oни могут применяться на линиях воздуха, воды, азота, пара и конденсата.

- К компрессионным фитингам действуют следующие ограничения:

  - Давление в компрессионных фитингах для подачи пара не должно превышать 31 бар (изб.) (450 фунтов на кв. дюйм (изб)) при температуре в насыщенном состоянии 238°C (460°F).

  - Давление смазочного и уплотнительного масла не должно превышать 103 бар (изб.) (1500 фунтов на кв. дюйм (изб)).

  - Компрессионные фитинги ни при каких обстоятельствах не должны использоваться в технологических трубопроводах, содержащих H2S, амины, CO2, каустик, плавиковую кислоту и при эксплуатации в условиях, когда требуется послесварочная термообработка сварных соединений.

  - Использование компрессионных фитингов при эксплуатации в среде углеводородов в каждом конкретном случае требует согласования с Заказчиком.

  - Компрессионные фитинги не должны использоваться в трубопроводах из низкохромистых сплавов.

- Спецификация и инструкция к программе идентификации состава материалов (PMI) должна соответствовать техническим стандартам Заказчика CPM-PU-5074-TCO.

- Материал должен иметь цветовую кодировку в соответствии с проектным ТУ на цветовую кодировку и отслеживание материалов L-ST-2006. Должна быть обеспечена прослеживаемость материалов к первоначальному источнику поступления. Если не указано иначе, должны поставляться протоколы заводских испытаний с указанием точного состава материала

- Подземные коммуникации: все подземные стальные коммуникации должны иметь внешнюю защиту в виде красочного покрытия по подходящим ТУ. Подземные неметаллические материалы не требуют специальных мер защиты за исключением требований по подготовке траншей, качеству материалов обратной засыпки т .д., указанных производителем материала. Клапаны закапывать не допускается. Все подземные клапаны устанавливаются в клапанных колодцах.

- Использование углеродистой стали для систем с сырой нефтью, содержащей сероводород и/или органические соединения серы, например, в Установке стабилизации нефти, ограничивается температурами до 260 °C.

В системах с углеводородными газами, содержащими сероводород, например, в Установках по осушке сырого газа молекулярными ситами, использование углеродистой стали ограничивается температурами до 230°C. Исключение составляют Установки по регенерации серы и Установки по очистке остаточных газов, в которых, углеродистую сталь допускается использовать при температурах до 315°C, из-за более низкого парциального давления сероводорода.

При превышении этих температурных пределов, вместо углеродистой стали либо используется более высококачественная аустенитная нержавеющая сталь, либо, в возможных случаях, выполняется защита жаропрочной футеровкой. Для прогнозирования скорости коррозии при обосновании выбора материалов должны использоваться фактические данные о коррозии по уже действующим или аналогичным установкам, собственные кривые сульфидации компании «Шеврон» или модифицированные кривые Маккономи.

- ПСТО является обязательным для новых трубопроводов из углеродистой стали, подверженных потенциальному риску воздействия каустика, независимо от рабочей температуры, концентрации каустика или заданных значений теплообогрева.

- ПСТО обязательна для новых трубопроводов из углеродистой стали, постоянно или периодически работающих в аминовых системах или в системах, где возможен перенос амина.

## Прочие требования к трубам

- Должна использоваться сварная труба с прямым швом. Запрещается применять сварную трубу со спиральным швом.

- Если не оговорено иное, патрубки труб для узлов отвода от диафрагм и капельных колец должны иметь длину 75 мм.

- Длины труб из углеродистой стали должны быть равны двойной условной длине (примерно 12 метров). Соединение при помощи вставных частей неприемлемо.

- Длины труб из нержавеющей стали должны быть равны минимум одинарной условной длине (примерно 6 метров). Соединение при помощи вставных частей неприемлемо.

- За исключением бесшовных труб (JE=1,0), в документации класса материалов для трубопроводов должна быть четко указана прочность соединения труб.

## Прочие требования к фитингам

- Нипофланцы и фланцы для колен типоразмера 1½ Ду для термокарманов должны представлять собой  SCH 160 с регулируемым проходным отверстием 34,02 мм или SCH XXS с регулируемым проходным отверстием 28,02 мм.

- Если заданы цельнотянутые изгибы, они должны выполняться индукционной гибкой и иметь прямые концы. Длина прямой секции трубы должна быть в соответствии с заказом на покупку. Цельнотянутые изгибы не должны использоваться, если не указаны на СТКИП.

- Фитинги из углеродистой стали должны быть бесшовными для всех типоразмеров до NPS 16” включительно. Если заданы, допустимы сварные фитинги типоразмера NPS 18” и выше.

- Заглушки должны быть кованые, прочные и круглые по всему периметру.

- Резьбовые заглушки должны использоваться только для гидроиспытаний  и технологической вентиляции и дренажа (Категория Д).

- Цельноармированные фитинги отводов и усиливающие прокладки отводов (в применимых случаях) должны соответствовать требованиям ASME B31.3 и MSS SP-97.

- Как правило, должны использоваться колена с большим радиусом; колена с малым радиусом должны использоваться только в случаях, когда использование колен с большим радиусом запрещено по требованиям к габаритным размерам, и когда необходимо учитывать их способность работать под давлением в соответствии с конкретными классами трубопроводов. Необходимо получить одобрение Заказчика до момента их использования.

- Если не указано иное, переходные фитинги задаются с двойным снижением по сортаменту.

- Приварные бобышки типа «weldolet» должны быть полностью сварены в соответствии со стандартом Института по изготовлению труб (PFI) ES-49.

## Прочие требования к фланцам

- Если не указано иное, торцы фланцев классов 150#, 300#, 600#, 900# и 1500# должны представлять собой выступы. Фланцы с гладким торцом должны использоваться только в случаях, указанных в классах материалов трубопроводов и в случаях, когда на оборудовании необходимо сопряжение с клапанами и фланцами с гладким торцом. Фланцы класса 2500# должны представлять собой фланцы с муфтовым соединением.

- Чистовая обработка поверхности выступов стальных фланцев должна быть в соответствии с ASME B16.5. Шероховатость поверхности выступов должна быть от 125 до 250 AARH (среднеарифметическая высота неровностей) (от 3,2 до 6,4 мкм) в соответствии с ANSI B46.1. Чистовая обработка поверхности муфтовых соединений должна быть в соответствии с ASME B46.1 Твердость на участке кольцевых канавок должна быть не менее 160 HB для низкотемпературных углеродистых и нержавеющих сталей. Твердость для никелевых сплавов (Инконель 625 и Инколлой 825) должна быть не менее 200 HB.

- Воротниковые фланцы должны иметь радиус на пересечении фланец / ступица и отверстие, соответствующие внутреннему диаметру трубы.

- Выпускные фланцы должны поставляться парами, в комплекте с нажимными винтами и сертифицированными заглушками. Уплотнительные поверхности должны совпадать с поверхностями стандартных фланцев в рамках этих ТУ. Если не указано иное, все эти компоненты должны соответствовать ASME  B16.36. Отводы должны быть сварены враструб ½ дюйма для класса давления 600 или меньше и ¾ дюйма для класса давления 900 и более.

## Прочие требования к трубопроводным арматурам

- Все арматуры должны соответствовать требованиям NACE MR0175 / ISO 15156.

- Все арматуры для условий эксплуатации в среде пара должна оснащаться полным сателлитным затвором.

- При использовании замка и цепи все клапаны должны быть оснащены средствами для блокировки в полностью открытом и закрытом положении. Необходимость блокировки должна быть указана на соответствующей СТКИП.

- Все арматуры должны иметь возможность теплоизоляции. Поставщиков просят рассмотреть вопрос об удлинении уплотнительной набивки и крышки клапанов для примениения теплоизоляции. Толщина теплоизоляции должна быть50 мм для трубопроводов габарита 3 дюйма и ниже, и 100 мм для трубопроводов габарита 4 дюйма и выше. Потенциальная возможность укрытия сальника клапана под теплоизоляцией не допускается.

- Если требуются арматуры, отличные от арматур, заданных в классах трубопроводов, то такие арматуры должны указываться на СТКИП и задаваться как позиция "SP".

- Номера узлов всех материалов клапана должны быть в соответствии API 600 / 602 и быть минимум Узел #16.

- На все арматуры с седлами и полостью уплотнения штока, использующие набивку и уплотняющие детали, должны быть наплавлены материалы, стойкие к коррозии. Любой фиксированный или сваренный в седло элемент или уплотнение не требуют наплавления. Все типы клапанов должны быть пересмотрены и использование наплавления  должно быть решено для каждого отдельного случая. Инконель 625 является приемлемым, другие материалы наплавленного слоя должны утверждаться Заказчиком

- Все штоки клапанов должны быть изготовлены из кованных материалов.

- Соединения корневой задвижки должны быть в соответствии с техническими условиями L-ST-2055 - Детали соединений вентиляции, дренажа и КИП и в соответствии с картами ответвлений, приведенными в Приложении С настоящих технических условий.

- Для условий эксплуатации Закрыто/Открыто в среде углеводорода и в инженерных сетях, в которых максимальная рабочая температура ограничивается мягким уплотнительным материалом клапанов, могут применяться шаровые и пробковые краны.

- Шаровые краны с мягкими седлами должны применяться только до расчетных температур до 200°C (см. документ, излагающий принципы подбора кранов, 040-0000-LLL-PHO-000-00001-01). Если требуются шаровые краны для температур, превышающих это значение, должны использоваться шаровые краны с металлическими седлами. Утечка шаровых кранов с металлическими седлами должна быть не более нормы утечки по ИСО 5208, вариант В, или определяется по соглсасованию с Компанией.

- Все шаровые краны должны иметь подтверждение их пожаробезопасности и конструкцию, удовлетворяющую требованиям API RP 6FA или API 607.

- Если не указано иначе, шаровые краны должны быть неполнопроходными. Полнопроходные шаровые краны должны использоваться только в тех случаях, когда на соответствующей СТКИП имеется примечание 'FB'. Неполнопроходные шаровые краны будут поставляться на один типоразмер меньше необходимого номинального диаметра клапана согласно API 6D, таблица 1.

- Все шаровые краны должны оснащаться цельным полностью кованным шаром.

- В случаях, когда требуется грубое дроссельное регулирование и в других случаях, когда не требуется герметичное закрытие, подходят дроссельные клапаны. В случаях, когда требуется герметичное уплотнение, должны использоваться высококачественные тройные дроссельные клапаны.

- Шаровые краны и дроссельные клапаны должны оснащаться индикаторами фиксированного положения. Их конструкция должна быть такой, чтобы исключалась возможность их неправильной установки (независимо какого типа - стрелочного или другого) и выдачи неправильного положения в закрытом или открытом положении клапана.

- Для большинства условий эксплуатации Закрыто/Открыто без вибраций в среде углеводорода и в инженерных сетях, в которых герметичное закрытие не требуется, для всех температурных диапазонов подходят клиновые задвижки.

- Обратные клапаны изготавливаются разных конструкций, включая поворотные, с двумя дисками, шариковые, поршневые и осевые.

  - Поворотные обратные клапаны, обратные клапаны с двумя дисками, подпружиненные обратные клапаны с наклонным затвором могут устанавливаться на горизонтальных и вертикальных участках трубопроводов. В случае установки на вертикальных участках трубопроводов поток должен быть направлен вверх, и поставщику рекомендуется проверять функциональность таких клапанов. Обратные клапаны с двумя дисками являются специализированными позициями и поставляются как в соответствии с Листом технических данных.

  - Для пульсирующих и нестабильных потоков должны задаваться обратные клапаны с затвором, предотвращающим гидравлические удары. Для таких условий лучше всего использовать осевые обратные клапаны.

- Возмущение потока вследствие изменения направления или увеличения потока может быть оказать неблагоприятное воздействие на правильную работу и надежность обратных клапанов.

  - Для предотвращения таких проблем необходимо проконсультироваться с производителем клапанов о минимальной длине прямого участка трубопровода ниже и выше обратного клапана.

  - Общее правило - устанавливать обратные клапаны по меньшей мере на десять (10) диаметров трубы ниже и одиннадцать (11) диаметров трубы выше нагнетательных патрубков насосов и колен на 90 градусов.

- В случаях, когда требуется хорошее дроссельное регулирование, могут применяться дисковые задвижки.

- Для условий, в которых утечка наружу может быть опасной, например, для работы в кислотной среде, а также для подачи воды под низким давлением могут использоваться диафрагменные клапаны. Такие клапаны предпочтительны для сред, содержащих песок или другие твердые вещества.

- В качестве запорных арматур КИП и манометров для дроссельного регулирования и снижения давления в трубопроводах КИП часто используются игольчатые клапаны.

- Для всех условий применения по Классу 600 ASME должны использоваться сдвоенные запорные арматуры со спускным клапаном.

- Пробковые краны с рубашкой должны быть смазываемого типа, с предельной температурой 210°C. Рубашка должна быть полной, а клапан должен быть оснащен фланцами повышенного типоразмера. Для условий эксплуатации в среде жидкой серы предпочтительны несмазываемые пробковые краны с защитной трубкой с предельной температурой 200°C.

- Все неметаллические материалы должны быть пригодными для эксплуатации в присутствии метанола.

# Терминология

## Сокращения

| ANSI | Американский национальный институт стандартов |
| --- | --- |
| API | Американский Нефтяной Институт |
| ASB | Асбест |
| ASME | Американский институт инженеров-механиков |
| ASTM | Американское общество специалистов по испытаниям материалов |
| BARG | Бар (изб.) |
| BB | Корпус на болтах. |
| BBE | С фаской на двух концах |
| BC | Крышка с болтовым соединением |
| BCV | Дроссельный клапан концентрического типа |
| BE | С фаской на конце |
| BFW | Котловая вода |
| BG | Сальник с болтовым соединением |
| BLE | С фаской на большом конце |
| BOV | Дроссельный клапан эксцентричного типа (высококачеств) |
| BS | Британский институт стандартов |
| BW | Сварной шов встык |
| CA | Допуск на коррозию |
| CAF | Прессованное асбестовое волокно |
| CDV | Обратный клапан, с двумя дисками |
| СF | Компактный фланец |
| CHV | Обратный клапан |
| CL | Класс |
| CNAF | Прессованное неасбестовое волокно |
| CONC | Концентрический |
| CR | Хром |
| CS | Углеродистая сталь |
| DIN | Немецкий институт стандартизации |
| DS | Седло для диска |
| ECC | Эксцентрический |
| EFW | Сваренный электрическим оплавлением |
| FF | С гладким торцом |
| FHF | Полностью твердосплавный |
| FLG | Фланец |
| FV | Полный вакуум |
| GAV | Клиновая задвижка |
| GALV | Оцинкованный |
| GLV | Дисковая задвижка |
| GO | С редукторным приводом |
| GR | Марка |
| GRE | Эпоксидная смола, армированная стекловолокном |
| GRV | Виниловый эфир, армированный стекловолокном |
| HDPE | Полиэтилен высокой плотности |
| HEX | Шестиугольный |
| HF | Твердосплавный |
| IR | Внутреннее кольцо |
| IOGP | Международная ассоциация производителей нефти и газа |
| ISO | Международная организация по стандартизации |
| ITCS | Прошедшая испытание на удар углеродистая сталь |
| НД | Низкое давление |
| LR | Большой радиус |
| LT | Низкая температура |
| LTCS | Низкотемпературная углеродистая сталь |
| MR | Смешанный хладагент |
| MOD | Модифицированный |
| MPI | Магнитопорошковая дефектоскопия. |
| MSS | Общество по стандартизации производителей клапанов и фитингов |
| NACE | Национальная ассоциация инженеров-коррозионистов |
| NB (Ду) | Диаметр условный |
| НРК | Неразрушающий контроль |
| НРИ | Неразрушающее испытание |
| NPS | Номинальный размер трубы |
| NPT | Стандартная трубная резьба |
| OR | Вешнее кольцо |
| OS&Y | С наружными винтом и направляющей траверсой |
| PE | С обрезными торцами |
| PERT | Полиэтилен термостойкий |
| СТКИП | Схема трубопроводов и контрольно-измерительных приборов |
| POE | Без резьбы на одном конце |
| PSB | Крышка клапана с герметичным уплотнением |
| PSC | Крышка с герметичным уплотнением |
| ПТФЭ | Политетрафтороэтилен |
| PWHT | Послесварочная термообработка |
| RED | Неполнопроходной |
| RF | С выступом |
| RSLJ | Соединение в замок с резиновым уплотнением |
| RTJ | Муфтовое соединение |
| SAW | Сваренный дуговой сваркой под флюсом |
| SB | Винтовая крышка клапана |
| SC | Винтовая крышка |
| SCH | График |
| SG | Винтовой сальник |
| SI | Международная система единиц измерения |
| SMLS | Бесшовная |
| SO | Плоский приварной |
| SP | Специальная трубная обвязка |
| SPIR | Перечень запасных частей и информация об их взаимозаменяемости |
| SPRG | Пружина |
| SPWD | Спирально-навитой |
| SS | Нержавеющая сталь |
| STD | Стандартный вес |
| ST | Стеллит |
| SW | Раструбное сварное соединение |
| TBE | С резьбой на обоих концах |
| TLE | С резьбой на большом конце |
| TOE | С резьбой на одном конце |
| TSE | С резьбой на малом конце |
| UB | Соединяющая крышка |
| VOC | Летучее органическое соединение |
| WN | С приварной шейкой |
| XS | Повышенной прочности |
| XXS | Сверхпрочная |

## Определения

В данном документе используются следующие типовые определения:

Компания		 «Тенгизшевройл» (ТШО)

Заказчик	Сторона, размещающая заказ на покупку или присуждающая контракт Заказчиком может выступать Компания или уполномоченный Компанией агент.

Подрядчик	Любой поставщик услуг для Компании, включая Консультантов.

Поставщик	Любой вендор, продавец, провайдер или поставщик товаров для Компании.

# ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ТРУБЫ

## Эквивалентный номинальный размер трубы ISO & ASME

| мм | дюйм | мм | дюйм |
| --- | --- | --- | --- |
| DN 15 | ½ | DN 650 | 26 |
| DN 20 | ¾ | DN 700 | 28 |
| DN 25 | 1 | DN 750 | 30 |
| DN 40 | 1-1/2 | DN 900 | 36 |
| DN 50 | 2 | DN 1050 | 42 |
| DN 80 | 3 | DN 1200 | 48 |
| DN 100 | 4 | DN 1400 | 56 |
| DN 150 | 6 | DN 1600 | 64 |
| DN 200 | 8 | DN 1800 | 72 |
| DN 250 | 10 | DN 1900 | 76 |
| DN 300 | 12 | DN 2000 | 80 |
| DN 350 | 14 | DN 2100 | 84 |
| DN 400 | 16 | DN 2200 | 88 |
| DN 450 | 18 | DN 2300 | 92 |
| DN 500 | 20 | DN 2300 | 92 |
| DN 600 | 24 | DN 2400 | 96 |

## Эквивалентный размер ПЭВП к номинальному размеру трубы

| NPS, дюйм | SDR 7.4 |  | SDR 9 |  | SDR 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OD, мм | ID, мм | OD, мм | ID, мм | OD, мм | ID, мм |
| 1 | 32 | 17.6 | 32 | 24.4 | 32 | 25.8 |
| 2 | 63 | 44.8 | 63 | 38.1 | 63 | 50.9 |
| 3 | 90 | 63.6 | 90 | 68.3 | 90 | 72.7 |
| 4 | 110 | 77.5 | 110 | 83.6 | 110 | 88.9 |
| 6 | 160 | 112.9 | 160 | 121.5 | 160 | 129.2 |
| 7 | 180 (Прим. 1) | 127.8 (Прим. 1) | 180 (Прим. 1) | 137.4 (Прим. 1) | 180 (Прим. 1) | 145.9 (Прим. 1) |
| 8 | 200 | 141.9 | 200 | 152.5 | 200 | 162.1 |
| 9 | 225 (Прим. 1) | 159.7 (Прим. 1) | 225 (Прим. 1) | 171.6 (Прим. 1) | 225 (Прим. 1) | 182.4 (Прим. 1) |
| 10 | 250 | 177.5 | 250 | 190.9 | 250 | 202.8 |
| 12 | 315 | 223.6 | 315 | 240.4 | 315 | 255.5 |
| 14 | 355 | 252.2 | 355 | 270.8 | 355 | 288.0 |
| 16 | 400 | 284.0 | 400 | 305.2 | 400 | 324.5 |
| 18 | 450 | 284.0 | 450 | 343.4 | 450 | 364.2 |
| 20 | 500 | 355.2 | 500 | 381.7 | 500 | 405.6 |
| 22 | 560 | - | 560 | 427.5 | 560 | 454.3 |
| 24 | 630 | - | 630 | - | 630 | 511.0 |
| 28 | 710 | - | 710 | - | 710 | 575.8 |
| 32 | 800 | - | 800 | - | 800 | 656 |
| 36 | 900 | - | 900 | - | 900 | 738 |

Примечание 1 – Не использовать в ЗВП/ЗСГ.

## Эквивалентный размер фланца API 6BX к условному проходу трубы

| ФЛАНЕЦ API 6BX, дюйм | Ду Трубы, дюйм |
| --- | --- |
| 1-13/16 | 2 |
| 2-1/16 | 3 |
| 4-1/16 | 4 |
| 5-1/8 | 6 |
| 7-1/16 | 7 |
| 9 | 10 |
| 11 | 12 |
| 11 | 14 |
| 13-5/8 | 16 |
| 13-5/8 | 18 |
| 16-3/4 | 20 |
| 16-3/4 | 22 |

# ТАБЛИЦА ВЫБОРА КОДА ФЛЮИДА

| КОД ФЛЮИДА | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- |
| AA | Уксусная кислота |
| AH | Плавиковая кислота |
| AP | Ортофосфорная кислота |
| AS | Серная кислота |
| BB | Продувка котла |
| BD | Продувка, углеводороды |
| BF | Факельный газ (только внезаводские объекты) |
| BFC | Факельный газ, холодный |
| BFH | Факельный газ, высокое давление |
| BFL | Факельный газ, низкое давление |
| BFU | Выхлопной газ в трубу (по воздуховоду) |
| BFV | Замкнутая вентиляционная система |
| BV | Сброс в атмосферу |
| CBC | Двууглекислый натрий |
| CC | Отработанная щелочь |
| CCB | Соляной рассол |
| CCC | Хлорид кальция |
| CCD | Деэмульгатор |
| CDS | Растворитель COS |
| CCS | Щелочь |
| CDE | Амин, тощий |
| CDF | Амин, свежий |
| CDM | Амин, обогащенный |
| CF | Вспенивающее средство |
| CFA | Антивспениватель |
| CFC | Хлорид железа |
| CH | Раствор гидразина |
| CHM | Биологические питательные вещества |
| CI | Химический ингибитор и средство, препятствующее образованию накипи |
| CMX | Катализатор Merox WS |
| CO | Двуокись углерода |
| CPE | Полиэлектролит |
| CS | Сера |
| CSB | Бисульфат натрия |
| CSH | Гипохлорид натрия |
| CSS | Сульфат натрия |
| CT | Фосфат натрия |
| DCS | Слив каустика |
| DFX | Дренаж флексорба/остаточная нефть |
| DHC | Дренаж, углеводороды |
| DHF | Жидкий топлонаситель дренажной системы (закрытый) |
| DL | Дренаж, промливневая канализация (открытая) |
| DLC | Дренаж химикатов (открытый) |
| DMD | Отходы-метанол-ДЭА |
| DS | Хозяйственная канализация |
| DSL | Дизельное топливо |
| DW | Сточный конденсат |
| EG | Этиленгликоль |
| FCC | Противопожарный концентрат |
| FEG | Огнегасящий газ |
| FF | Противопожарный пенораствор |
| FG | Топливный газ |
| FGH | Топливный газ, высокое давление |
| FM | Метанол |
| FX | Флексорб |
| FXE | Флексорб, тощий |
| FXF | Флексорб, свежий |
| FXM | Флексорб, обогащенный |
| GCL | Газ установки Клауса |
| GE | Обессеренный газ |
| GHC | Пары углеводорода |
| GHP | Закачка газа, высокое давление |
| GRC | Газ регенерации / рециркуляции |
| GRG | Обогащенный газ |
| GRI | Газ на входе в реактор |
| GRK | Отходящий газ реактора |
| GS | Кислый газ |
| GSA | Аварийный отходящий газ |
| GSL | Товарный газ |
| GST | Хвостовой газ |
| GW | Сбросной газ, отходящий газ |
| HOR | Возврат гидравлического масла |
| HOS | Подача гидравлического масла |
| HTF | Теплоноситель |
| KM | Раствор для глушения скважин, с бетоном или тяжел. металлами |
| MEA | Моноэтаноформалоин. |
| NH | Азот, высокое давление |
| NL | Азот, низкое давление |
| PB | Широкая фракция легких углеводородов |
| PBT | Бутан |
| PE | Этан |
| PGC | Газоконденсат |
| PHC | Технологические углеводороды |
| PL | Смазочное масло |
| PLM | Масляный туман |
| PME | Метан (Сухой газ) |
| PP | Пропан |
| PSE | Экстракт растворителя |
| RFG | Хладагент |
| SG | Уплотнительный газ |
| SH | Пар - высокое давление |
| SHM | Пар высоко-среднего давления (только сера) |
| SI | Пар - промежуточное давление |
| SL | Пар - низкое давление |
| SLL | Пар - аварийно-низкое давление |
| SM | Пар - среднее давление |
| SR | Пар - пониженное давление |
| ST | Подогрев паром |
| SVL | Пар, очень низкое давление |
| T | Отвод конденсата |
| TH | Конденсат - высокое давление |
| THM | Конденсат - высокое среднее давление (Только сера) |
| TI | Конденсат - промежуточное давление |
| TL | Конденсат - низкое давление |
| TLL | Конденсат - крайне низкое давление |
| TM | Конденсат - среднее давление |
| TR | Конденсат - технологический |
| TVL | Конденсат - очень низкое давление |
| TX | Конденсат из распределителя |
| VA | Сжатый влажный воздух |
| VB | Вдыхаемый и выдыхаемый воздух |
| VCB | Воздух в камеру сгорания |
| VE | Выхлопной/отработанный воздух |
| VI | Воздух КИП |
| VIH | Воздух КИП, высокое давление |
| VO | Кислород |
| VP | Технологический воздух |
| VU | Технический воздух |
| WBH | Питательная вода котлов, высокое давление |
| WBL | Питательная вода котлов, низкое давление |
| WC | Подача охлаждающей воды |
| WCR | Подача охлажденной воды |
| WCR | Возврат охлажденной воды |
| WD | Питьевая вода |
| WDM | Деминерализованная вода |
| WE | Сточные воды |
| WF | Пожарная вода |
| WHR | Возврат горячей воды |
| WHS | Подача горячей воды |
| WIR | Внутренний контур возврата горячей воды |
| WIS | Внутренний контур подачи горячей воды |
| WM | Подпиточная вода |
| WP | Техническая вода |
| WPS | Технологическая отогнанная аммиачная вода |
| WR | Возврат охлаждающей воды |
| WRA | Сырая вода |
| WSC | Загрязненная поверхностная вода |
| WSR | Кислая вода |
| WT | Очищенная вода |
| WU | Вода инженерных сетей |
| WX | Возврат горячей воды теплоспутников |

# ТАБЛИЦА ВЫБОРА ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ

| КОД ИЗОЛЯЦИИ | КАТЕГОРИЯ ИЗОЛЯЦИИ |
| --- | --- |
| AC | Противоконденсатная |
| AI | Звукоизоляция |
| AIC | Звукоизоляция, холодная |
| ATWX | Звукоизоляция с электроподогревом (Х означает температуру подогрева) |
| CI | Защита от нагрева |
| CIWX | Защита от нагрева с электроподогревом (Х означает температуру подогрева) |
| FP | Пассивная противопожарная защита |
| FPHCWX | Пассивная пожарная защита и сохранение тепла с технологическим электрическим обогревом и средствами обеспечения эксплуатации в зимних условиях (X обозначает температуру обогрева) |
| FPHCSWX | Пассивная пожарная защита и сохранение тепла только основных линий с технологическим электрообогревом и подготовка к зимним условиям небольших отводов, тупиков, дренажей и проч. (X обозначает температуру электрообогрева) |
| HC | Теплоизоляция |
| HCHT | Теплоизоляция, высокая температура (450º C и выше). |
| HCDW’X’ | Теплоизоляция с технологическим электроподогревом и изоляцией для эксплуатации в зимний период с двойным слоем изоляции для трубопроводов, работающих при температуре 250ºC (‘X’ означает температуру подогрева) |
| HCWX | Теплоизоляция с технологическим электроподогревом и изоляцией для эксплуатации в зимний период (Х означает температуру подогрева) |
| HCW’X’H | Теплоизоляция с высоконадежным технологическим электроподогревом и изоляцией для эксплуатации в зимний период (Х означает температуру подогрева) |
| HCSWX | Теплоизоляция только магистральных трубопроводов с технологическим электроподогревом и изоляцией небольших ответвлений, тупиковых участков, дренажных линий и т.д. для эксплуатации в зимний период (Х означает температуру подогрева) |
| PP | Защита персонала |
| PPC | Защита персонала от холода |
| PPG | Защитное ограждение для защиты персонала (не изоляция) |
| HCB | Подземные системы |
| HCBX | Подземные системы с электрическим обогревом (X обозначает температуру обогрева) |
| HCS | Подогрев по участкам для трубопроводов с паровым подогревом |
| NI | Без изоляции |
| SECT | Кабельная система обогрева «длинных линий» (для трубопровода серы) |
| HCCT | Теплоизоляция с пароподогревом Contro |

Примечание: 	Величины плотности изоляции приведены в проектных ТУ IRM-SU-1381-TCO - Теплоизоляция для горячих трубопроводов, сосудов и теплообменников, IRM-SU-2634-TCO -Теплоизоляция для холодных трубопроводов, сосудов и теплообменников

# ТАБЛИЦА ВЫБОРА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ

Таблица выбора лакокрасочного покрытия трубопроводных систем приведена в проектных ТУ COM-SU-5191-TCO Системы покрытий.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А  ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА КЛАССА ТРУБОПРОВОДА

| КОД ФЛЮДА | КЛАСС ЛИНИИ ТРУБОПР. | ПРИП. НА КОРР.,мм | МАТЕРИАЛ | КЛАСС ФЛАНЦЕВ ПО ASME | ДИАП. РАСЧ. ТЕМП. | РАСЧЕТНЫЙ ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ | ПСТО | НРИ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AS - СЕРНАЯ КИСЛОТА AP – ОРТОФОСФОРНАЯ КИСЛОТА | 150A20 | НЕ ПРИМ. НА ПБР 0 | СПЛАВ 20 Прим. 1 | КЛАСС 150 RF | От -40 до +200°C | По ASME B16.5, группа матер 3.1 (огран. классом фланцев) -40 до 38°C = 20,0 бар (изб.) 50°C = 19,5 бар (изб.) 100 °C = 17,7 бар (изб.) 150 °C = 15,8 бар (изб.) 200 °C = 13,8 бар (изб.) | НЕТ | 5 |
| GS – СЫРОЙ ГАЗ PHC – ТЕХНОЛОГ. УГЛЕВОДОРОДЫ WSR – КИСЛАЯ ВОДА | 150A80 | 1 | СПЛАВ 825 (UNS N08825) Прим. 1 | КЛАСС 150 RF | От -40 до +230°C | По ASME B16.5, группа матер 3.8 (огран. классом фланцев) -40 до 38°C = 20,0 бар (изб.) 50°C = 19,5 бар (изб.) 100 °C = 17,7 бар (изб.) 150 °C = 15,8 бар (изб.) 200 °C = 13,8 бар (изб.) 230 °C = 12,8 бар (изб.) | НЕТ | 100 |
| AA – УКСУСНАЯ КИСЛОТА CI – ХИМИЧ. ИНГИБИТОР И АНТИНАКИПИН DHC – ДРЕНАЖ УГЛЕВОДОРОДОВ GS – СЫРОЙ ГАЗ PHC – ТЕХНОЛОГ. УГЛЕВОДОРОДЫ WSR – КИСЛАЯ ВОДА | 150C80 | 1,0 | LTCS + СПЛАВ 825 (UNS N08825) Прим. 1 | КЛАСС 150 RF | От -40 до +200°C | По ASME B16.5, группа матер. 1.1 (огран. классом фланцев) -40 до 38°C = 19,6 бар (изб.) 50°C = 19.2 бар (изб.) 100°C = 17.7 бар (изб.) 150°C = 15.8 бар (изб.) 200°C = 13.8 бар (изб.) | ДА, для труб 4” и выше | 100 |
| AH - ПЛАВИКОВАЯ КИСЛОТА ВВ – ПРОДУВКА КОТЛА BV – СБРОС В АТМОСФЕРУ CBC – ДВУУГЛЕКИСЛЫЙ НАТРИЙ CCC – ХЛОРИД КАЛЬЦИЯ CSB – БИСУЛЬФИТ НАТРИЯ (NaHS03) CSH – ГИПОХЛОРИД НАТРИЯ DL – ДРЕНАЖ, ПРОМЛИВНЕВ. КАНАЛИЗ. (ОТКР.) DLC – СЛИВ ХИМРЕАГЕНТОВ (ОТКРЫТЫЙ) WE – ПРОМЛИВНЕВЫЙ СТОК WRA – НЕОЧИЩЕННАЯ/СЫРАЯ ВОДА WP – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ВОДА | 150CP2 | 0 | LTCS + ПЛАКИРОВКА ПТФЭ | КЛАСС 150 RF | От -40 до +150°C | Максимум = 16 бар (изб.) (ограничивается классом бронзовых арматур) | НЕТ | 0 |
| AS – СЕРНАЯ КИСЛОТА (96% H2SO4) AH – СОЛЯНАЯ КИСЛОТА ВВ - ПРОДУВКА КОТЛА BFC – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, ХОЛОДНЫЙ BD - ПРОДУВКА, УГЛЕВОДОРОДЫ BF - ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ (ТОЛЬКО ВНЕ ЗАВОДА) BFH – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ BFL - ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ BFU – ДЫМОВОЙ ГАЗ (ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ) BFV – СИСТЕМА ЗАКРЫТОЙ ПРОДВКИ BV - СБРОС В АТМОСФЕРУ CCD – ДЕЭМУЛЬГАТОР CH – РАСТВОР ГИДРАЗИНА CH – РАСТВОР ГИДРАЗИНА CI – ХИМИЧ. ИНГИБИТОР И АНТИНАКИПИН CS – СЕРА (С ПОДОГРЕВОМ CONTROTRACE) CT – ФОСФАТ НАТРИЯ DHC - ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ DL – ДРЕНАЖ, ПРОМЛИВНЕВ. КАНАЛИЗ. (ОТКР.) DLC – СЛИВ ХИМРЕАГЕНТОВ (ОТКРЫТЫЙ) DMD - ОТХОДЫ МЕТАНОЛА,ДЭА DS – БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ DSL – ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО DW – СТОЧНЫЙ КОНДЕНСАТ EG – ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ FEG – ОГНЕГАСЯЩИЙ ГАЗ FG - ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ FGH – ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВНОГО ГАЗА FM - МЕТАНОЛ GCL – ГАЗ УСТАНОВКИ КЛАУСА GE - ГАЗ, ОБЕССЕРЕННЫЙ GHC - ГАЗ, УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ПАРЫ GHP – ЗАКАЧКА ГАЗА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ GRC – ГАЗ РЕГЕНЕРАЦИИ / РЕЦИРКУЛЯЦИИ GRI – ГАЗ НА ВХОДЕ В РЕАКТОР GRK – ОТХОДЯЩИЙ ГАЗ РЕАКТОРА GSL – ТОВАРНЫЙ ГАЗ GST – ХВОСТОВОЙ ГАЗ GW – СБРОСНОЙ ГАЗ, ОТХОДЯЩИЙ ГАЗ HOR - ВОЗВРАТ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА MEA - МОНОЭТАНОАМИН NH – АЗОТ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ NL – АЗОТ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ PBT – БУТАН PGC – ГАЗОКОНДЕНСАТ PHC - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ PL – СМАЗОЧНОЕ МАСЛО PP – ПРОПАН SL – ПАР НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ SLL – ПАР (ТОЛЬКО УЧАСТОК СЕРЫ) SM – ПАР, СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ SVL – ПАР, АВАРИЙНО НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ T – ОТВОД КОНДЕНСАТА TH – КОНДЕНСАТ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ TL – КОНДЕНСАТ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ TLL – КОНДЕНСАТ, АВАРИЙНО НИЗКОЕ ДАВЛ. TM – КОНДЕНСАТ, СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ TX – КОНДЕНСАТ ИЗ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ VA – СЖАТЫЙ ВОЗДУХ VCB - ВОЗДУХ В КАМЕРУ СГОРАНИЯ VE - ВЫХЛОПНОЙ/ ОТРАБОТАННЫЙ ВОЗДУХ VI – ВОЗДУХ КИП VP - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗДУХ VU - ТЕХНИЧЕСКИЙ ВОЗДУХ WBH – ПИТАТЕЛЬН. ВОДА КОТЛОВ, ВЫС. ДАВЛ. WBL – ПИТАТЕЛЬН. ВОДА КОТЛОВ, НИЗК. ДАВЛ. WC – ПОДАЧА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ WCS – ПОДАЧА ОХЛАЖДЕННОЙ ВОДЫ WCR – ВОЗВРАТ ОХЛАЖДЕННОЙ ВОДЫ WD – ПИТЬЕВАЯ ВОДА WDM – ДЕМИНЕРАЛИЗОВАН- НАЯ ВОДА WE – СТОЧНЫЕ ВОДЫ WF – ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ВОДА WHS – ПОДАЧА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ WHR – ВОЗВРАТ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ WM – ПОДПИТОЧНАЯ ВОДА WP – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ВОДА WPS – ТЕХН. ВОДА, ОЧИЩЕН. ОТ ГАЗОКОНДЕН. WR –ВОЗВРАТ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ WRA – СЫРАЯ ВОДА WSC – ЗАГРЯЗНЕННАЯ ПОВЕРХНОСТНАЯ ВОДА WSR – КИСЛАЯ ВОДА WT – ОЧИЩЕННАЯ ВОДА WU – ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА | 150H21 150H21 Прод. | 1,5 | LTCS Прим. 1 | КЛАСС 150 RF | От -40 до +343°C- | По ASME B16.5, группа матер. 1.1 (огран. классом фланцев) -40 до 38°C = 19,6 бар (изб.) 50°C = 19,2 бар (изб.) 100 °C = 17,7 бар (изб.) 150 °C = 15,8 бар (изб.) 200 °C = 13,8 бар (изб.) 250 °C = 12,1 бар (изб.) 300 °C = 10,2 бар (изб.) 343°C = 8,6 бар (изб.) | Прим. 3 | 5 |
| BB - ПРОДУВКА КОТЛА BV - VENT TO ATMOSPHERE DL – ДРЕНАЖ, НЕФТЕСОДЕРЖ. ВОДА (ОТКР.) | 150H23 | 6,0 | LTCS Прим. 1 | КЛАСС 150 RF | От -40 до +200°C | По ASME B16.5, группа матер. 1.1 (огран. классом фланцев) -40 до 38°C = 19,6 бар (изб.) 50°C = 19,2 бар (изб.) 100 °C = 17,7 бар (изб.) 150 °C = 15,8 бар (изб.) 200 °C = 13,8 бар (изб.) | Прим. 3 | 5 |
| BB - ПРОДУВКА КОТЛА BV - СБРОС В АТМОСФЕРУ CC – ОТРАБОТАННЫЙ КАУСТИК CCS - КАУСТИЧЕСКАЯ СОДА CI – ХИМ. ИНГИБИТОР И АНТИНАКИПИН DCS – ДРЕНАЖ, КАУСТИК DHC – ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ DL – ДРЕНАЖ, ПРОМЛИВНЕВ. КАНАЛИЗ. (ОТКР.) DLC – СЛИВ ХИМРЕАГЕНТОВ DSL – ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО NL – АЗОТ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ PHC – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УГЛЕВОДОРОД SL – ПАР, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ TL – КОНДЕНСАТ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ TM – КОНДЕНСАТ, СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ VE - ВЫХЛОПНОЙ/ ОТРАБОТАННЫЙ ВОЗДУХ VU – ТЕХН. ВОЗДУХ WD – ПИТЬЕВАЯ ВОДА WDM – ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННАЯ ВОДА WF – ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ВОДА WHR – ВОЗВРАТ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ WHS – ПОДАЧА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ WRA - НЕОЧИЩ/СЫРАЯ ВОДА (ВЫШЕ УР. ЗЕМЛИ) WU - ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА | 150H25 | 3,0 | LTCS Прим. 1 | КЛАСС 150 RF | От -40 до +343°C | По ASME B16.5, группа матер. 1.1 (огран. классом фланцев) -40 до 38°C = 19,6 бар (изб.) 50°C = 19,2 бар (изб.) 100 °C = 17,7 бар (изб.) 150 °C = 15,8 бар (изб.) 200 °C = 13,8 бар (изб.) 250 °C = 12,1 бар (изб.) 300 °C = 10,2 бар (изб.) 343°C = 8,6 бар (изб.) | Прим. 3, Все размеры для СС ССS DCS | 5 |
| GRI – ГАЗ НА ВХОДЕ В РЕАКТОР GST – ХВОСТОВОЙ ГАЗ GRK – ОТХОДЯЩИЙ ГАЗ РЕАКТОРА VCB - ВОЗДУХ В КАМЕРУ СГОРАНИЯ VP - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗДУХ | НЕ ПРИМ. НА ПБР 150H26 | 3,0 | LTCS Прим. 1 | КЛАСС 150 RF | От -40 до +343°C | В соответствии с B16.47 (1.3) / ASME VIII Расчетное давление = 5,0 бар (изб.) максимум. | Прим. 3 | 5 |
| BB – ПРОДУВКА КОТЛА BV - СБРОС В АТМОСФЕРУ CF – ВСПЕНИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО DL – ДРЕНАЖ, ПРОМЛИВН. КАНАЛИЗ. (ОТКР.) DHC – ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ DLC – ДРЕНАЖ ХИМРЕАГЕНТОВ (ОТКР.) DS – ХОЗБЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ DW – СТОЧНЫЙ КОНДЕНСАТ PLM – МАСЛЯНЫЙ ТУМАН SL – ПАР, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ TL – КОНДЕНСАТ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ WD – ПИТЬЕВАЯ ВОДА (ВЫШЕ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) WDM – ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННАЯ ВОДА WE – ЛИВНЕВЫЙ СТОК WF - ПРОТИВОПОЖ. ВОДА (ВЫШЕ УР. ЗЕМЛИ) WRA – НЕОЧИЩ/СЫРАЯ ВОДА (ВЫШЕ УР. ЗЕМЛИ) WSC – ЗАГРЯЗНЕННАЯ ПОВЕРХНОСТНАЯ ВОДА WSR – КИСЛАЯ ВОДА WU – ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА (ВЫШЕ УР. ЗЕМЛИ) WT – ОЧИЩЕННАЯ ВОДА VI – ВОЗДУХ КИП | 150H2G | 3,0 | 2” И НИЖЕ – ОЦИНКОВАННЫЕ И РЕЗЬБОВЫЕ 3” И ВЫШЕ – ОЦИНКОВАННЫЕ ПОСЛЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ Прим. 1 | КЛАСС 150 RF | От -40 до +150°C | Максимум = 15.8 бар (изб.) (ограничивается характеристиками бронзовых клапанов в соответствии BS EN 12288 Промышленные клапаны) | Прим. 3 | 5 |
| BV - СБРОС В АТМОСФЕРУ FG – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ | 150H5E | 1,5 | LTCS Прим. 1 | КЛАСС 150 RF | Oт -40 до +75°C | ТУ НА МАГИСТР. ТРУБОПР. -40°C = 10 бар (изб.) 0°C = 10 бар (изб.) 75°C = 10 бар (изб.) (ограничение по толщине стенки трубы) | НЕТ | 100 |
| BV - СБРОС В АТМОСФЕРУ CS – СЕРА GW – СБРОСНОЙ ГАЗ, ОТХОДЯЩИЙ ГАЗ SLL – ПАР, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ TL – КОНДЕНСАТ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ VP - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗДУХ VU - ТЕХНИЧЕСКИЙ ВОЗДУХ | НЕ ПРИМ. НА ПБР 150J20 | 3,0/ 1,5 | LTCS С ПАРОВОЙ РУБАШКОЙ Прим. 1 Прип. на корр. Внутр.=3 мм Нар=1.5 мм | КЛАСС 150 RF | От -40 до +180°C | По ASME B16.5, группа матер. 1.1 (огран. классом фланцев) -40 до 38°C = 19,6 бар (изб.) 50°C = 19,2 бар (изб.) 100 °C = 17,7 бар (изб.) 150 °C = 15,8 бар (изб.) 180 °C = 14,6 бар (изб.) | Прим 3 | 5 |
|  |  | НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ПБР |  |  |  |  |  |  |
| ЭКСПЛ. В КИСЛОЙ СРЕДЕ И ЗАГРЯЗНЕН. ВОДЕ BD- ПРОДУВКА, КИСЛЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ BF - КИСЛЫЙ ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ (ТОЛЬКО ВНЕ УЧ.) BFC – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, ХОЛОДНЫЙ BFH – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ BFL – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ BFU – ВЫХЛОПНОЙ ГАЗ В ТРУБУ BV - СБРОС КИСЛОЙ СРЕДЫ В АТМОСФЕРУ CC – ОТРАБОТАННЫЙ КАУСТИК CCD – ДЕЭМУЛЬГАТОР CCS – КАУСТИК CDE – АМИН, ТОЩИЙ (ниже 90 °C) CDF – АМИН, СВЕЖИЙ CDM – АМИН, ОБОГАЩЕННЫЙ (ниже 70 °C) CI – ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ И АНТИНАКИПИН CO – ДВУОКИСЬ УГЛЕРОДА CS – СЕРА DCS – СЛИВ КАУСТИКА DFX – ДРЕНАЖ ФЛЕКСОРБА / ОСТАТ. НЕФТЬ DHC - ДРЕНАЖ, КИСЛЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ DL – ДРЕНАЖ,ПРОМЛИВ. КАНАЛИЗ. (ОТКР.) DMD – ОТХОДЫ МЕТАНОЛА, ДЭА DSL – ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО DW – СТОЧНЫЙ КОНДЕНСАТ FG - ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ FGH – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ FX - ФЛЕКСОРБ FXE – ФЛЕКСОРБ, ТОЩИЙ (ниже 70 °C) FXF – ФЛЕКСОРБ, СВЕЖИЙ (ниже 70 °C) FXM – ФЛЕКСОРБ, ОБОГАЩЕННЫЙ (ниже 70 °C) GCL- ГАЗ УСТАНОВКИ КЛАУСА GHC – УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ПАРЫ GHP – ЗАКАЧКА ГАЗА, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ GRC – ГАЗ РЕГЕНЕРАЦИИ / РЕЦИРКУЛЯЦ, КИСЛ. GRG – ОБОГАЩЕННЫЙ ГАЗ, КИСЛЫЙ GS - ГАЗ, КИСЛЫЙ GSA - АВАРИЙНЫЙ ОТХОДЯЩИЙ ГАЗ GST – ХВОСТОВОЙ ГАЗ GW – СБРОСНОЙ ГАЗ, ОТХОДЯЩИЙ ГАЗ PGC – ГАЗОКОНДЕНСАТ PHC – КИСЛЫЕ ТЕХНОЛОГ. УГЛЕВОДОРОДЫ NL – АЗОТ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ SL – ПАР, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ TH – КОНДЕНСАТ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ TL – КОНДЕНСАТ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ TR – КОНДЕНСАТ – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ VI – ВОЗДУХ КИП VP – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗДУХ WDM – ДЕМИНЕРАЛИЗОВАН НАЯ ВОДА WE – СТОЧНЫЕ ВОДЫ WM – ПОДПИТОЧНАЯ ВОДА WP - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ВОДА WPS - ОТОГНАННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ВОДА, ГАЗОКОНДЕНСАТНАЯ ЖИДКОСТЬ WSC – ЗАГРЯЗНЕННАЯ ПОВЕРХНОСТНАЯ ВОДА WSR – КИСЛАЯ ВОДА WU - ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА | 150K21 | 3,0 | LTCS Прим 1 | КЛАСС 150 RF | От -40 до +232°C Прим. 6 | По ASME B16.5, группа матер. 1.1 (огран. классом фланцев) -40 до 38°C = 19,6 бар (изб.) 50°C = 19,2 бар (изб.) 100 °C = 17,7 бар (изб.) 150 °C = 15,8 бар (изб.) 200 °C = 13,8 бар (изб.) 232 °C = 12,7 бар (изб) | ДА | 100 |
| BB – ПРОДУВКА КОТЛА BV - СБРОС В АТМОСФЕРУ DL – ДРЕНАЖ, ПРОМЛИВН. КАНАЛИЗ. (ОТКР.) DHC - ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ WE – СТОЧНЫЕ ВОДЫ WP – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ВОДА WT – ОЧИЩЕННАЯ ВОДА | 150K23 | 6,0 | LTCS Прим. 1 | КЛАСС 150 RF | -40 to +200°C | По ASME B16.5, группа матер. 1.1 (огран. классом фланцев) -40 до 38°C = 19,6 бар (изб.) 50°C = 19,2 бар (изб.) 100 °C = 17,7 бар (изб.) 150 °C = 15,8 бар (изб.) 200 °C = 13,8 бар (изб.) | ДА | 100 |
| ЭКСПЛ. КИСЛОЙ СРЕДЕ GCL – ГАЗ УСТАНОВКИ КЛАУСА GRC – ГАЗ РЕГЕНЕРАЦИИ / РЕЦИРКУЛЯЦИИ НЕ ПРИМ. НА ПБР GRI – ГАЗ НА ВХОДЕ В РЕАКТОР GRK – ОТХОДЯЩИЙ ГАЗ РЕАКТОРА GS – КИСЛЫЙ ГАЗ GST – ХВОСТОВОЙ ГАЗ VCB - ВОЗДУХ В КАМЕРУ СГОРАНИЯ | 150K26 | 3,0 | LTCS Прим. 1 | КЛАСС 150 RF | От -36 до +343°C | В соответствии с B16.47 (1.3)/ ASME VIII Расчетное давление = 5,0 бар (изб.) максимум | ВСЕ | 10 |
| МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ DL – СЛИВ, МАСЛЯНЫЙ КОЛЛЕКТОР (ОТКРЫТЫЙ) WP – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ВОДА WSR – КИСЛАЯ ВОДА | 150K5E | 6.0 | LTCS + ПЛАКИРОВКА ПТФЭ Прим. 1 | КЛАСС 150 RF | От -40 до 75 °C | ТУ НА МАГИСТР. ТРУБОПР. -40°C = 7,8 бар изб. 0°C = 7,8 бар изб. 50°C = 7,8 бар изб. 100°C = 7,8 бар изб. (ограничение по толщине стенки трубы) | НЕТ | 100 |
| BD – ПРОДУВКА, УГЛЕВОДОРОДЫ BF – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ BV - СБРОС В АТМОСФЕРУ DHC - ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ DL – СЛИВ, МАСЛЯНЫЙ КОЛЛЕКТОР (ОТКРЫТЫЙ) FGH – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ ВД NL – АЗОТ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ PHC – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ | 150K5F | 3,0 | LTCS Прим. 1 | КЛАСС 150 RF | От -40 до +100°C | ТУ НА МАГИСТР. ТРУБОПР. -40°C = 17,7 бар изб. 0°C = 17,7 бар изб. 50°C = 17,7 бар изб. 100°C = 17,7 бар изб. (ограничение по толщине стенки трубы) | Свар. швы надземных труб, в кислой среде | 100 |
| BV – СБРОС В АТМОСФЕРУ CCB – СОЛЯНОЙ РАССОЛ CCS - КАУСТИК CFA – АНТИВСПЕНИВАТЕЛЬ DL – СЛИВ, МАСЛЯНЫЙ КОЛЛЕКТОР (ОТКРЫТЫЙ) SL – ПАР, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ SLL – ПАР, АВАРИЙНО НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ WE – СТОЧНЫЕ ВОДЫ WM – ПОДПИТОЧНАЯ ВОДА | НЕ ПРИМ. НА ПБР 150MO6 | 1,0 | 6Mo | КЛАСС 150 RF | От -40 до 200 °C | По ASME B16.5, группа матер. 2.8 (огран. классом фланцев) -40 до 38°C = 20,0 бар (изб.) 50°C = 19,5 бар (изб.) 100 °C = 17,7 бар (изб.) 150 °C = 15,8 бар (изб.) 200°C = 13,8 бар (изб.) | НЕТ | 5 |
| SL – ПАР, НИЗКОЕ ДАВЛ. (ПАРОВ. ЗМЕЕВИКИ) НЕ ПРИМ. НА ПБР TL – КОНДЕНСАТ, НИЗ. ДАВЛ.(ПАРОВ. ЗМЕЕВИКИ) | 150M40 | 0 | МОНЕЛЬ 400 | КЛАСС 150 RF | От -40 до +215°C | По ASME B16.5, группа матер. 3.4 (огран. классом фланцев) -40 до 38°C = 15,9 бар (изб.) 50°C = 15,4 бар (изб.) 100 °C = 13,8 бар (изб.) 150 °C = 12,9 бар (изб.) 200 °C = 12,5 бар (изб.) 215 °C = 12,3 бар (изб.) | НЕТ | 5 |
| AA – УКСУСНАЯ КИСЛОТА BD – ПРОДУВКА, УГЛЕВОДОРОДЫ BF - ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ (ТОЛЬКО ВНЕ ЗАВОДА) BFH – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ BFL – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ BV – СБРОС В АТМОСФЕРУ CDM – АМИН, ОБОГАЩЕННЫЙ CF – ПЕННАЯ СМЕСЬ CH – РАСТВОР ДИАМИДА CI – ХИМИЧЕСКИЙ ИНГИБИТОР И АНТИНАКИПИН DHC - ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ DL – ДРЕНАЖ, ПРОМЛИВНЕВ. КАНАЛИЗ. (ОТКР.) DLC - ДРЕНАЖ ХИМРЕАГЕНТОВ FG – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ FGH – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДВАЛЕНИЕ GS – СЫРОЙ ГАЗ NL – АЗОТ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ PHC – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ PL – СМАЗОЧНОЕ МАСЛО SG – УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ГАЗ VB – ВОЗДУХ ДЛЯ ДЫХАНИЯ VI – ВОЗДУХ КИП WDM - ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННАЯ ВОДА WR – ВОЗВРАТ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ | 150P21 | 1,0 Прим. 2 | 316/316L НЕРЖ. СТАЛЬ Прим. 1 | КЛАСС 150 RF | От -120 до +180°C Прим. 5 | По ASME B16.5, группа матер. 2.2 (огран. классом фланцев) -120 до 38°C = 19,0 бар (изб.) 50°C = 18,4 бар (изб.) 100 °C = 16,2 бар (изб.) 150 °C = 14,8 бар (изб.) 200 °C = 14,1 бар (изб.) | НЕТ | 5 |
| AA – УКСУСНАЯ КИСЛОТА AS – СЕРНАЯ КИСЛОТА BB – ПРОДУВКА КОТЛА BD – ПРОДУВКА, УГЛЕВОДОРОДЫ BF - ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ (ТОЛЬКО ВНЕ ЗАВОДА) BFH – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ BFL – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ BV – СБРОС В АТМОСФЕРУ CBC – ДВУУГЛЕКИСЛЫЙ НАТРИЙ CC – ОТРАБОТАННЫЙ КАУСТИК CCC – ХЛОРИД КАЛЬЦИЯ CCD – ДЕЭМУЛЬГАТОР CCS – КАУСТИК CDS - РАСТВОРИТЕЛЬ COS CSB – БИСУЛЬФИТ НАТРИЯ CF – ПЕННАЯ СМЕСЬ CFC - ХЛОРИД ЖЕЛЕЗА CH – РАСТВОР ДИАМИДА CI – ХИМИЧЕСКИЙ ИНГИБИТОР И АНТИНАКИПИН CMX – КАТАЛИЗАТОР МЕРОКС CPE - ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТ CT – НАТРИЙ ФОСФАТ DCS – ДРЕНАЖ ЩЕЛОЧИ DLC - ДРЕНАЖ ХИМРЕАГЕНТОВ (ОТКРЫТЫЙ) DHC - ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ DL – ДРЕНАЖ, ПРОМЛИВНЕВ. КАНАЛИЗ. (ОТКР.) FG – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ FGH – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДВАЛЕНИЕ GS – СЫРОЙ ГАЗ MEA - МОНОЭТАНОЛАМИН NL – АЗОТ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ PHC – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ PL – СМАЗОЧНОЕ МАСЛО PLM – МАСЛЯНЫЙ ТУМАН SL – ПАР НД (ТОЛЬКО СОЕДИНЕНИЯ ПРОДУВКИ) TL – КОНДЕНСАТ НД (СОЕДИНЕНИЯ ПРОДУВКИ) VA – СЖАТЫЙ ВЛАЖНЫЙ ВОЗДУХ VB – ВОЗДУХ ДЛЯ ДЫХАНИЯ VE – ОТРАБОТАННЫЙ ВОЗДУХ VI – ВОЗДУХ КИП VP – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗДУХ VU – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗДУХ WC – ОХЛАЖДАЮЩАЯ ВОДА WCS - ПОДАЧА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ WCR - ВОЗВРАТ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ WD – ПИТЬЕВАЯ ВОДА WRA - НЕОЧИЩЕННАЯ/СЫРАЯ ВОДА WDM - ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННАЯ ВОДА WF – ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ВОДА WHR – ВОЗВРАТ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ WHS – ПОДАЧА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ WM – ПОДПИТОЧНАЯ ВОДА WP – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ВОДА WR – ВОЗВРАТ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ WSC – ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЛИВНЕВЫЕ СТОКИ WT – ОЧИЩЕННАЯ ВОДА WU – ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА | 150P22 150P22 Прод. | 1,0 Прим. 2 | 316/316L НЕРЖ. СТАЛЬ Прим. 1 | КЛАСС 150 RF | От -40 до +535°C | По ASME B16.5, группа матер. 2.2 (огран. классом фланцев) -40 до 38°C = 19,0 бар (изб.) 50°C = 18,4 бар (изб.) 100 °C = 16,2 бар (изб.) 150 °C = 14,8 бар (изб.) 200 °C = 14,1 бар (изб.) 250°C = 12,1 бар изб. 300°C = 10.2 бар изб. 350°C = 8.4 бар изб. 400°C = 6.5 бар изб. 500ºC = 2.8 бар изб. 535ºC = 1.5 бар изб. | НЕТ | 5 |
| VO – КИСЛОРОД | НЕ ПРИМ. НА ПБР 150P23 | 0 | 316/316L НЕРЖ. СТАЛЬ Прим. 1 | КЛАСС 150 RF | От -40 до 145°C | Расчетное давление = 10 бар изб. Максимум | НЕТ | 100 |
| BV – СБРОС В АТМОСФЕРУ CCB – СОЛЯНОЙ РАССОЛ CF – ВСПЕНИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО ПОДЗЕМНЫЕ КОММУНИКАЦИИ DHC - ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ DL – ДРЕНАЖ, ПРОМЛИВН. КАНАЛИЗ. (ОТКР.) DLC – ДРЕНАЖ ХИМ. ВЕЩЕСТВ DS – ХОЗБЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ FCC – ПРОТИВОПОЖ. ПЕННЫЙ КОНЦЕНТРАТ FM - МЕТАНОЛ WD – ПИТЬЕВАЯ ВОДА WDM – ДЕМИНЕРАЛИЗОВАН НАЯ ВОДА WE – СТОЧНЫЕ ВОДЫ WF- ПОЖАРНАЯ ВОДА WP – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ВОДА WRA – НЕОЧИЩЕННАЯ/СЫРАЯ ВОДА WSC – ЗАГРЯЗНЕН. ПОВЕРХН. ВОДА WT – ОЧИЩЕННАЯ ВОДА WU - ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА | 150PE2 | 0 | HDPE PE100 SDR 11 ID СИНИЙ | КЛАСС 150 RF | От -40 до +40 °C | - 40 to 20°C = 10 бар (изб.) 25°C = 9.3 бар (изб.) 30°C = 8.7 бар (изб.) 35°C = 8 бар (изб.) 40°C = 7.4 бар (изб.) | НЕТ | 0 |
| FG – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ | 150PE3 | 0 | HDPE PE100 SDR 11 ID ЖЕЛТЫЙ | КЛАСС 150 RF | От -40 до +40°C | - 40 to 20°C = 6.4 бар (изб.) 25°C = 6.0 бар (изб.) 30°C = 5.6 бар (изб.) 35°C = 5.1 бар (изб.) 40°C = 4.7 бар (изб.) | НЕТ | 0 |
| WD – ПИТЬЕВАЯ ВОДА WF – ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ВОДА WRA – СЫРАЯ ВОДА | 150PE4 | 0 | HDPE PE100 SDR 7.4 ID СИНИЙ | КЛАСС 150 RF | От -40 до +40°C | - 40 to 20°C = 15.6 бар (изб.) 25°C = 14.5 бар (изб.) 30°C = 13.6 бар (изб.) 35°C = 12.5 бар (изб.) 40°C = 11.6 бар (изб.) | НЕТ | 0 |
| DL – ПРОМЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦ. (ОТКРЫТАЯ) WP – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ВОДА WSR – КИСЛАЯ ВОДА | 150PE7 | 0 | PERT ТИП 2 SDR 7.4 ID КРАСНЫЙ | КЛАСС 150 RF | От -40 до +80°C | - 40 to 20°C = 19.5 бар (изб.) 30°C = 15.6 бар (изб.) 40°C = 15.6 бар (изб.) 50°C = 12.3 бар (изб.) 60°C = 9.8 бар (изб.) 70°C = 9.8 бар (изб.) 75°C = 7.8 бар (изб.) | НЕТ | 0 |
| WD – ПИТЬЕВАЯ ВОДА WU – ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА WDM – ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННАЯ ВОДА | 150PE14 | 0 | HOSTALEN CRP HDPE PE100 SDR 7.4 | КЛАСС 150 RF | От -40 до +40°C | -40 to 20°C = 15.6 бар (изб.) 40°C = 14.5 бар (изб.) | НЕТ | 0 |
| WSC – ЗАГРЯЗНЕН. ПОВЕРХН. ВОДА | 150PE15 | 0 | PERT ТИП 2 SDR 9 ID КРАСНЫЙ | КЛАСС 150 RF | От -40 до +60°C | - 40 to 20°C = 15.6 бар (изб.) 30°C = 12.5 бар (изб.) 40°C = 12.5 бар (изб.) 50°C = 9.8 бар (изб.) 60°C = 7.8 бар (изб.) 70°C = 7.8 бар (изб.) 75°C = 6.3 бар (изб.) | НЕТ | 0 |
| AA - УКСУСНАЯ КИСЛОТА CI – ХИМИЧЕСКИЙ ИНГИБИТОР И АНТИНАКИПИН CCS – КАУСТИК CH – РАСТВОР ДИАМИДА CT – НАТРИЙ ФОСФАТ DL – ПРОМЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦ. (ОТКР.) DLC – ДРЕНАЖ ХИМ. ВЕЩЕСТВ MEA - МОНОЭТАНОЛАМИН WSC – ЗАГРЯЗНЕННАЯ ПОВЕРХНОСТНАЯ ВОДА | 150PE16 | 0 | PERT ТИП 2 SDR 11 ID КРАСНЫЙ | КЛАСС 150 RF | От -40 до +60°C | - 40 to 20°C = 12.5 бар (изб.) 30°C = 10.0 бар (изб.) 40°C = 10.0 бар (изб.) 50°C = 7.9 бар (изб.) 60°C = 6.3 бар (изб.) 70°C = 6.3 бар (изб.) 75°C = 5.0 бар (изб.) | НЕТ | 0 |
|  |  |  | НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПБР |  |  |  |  |  |
| WE – ЛИВНЕВЫЙ СТОК WF – ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ВОДА WP – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ВОДА WRA – СЫРАЯ ВОДА WT – ОЧИЩЕННАЯ ВОДА WU – ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА | 150VC01 | 3,0 | МУФТЫ ВИКТОЛИК ИЗ LTCS Прим. 1 | КЛАСС 150 RF | От -40 до 110 °C | Максимум = 15,8 бар (изб.) | НЕТ | 0 |
| BV – СБРОС В АТМОСФЕРУ CF – ВСПЕНИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО DL – ПРОМЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦ. (ОТКРЫТАЯ) DS – ХОЗБЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ WD – ПИТЬЕВАЯ ВОДА WE – ЛИВНЕВЫЙ СТОК WF – ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ВОДА WP – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ВОДА WRA – СЫРАЯ ВОДА WT – ОЧИЩЕННАЯ ВОДА WU – ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА | 150VG01 | 3,0 | МУФТЫ ВИКТОЛИК ИЗ ОЦИНК. LTCS Прим. 1 | КЛАСС 150 RF | От -40 до 110 °C | Максимум = 15,8 бар (изб.) | НЕТ | 0 |
| CF – ВСПЕНИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО DL – ПРОМЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦ. (ОТКРЫТАЯ) WD – ПИТЬЕВАЯ ВОДА WDM – ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННАЯ ВОДА | 150VS01 | 1,0 | МУФТЫ ВИКТОЛИК ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ 316/316L Прим. 1 | КЛАСС 150 RF | От -40 до 110 °C | Максимум = 15,8 бар (изб.) | НЕТ | 0 |
| AS – СЕРНАЯ КИСЛОТА AP – ОРТОФОСФОРНАЯ КИСЛОТА | 300A20 | 0 | СПЛАВ 20 | КЛАСС 150 RF | От -40 до 200 °C | По ASME B16.5, группа матер. 3.1 (огран. классом фланцев) -40 до 38 °C = 51,7 бар (изб.) 50 °C = 51,7 бар (изб.) 100 °C = 50,9 бар (изб.) 150 °C = 48,9 бар (изб.) 200 °C = 47,2 бар (изб.) | НЕТ | 0 |
| GS – СЫРОЙ ГАЗ PHC – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УГЛЕВОДОРОД WSR – КИСЛАЯ ВОДА | 300A80 | 1 | СПЛАВ 825 (UNS N08825) Прим. 1 | КЛАСС 300 RF | От -40 до +230 °C | По ASME B16.5, группа матер. 3.8 (огран. классом фланцев) -40 до 38 °C = 51,7 бар (изб.) 50 °C = 51,7 бар (изб.) 100 °C = 51,5 бар (изб.) 150 °C = 50,3 бар (изб.) 200 °C = 48,3 бар (изб.) 230 °C = 47,1 бар (изб.) | НЕТ | 0 |
| BD – ПРОДУВКА, УГЛЕВОДОРОДЫ BFL – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ CCD – ДЕЭМУЛЬГАТОР CI – ХИМИЧЕСКИЙ ИНГИБИТОР И АНТИНАКИПИН DHC – ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ GS – СЫРОЙ ГАЗ PHC – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УГЛЕВОДОРОД SM – ПАР СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ WE – ЛИВНЕВЫЙ СТОК WSR – КИСЛАЯ ВОДА | 300C80 | 1,0 | LTCS + СПЛАВ 825 (UNS N08825) Прим 1 | КЛАСС 300 RF | От -40 до +260 °C | По ASME B16.5, группа матер. 1.1 (огран. классом фланцев) -40 до 38 °C = 51,1 бар (изб.) 50 °C = 50,1 бар (изб.) 100 °C = 46,6 бар (изб.) 150 °C = 45,1 бар (изб.) 200 °C = 43,8 бар (изб.) 230 °C = 42,7 бар (изб.) 230 °C = 41,5 бар (изб.) | ДА, для диам. 4” и выше | 100 |
| BB – ПРОДУВКА КОТЛА BD – ПРОДУВКА, УГЛЕВОДОРОДЫ BF – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ (ВНЕ ЗАВОДА) BFH – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ BV – СБРОС В АТМОСФЕРУ CDM – АМИН, ОБОГАЩЕННЫЙ CS – СЕРА DHC – ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ DL- ДРЕНАЖ, ПРОМЛИВНЕВ. КАНАЛИЗ. (ОТКР.) DLC – СЛИВ ХИМРЕАГЕНТОВ (ОТКРЫТЫЙ) DSL – ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО (ВНУТР. ОСНАСТКА) FM – МЕТАНОЛ FG – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ FGH – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ GE – ГАЗ, ОБЕССЕРЕННЫЙ GHC – ГАЗ, УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ПАРЫ GRC – ГАЗ РЕГЕНЕРАЦИИ / РЕЦИРКУЛЯЦИИ GRI – ГАЗ НА ВХОДЕ В РЕАКТОР GSL – ТОВАРНЫЙ ГАЗ NH – АЗОТ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ NL – АЗОТ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ PB – ШИРОКАЯ ФРАКЦИЯ ЛЕГК. УГЛЕВ-ОВ PBT – БУТАН PE – ЭТАН PGC – ГАЗОКОНДЕНСАТ PHC – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УГЛЕВОДОРОД PP – ПРОПАН PSE – ЭКСТРАКТ РАСТВОРИТЕЛЯ SL – ПАР, НИЗК. ДАВЛ. (ТОЛЬКО СОЕД. ПРОДУВ.) SM – ПАР, СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ SVL – ПАР, ОЧЕНЬ НИЗК. ДАВЛ. (ВНУТР. ОСНАС.) TH – КОНДЕНСАТ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ TL – КОНДЕНСАТ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ TM – КОНДЕНСАТ, СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ TR – КОНДЕНСАТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ VI – ВОЗДУХ КИП VP – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗДУХ VU – ТЕХНИЧЕСКИЙ ВОЗДУХ WBL – ПИТАТЕЛЬН. ВОДА КОТЛОВ, НИЗК. ДАВЛ. WBH – ПИТАТЕЛЬН. ВОДА КОТЛОВ, ВЫС. ДАВЛ. WCS – ПОДАЧА ОХЛАЖДЕННОЙ ВОДЫ WDM – ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННАЯ ВОДА WHR – ВОЗВРАТ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ WHS – ПОДАЧА ГОРЯЧ. ВОДЫ (ВНУТ. ОСНАСТКА) WM – ПОДПИТОЧНАЯ ВОДА WPS – ОТОГНАННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ВОДА, ГАЗОКОНДЕНСАТНАЯ ЖИДКОСТЬ (ВНУТРЕННЯЯ ОСНАСТКА) WRA – НЕОЧИЩЕННАЯ / СЫРАЯ ВОДА WSC – ЗАГРЯЗНЕННАЯ ПОВЕРХНОСТНАЯ ВОДА WT – ОЧИЩЕННАЯ ВОДА WP – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ВОДА WU – ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА | 300H21 | 1,5 | LTCS Прим 1 | КЛАСС 300 RF | От -40 до +343 °C | По ASME B16.5, группа матер. 1.1 (огран. классом фланцев) -40 до 38 °C = 51,1 бар (изб.) 50 °C = 50,1 бар (изб.) 100 °C = 46,6 бар (изб.) 150 °C = 45,1 бар (изб.) 200 °C = 43,8 бар (изб.) 250 °C = 41,9 бар (изб.) 300 °C = 39,8 бар (изб.) 343 °C = 37,9 бар (изб.) | Прим. 3 Все раз-меры для CDM | 5 |
| DL- ДРЕНАЖ, ПРОМЛИВНЕВ. КАНАЛИЗ. (ОТКР.) SL – ПАР, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ SM – ПАР, СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ ST – ПАРОВОЙ СПУТНИК TH – КОНДЕНСАТ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ TL – КОНДЕНСАТ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ TM –КОНДЕНСАТ, СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ WD – ПИТЬЕВАЯ ВОДА | 300H25 | 3,0 | LTCS Прим 1 | КЛАСС 300 RF | От -40 до +343 °C | По ASME B16.5, группа матер. 1.1 (огран. классом фланцев) -40 до 38 °C = 51,1 бар (изб.) 50 °C = 50,1 бар (изб.) 100 °C = 46,6 бар (изб.) 150 °C = 45,1 бар (изб.) 200 °C = 43,8 бар (изб.) 250 °C = 41,9 бар (изб.) 300 °C = 39,8 бар (изб.) 343 °C = 37,9 бар (изб.) | Прим. 3, | 5 |
| VI – ВОЗДУХ КИП WF –ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ВОДА (НАДЗЕМНЫЕ) WRA – НЕОЧИЩ. / СЫРАЯ ВОДА (НАДЗЕМНЫЕ) | НЕ ПРИМ. НА ПБР 300H2G | 1,5 | LTCS ОЦИНКОВАННАЯ (РЕЗЬБОВ.) Прим 1 | КЛАСС 300 RF | От -40 до +150 ºC | Максимум = 32 бар (изб.) (ограничивается характер. бронзовых арматур в соответствии с BS EN 12288 «Промышленные клапаны») | Прим. 3 | 5 |
| ТОЛЬКО МАГИСТР. ТРУБОПРОВОД DSL – ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО | 300H5F | 1,5 | LTCS Прим 1 | КЛАСС 300 RF | Oт -40 до +90 °C | ТУ НА МАГИСТР. ТРУБОПР. -40 °C = 47 бар (изб.) 0 °C = 47 бар (изб.) 50 °C = 47 бар (изб.) 90 °C = 47 бар (изб.) (ограничение по толщине стенки трубы) | НЕТ | 100 |
| FG - ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ FGH – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ WD – ПИТЬЕВАЯ ВОДА | 300H5P | 1,5 | LTCS Прим 1 | КЛАСС 300 RF | Oт -40 до +80°C | ТУ НА МАГИСТР. ТРУБОПР. -40 °C = 40 бар (изб.) 0 °C = 40 бар (изб.) 50 °C = 40 бар (изб.) 80 °C = 40 бар (изб.) (ограничение по толщине стенки трубы) | НЕТ | 100 |
| BV - СБРОС В АТМОСФЕРУ CS – СЕРА GW – СБРОСНОЙ ГАЗ, ОТХОДЯЩИЙ ГАЗ SLL – ПАР, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ TL – КОНДЕНСАТ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ VP - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗДУХ VU - ТЕХНИЧЕСКИЙ ВОЗДУХ | НЕ ПРИМ. НА ПБР 300J20 | 3,0/ 1,5 | LTCS С ПАРОВОЙ РУБАШКОЙ Прим. 1 Прип. на корр. Внутр.=3 мм Нар=1.5 мм | КЛАСС 150 RF | От -40 до +180°C | По ASME B16.5, группа матер. 1.1 (огран. классом фланцев) -40 до 38°C = 51,1 бар (изб.) 50°C = 50,1 бар (изб.) 100 °C = 46,6 бар (изб.) 150 °C = 45,1 бар (изб.) 180 °C = 44,3 бар (изб.) | Прим 3 | 5 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ В КИСЛОЙ СРЕДЕ BD – ПРОДУВКА, УГЛЕВОДОРОДЫ BF – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ (ТОЛЬКО ВНЕ ЗАВОДА) BFH – СЫРОЙ ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, ВЫСОК. ДАВЛ. BFL – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ BV – СБРОС В АТМОСФЕРУ CC – ОТРАБОТАННЫЙ КАУСТИК CCD – ДЕЭМУЛЬГАТОР CCS – КАУСТИК CDE – АМИН, РЕГЕНЕРИРОВАННЫЙ (ниже 90 °C) CDF – АМИН, СВЕЖИЙ CDM – АМИН, НАСЫЩЕННЫЙ (ниже 70 °C) CI – ХИМИЧЕСКИЙ ИНГИБИТОР И АНТИНАКИПИН CS – СЕРА DCS – ДРЕНАЖ ЩЕЛОЧИ DHC – ДРЕНАЖ, КИСЛЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ DL – ДРЕНАЖ, ПРОМЛИВНЕВ. КАНАЛИЗ. (ОТКР.) DMD – ОТХОДЫ МЕТАНОЛА, ДЭА DSL – ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО FG – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ FGH – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ FM – МЕТАНОЛ FX – ФЛЕКСОРБ GCL – ГАЗ УСТАНОВКИ КЛАУСА (ВНУТР. ОСНАС.) GE – ОБЕССЕРЕННЫЙ ГАЗ GHC – УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ПАРЫ GHP – ЗАКАЧКА ГАЗА, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ GRC – ГАЗ РЕГЕНЕРАЦИИ / РЕЦИРКУЛ., СЫРОЙ GS – ГАЗ, СЫРОЙ GST – ХВОСТОВОЙ ГАЗ (ВНУТР. ОСНАСТКА) NL – АЗОТ, НИЗК. ДАВЛ. (СОЕДИН. ПРОДУВКИ) PHC – КИСЛЫЕ ТЕХНОЛОГ. УГЛЕВОДОРОДЫ SL – ПАР, НИЗКОЕ ДАВЛ. (СОЕДИН. ПРОДУВКИ) SM – ПАР, СРЕДНЕЕ ДАВЛ. (СОЕДИН. ПРОДУВКИ) TL – КОНДЕНСАТ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ TM – КОНДЕНСАТ, СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ VE – ВЫХЛОПНОЙ / ОТРАБОТАННЫЙ ВОЗДУХ WE – ЛИВНЕВЫЙ СТОК WM – ПОДПИТОЧНАЯ ВОДА WSC – ЗАГРЯЗНЕННАЯ ПОВЕРХНОСТНАЯ ВОДА WSR – КИСЛАЯ ВОДА WP – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ВОДА WPS – ОТОГНАННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ГАЗОКОНДЕНСАТНАЯ ЖИДКОСТЬ WU – ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА | 300K21 300K21 Прод. | 3,0 | LTCS Прим 1 | КЛАСС 300 RF | От -40 до 260 °C | По ASME B16.5, группа матер. 1.1 (огран. классом фланцев) 38 °C = 51,1 бар (изб.) 50 °C = 50,1 бар (изб.) 100 °C = 46,6 бар (изб.) 150 °C = 45,1 бар (изб.) 200 °C = 43,8 бар (изб.) 250 °C = 41,9 бар (изб.) 260 °C = 41,5 бар (изб.) | ДА | 100 |
| WE – ЛИВНЕВЫЙ СТОК | 300K23 | 6.0 | LTCS Прим 1 | КЛАСС 300 RF | Oт -40 до +200 C | По ASME B16.5, группа матер. 1.1 (огран. классом фланцев) -40 до 38 °C = 51,1 бар (изб.) 50 °C = 50,1 бар (изб.) 100 °C = 46,6 бар (изб.) 150 °C = 45,1 бар (изб.) 200 °C = 43,8 бар (изб.) | ДА | 100 |
| BD – ПРОДУВКА, УГЛЕВОДОРОДЫ BF – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ (ТОЛЬКО ВНЕ ЗАВОДА) BV – СБРОС В АТМОСФЕРУ DHC – ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ FGH – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ PHC – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ WD – ПИТЕВАЯ ВОДА | 300K5A | 3,0 | LTCS Прим 1 | КЛАСС 300 RF | Oт -40 до +88 C | ТУ НА МАГИСТР. ТРУБОПР. -40 °C = 40 бар (изб.) 0 °C = 40 бар (изб.) 50 °C = 40 бар (изб.) 88 °C = 40 бар (изб.) (ограничение по толщине стенки трубы) | Свар. швы надземных труб, в кислой среде | 100 |
| PHC – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ | НЕ ПРИМ. НА ПБР 300K5D | 3,0 | LTCS Прим 1 | КЛАСС 300 RF | От -40 до 343 °C | По ASME B16.5, группа матер. 1.1 (огран. классом фланцев) -40 до 38 °C = 51,1 бар (изб.) 50 °C = 50,1 бар (изб.) 100 °C = 46,6 бар (изб.) 150 °C = 45,1 бар (изб.) 200 °C = 43,8 бар (изб.) 250 °C = 41,9 бар (изб.) 300 °C = 39,8 бар (изб.) 343 °C = 37,9 бар (изб.) | ДА | 100 |
| BD – ПРОДУВКА, УГЛЕВОДОРОДЫ BF – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ (ТОЛЬКО ВНЕ ЗАВОДА) BV – СБРОС В АТМОСФЕРУ DHC – ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ FGH – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ NL – АЗОТ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ PHC – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ | 300K5E | 3,0 | LTCS Прим 1 | КЛАСС 300 RF | от -40 до +95 C | ТУ НА МАГИСТР. ТРУБОПР. -40 °C = 47 бар (изб.) 0 °C = 47 бар (изб.) 88 °C = 47 бар (изб.) 95 °C = 40 бар (изб.) (ограничение по толщине стенки трубы) | Свар. швы надземных труб, в кислой среде | 100 |
| ТОЛЬКО МАГИСТР. ТРУБОПРОВОД PHC – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ | 300K5F | 3,0 | LTCS Прим 1 | КЛАСС 300 RF | от -40 до +85 C | ТУ НА МАГИСТР. ТРУБОПР. -40 °C = 47,5 бар (изб.) 0 °C = 47,5 бар (изб.) 50 °C = 47,5 бар (изб.) 80 °C = 47,5 бар (изб.) 85 °C = 45,8 бар (изб.) (ограничение по толщине стенки трубы) | Свар. швы надземных труб, в кислой среде | 100 |
| PHC – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ | НЕ ПРИМ. НА ПБР 300K5G | 0 | LTCS + СПЛАВ 825 (UNS N08825) Прим 1 | КЛАСС 300 RF | От -40 до +95 C | ТУ НА МАГИСТР. ТРУБОПР. ASME B31.8 | Свар. швы надземных труб, в кислой среде | 100 |
| WE – СТОЧНЫЕ ВОДЫ | НЕ ПРИМ. НА ПБР 300MO6 | 1,0 | 6% MO (UNS S31254) | КЛАСС 300 RF | От -40 до +130 °C | По ASME B16.5, группа матер. 2.8 (огран. классом фланцев) -40 до 38 °C = 51,7 бар (изб.) 50 °C = 51,7 бар (изб.) 100 °C = 50,7 бар (изб.) 130 °C = 47,8 бар (изб.) | НЕТ | 5 |
| AA – УКСУСНАЯ КИСЛОТА BD – ПРОДУВКА, УГЛЕВОДОРОДЫ BF - ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ (ТОЛЬКО ВНЕ ЗАВОДА) BFH – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ BFL – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ CC – ОТРАБОТАННЫЙ КАУСТИК BV – СБРОС В АТМОСФЕРУ CF – ПЕННАЯ СМЕСЬ CH – РАСТВОР ДИАМИДА CI – ХИМИЧЕСКИЙ ИНГИБИТОР И АНТИНАКИПИН DHC - ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ DL – ДРЕНАЖ, ПРОМЛИВНЕВ. КАНАЛИЗ. (ОТКР.) FG – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ FGH – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДВАЛЕНИЕ GS – СЫРОЙ ГАЗ NL – АЗОТ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ PHC – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ PL – СМАЗОЧНОЕ МАСЛО SG – УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ГАЗ VB – ВОЗДУХ ДЛЯ ДЫХАНИЯ VI – ВОЗДУХ КИП WDM - ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННАЯ ВОДА | 300P21 | 1,0 | НЕРЖ. СТАЛЬ 316/316L Прим. 1 | КЛАСС 300 RF | От -120 до +180 °C Прим. 5 | По ASME B16.5, группа матер. 2.2 (огран. классом фланцев) -120 до 38 °C = 49,6 бар (изб.) 50 °C = 48,1 бар (изб.) 100 °C = 42,2 бар (изб.) 150 °C = 38,5 бар (изб.) 180 °C = 36,8 бар (изб.) | НЕТ | 5 |
| AA – УКСУСНАЯ КИСЛОТА BD – ПРОДУВКА, УГЛЕВОДОРОДЫ BF – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ (ТОЛЬКО ВНЕ ЗАВОДА) BFH – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ BFL – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ BV – СБРОС В АТМОСФЕРУ CCD – ДЕЭМУЛЬГАТОР CCS – ЩЕЛОЧЬ CDS – РАСТВОРИТЕЛЬ COS CFA – АНТИВСПЕНИВАТЕЛЬ CI – ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ И АНТИНАКИПИН DHC – ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ DL – ДРЕНАЖ, ПРОМЛИВНЕВ. КАНАЛИЗ. (ОТКР.) DCS – СЛИВ ЩЕЛОЧИ FG – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ GS – СЫРОЙ ГАЗ NL – АЗОТ, НИЗКОЕ ДАВЛ. (СОЕДИН. ПРОДУВКИ) PL – СМАЗОЧНОЕ МАСЛО PHC – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ SG – УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ГАЗ SL – ПАР, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ SM – ПАР, СРЕДНЕЕ ДАВЛ. (СОЕДИН. ПРОДУВКИ) TL – КОНДЕНСАТ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ TM – КОНДЕНСАТ, СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ VA – СЖАТЫЙ ВЛАЖНЫЙ ВОЗДУХ VI – ВОЗДУХ КИП VP – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗДУХ WCR - ВОЗВРАТ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ WD – ПИТЬЕВАЯ ВОДА WDM – ДЕМИН. ВОДА WRA – СЫРАЯ ВОДА WSR – КИСЛАЯ ВОДА WU – ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА | 300P22 300P22 Прод. | 1,0 | НЕРЖ. СТАЛЬ 316/316L Примечание 1 | КЛАСС 300 RF | от -40 до +350 °C | По ASME B16.5, группа матер. 2.2 (огран. классом фланцев) -40 до 38 °C = 49,6 бар (изб.) 50 °C = 48,1 бар (изб.) 100 °C = 42,2 бар (изб.) 150 °C = 38,5 бар (изб.) 200 °C = 35,7 бар (изб.) 250 °C = 33,4 бар (изб.) 300 °C = 31,6 бар (изб.) 350 °C = 30,3 бар (изб.) | НЕТ | 5 |
| WE – СТОЧНЫЕ ВОДЫ С СОДЕРЖАНИЕМ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ ДО 9% ПО ВЕСУ | НЕ ПРИМ. НА ПБР 300PF2 | 0,0 | ЭПОКС. СМОЛА, АРМИРОВАННАЯ СТЕКЛО-ВОЛОКНОМ | КЛАСС 300 FF | От -40 до +130 °C | Максимум 40 бар (изб.) (ограничение по толщине стенки трубы) | НЕТ | 0 |
| CI – ХИМИЧЕСКИЙ ИНГИБИТОР И АНТИНАКИПИН DHC - ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ GS – СЫРОЙ ГАЗ PHC – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ WSR – КИСЛАЯ ВОДА | 600A80 | 1,0 | СПЛАВ 825 (UNS N08825) Прим 1 | КЛАСС 600 RF | От -40 до +230 °C | По ASME B16.5, группа матер. 3.8 (огран. классом фланцев) -40 до 38 °C = 103,4 бар (изб.) 50 °C = 103,4 бар (изб.) 100 °C = 103 бар (изб.) 150 °C = 100,3 бар (изб.) 200 °C = 96,7 бар (изб.) 230 °C = 94,3 бар (изб.) Для 36” 230 °C = 93,0 бар (изб.) | НЕТ | 100 |
| DHC – ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ PHC – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ FM – МЕТАНОЛ WSR – КИСЛАЯ ВОДА | 600C80 | 1,0 | LTCS + СПЛАВ 825 (UNS N08825) Прим. 1 | КЛАСС 600 RF | От -40 до +200 °C | По ASME B16.5, группа матер. 1.1 (огран. классом фланцев) -40 до 38 °C = 102,1 бар (изб.) 50 °C = 100,2 бар (изб.) 100 °C = 93,2 бар (изб.) 150 °C = 90,2 бар (изб.) 200 °C = 87,6 бар (изб.) | ДА, для диам. 4” и выше | 100 |
| BB – ПРОДУВКА КОТЛА BD – ПРОДУВКА, УГЛЕВОДОРОДЫ BFH – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ BV – СБРОС В АТМОСФЕРУ DHC – ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ DL – ДРЕНАЖ, НЕФТЕСОДЕРЖ. ВОДА (ОТКР.) DMD – ОТХОДЫ МЕТАНОЛА, ДЭА DSL – ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО FG – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ FGH – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ FM – МЕТАНОЛ GE – ОБЕССЕРЕННЫЙ ГАЗ GHC – ГАЗ, УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ПАРЫ GHP – ЗАКАЧКА ГАЗА, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ GRC – ГАЗ РЕГЕНЕРАЦИИ / РЕЦИРКУЛЯЦИИ GRI – ГАЗ НА ВХОДЕ В РЕАКТОР GRK – ОТХОДЯЩИЙ ГАЗ РЕАКТОРА GS – СЫРОЙ ГАЗ (ТОЛЬКО ВРЕЗКА) GSL – ТОВАРНЫЙ ГАЗ GW – СБРОСНОЙ ГАЗ, ОТХОДЯЩИЙ ГАЗ NH – АЗОТ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ NL – АЗОТ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ PHC – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ PL – СМАЗОЧНОЕ МАСЛО PME – МЕТАН (СУХОЙ ГАЗ) SG – УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ГАЗ SHM – ПАР, ВЫС. / СРЕД. ДАВЛ. (ТОЛЬКО СЕРА) SL – ПАР, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ SM – ПАР, СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ THM – КОНДЕНСАТ,ВЫС./СРЕД.ДАВЛ.(ТОЛЬКО СЕРА) TL – КОНДЕНСАТ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ TM – КОНДЕНСАТ, СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ WBH – ПИТАТЕЛЬНАЯ ВОДА КОТЛОВ, ВЫС. ДАВЛ. WBL – ПИТАТЕЛЬНАЯ ВОДА КОТЛОВ, НИЗ. ДАВЛ. WE – СТОЧНЫЕ ВОДЫ WRA – СЫРАЯ ВОДА WT – ОЧИЩЕННАЯ ВОДА | 600H21 600Н21 Прод. | 1,5 | LTCS Прим 1 | КЛАСС 600 RF | От -40 до +343 °C Прим. 5 | По ASME B16.5, группа матер. 1.1 (огран. классом фланцев) -40 до 38 °C = 102,1 бар (изб.) 50 °C = 100,2 бар (изб.) 100 °C = 93,2 бар (изб.) 150 °C = 90,2 бар (изб.) 200 °C = 87,6 бар (изб.) 250 °C = 83,9 бар (изб.) 300 °C = 79,6 бар (изб.) 343 °C = 75,7 бар (изб.) | ПРИМ. 3 | 5 |
| SL – ПАР, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ SM – ПАР, СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ TL – КОНДЕНСАТ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ TM – КОНДЕНСАТ, СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ WD – ПИТЬЕВАЯ ВОДА WRA – СЫРАЯ ВОДА | 600H25 | 3,0 | LTCS Прим 1 | КЛАСС 600 RF | от -40 до +343 ºC | По ASME B16.5, группа матер. 1.1 (огран. классом фланцев) -40 до 38 °C = 102,1 бар (изб) 50 °C = 100,2 бар (изб) 100 °C = 93,2 бар (изб) 150 °C = 90,2 бар (изб) 200 °C = 87,6 бар (изб) 250 °C = 83,9 бар (изб) 300 °C = 79,6 бар (изб) 343 °C = 75,7 бар (изб) | ПРИМ. 3 | 5 |
| CO – ДВУОКИСЬ УГЛЕРОДА | 600H2G | 1,5 | LTCS ОЦИНКОВАННАЯ Прим 1 | КЛАСС 600 RF | От -40 до +38 ºC | По ASME B16.5, группа матер. 1.1 (огран. классом фланцев) -40 до 38 °C = 102,1 бар (изб.) | ПРИМ. 3 | 5 |
| НЕ ПРИМ. НА ПБР |  |  |  | НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ПБР |  |  |  |  |
|  |  |  |  | НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ПБР |  |  |  |  |
| ТОЛЬКО МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД PHC – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ PP – ПРОПАН | 600H5M | 3,0 | LTCS Прим 1 | КЛАСС 600 RF | Oт -40 до +75°C | ТУ НА МАГИСТР. ТРУБОПР. -40 °C = 67,5 бар (изб.) 0 °C = 67,5 бар (изб.) 50 °C = 67,5 бар (изб.) 75 °C = 67,5 бар (изб.) (ограничение по толщине стенки трубы) | НЕТ | 5 |
| FG – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ FGH – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ NL – АЗОТ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ WRA – СЫРАЯ ВОДА | 600H5P | 1,5 | LTCS Прим 1 | КЛАСС 600 RF | Oт -40 до +100 °C | ТУ НА МАГИСТР. ТРУБОПР. -40 °C = 93 бар (изб.) 0 °C = 93 бар (изб.) 80 °C = 93 бар (изб.) 100 °C = 75 бар (изб.) (ограничение по толщине стенки трубы) | ДА, для диам. 24” и более | 100 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ В КИСЛОЙ СРЕДЕ BD – ПРОДУВКА, УГЛЕВОДОРОДЫ BF – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ (ВНЕ ЗАВОДА) BFH – СЫРОЙ ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛ. BFL – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ BV – СБРОС В АТМОСФЕРУ CCD – ДЕЭМУЛЬГАТОР CDE – АМИН, РЕГЕНЕРИРОВАННЫЙ CDM – АМИН, ДРЕНАЖ DCS – ДРЕНАЖ ЩЕЛОЧИ DHC – ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ DMD-ОТХОДЫ МЕТАНОЛА,ДЭА DL – ДРЕНАЖ, НЕФТЕСОДЕРЖ. ВОДА (ОТКР.) FG – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ FGH – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ FM – МЕТАНОЛ GE – ОБЕССЕРЕННЫЙ ГАЗ GHP – ЗАКАЧКА ГАЗА, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ GSL – ТОВАРНЫЙ ГАЗ GRC – ГАЗ РЕГЕНЕРАЦ./ РЕЦИРКУЛЯЦ., СЫРОЙ GS – ГАЗ, СЫРОЙ NL – АЗОТ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ (СОЕДИН. ПРОДУВКИ К ЛИНИЯМ, СОСУДАМ И Т.Д. ДЛЯ ЭКСПЛ. В УСЛОВИЯХ КИСЛОЙ СРЕДЫ.) PHC – КИСЛЫЕ ТЕХНОЛОГ. УГЛЕВОДОРОДЫ SL – ПАР, НИЗКОЕ ДАВЛ. (СОЕДИН. ПРОДУВКИ) TL – КОНДЕНСАТ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ WM – ПОДПИТОЧНАЯ ВОДА WSR – КИСЛАЯ ВОДА WRA – СЫРАЯ ВОДА | 600K21 600К21 Прод. | 3,0 | LTCS Прим 1 | КЛАСС 600 RF | От -40 до +260 °C | По ASME B16.5, группа матер. 1.1 (огран. классом фланцев) -40 до 38 °C = 102,1 бар (изб.) 50 °C = 100,2 бар (изб.) 100 °C = 93,2 бар (изб.) 150 °C = 90,2 бар (изб.) 200 °C = 87,6 бар (изб.) 250 °C = 83,9 бар (изб.) 260 °C = 83,0 бар (изб.) | ДА | 100 |
|  |  |  |  | НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ПБР |  |  |  |  |
| PHC – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ | НЕ ПРИМ. НА ПБР 600K5D | 3,0 | LTCS Прим 1 | КЛАСС 600 RF | Oт -40 до +90 °C | ТУ НА МАГИСТР. ТРУБОПР. ASME B31.8 | Свар. швы надземных труб, в кислой среде | 100 |
| BD – ПРОДУВКА, УГЛЕВОДОРОДЫ BV – СБРОС В АТМОСФЕРУ DHC – ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ FGH – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ GS – СЫРОЙ ГАЗ PHC – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ | 600K5E | 3,0 | LTCS Прим 1 | КЛАСС 600 RF | Oт -40 до +88 °C | ТУ НА МАГИСТР. ТРУБОПР. -40 °C = 93 бар (изб.) 0 °C = 93 бар (изб.) 50 °C = 93 бар (изб.) 88 °C = 93 бар (изб.) (ограничение по толщине стенки трубы) | Свар. швы надземных труб, в кислой среде. Подзем. Диам. 26” (Питат. Газ на ЗСГ) | 100 |
| PHC – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ | НЕ ПРИМ. НА ПБР 600K5F | 3,0 | LTCS Прим 1 | КЛАСС 600 RF | Oт -40 до +100 °C | ТУ НА МАГИСТР. ТРУБОПР. ASME B31.8 | Свар. швы надземных труб, в кислой среде. Подзем. Диам. 24” и выше | 100 |
| BD – ПРОДУВКА, УГЛЕВОДОРОДЫ FGH – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ PHC – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ | НЕ ПРИМ. НА ПБР 600K5G | 0 | LTCS + СПЛАВ 825 (UNS N08825) Прим. 1 | КЛАСС 600 RF | Oт -40 до +95 °C | ТУ НА МАГИСТР. ТРУБОПР. ASME B31.8 | Свар. швы надземных труб, в кислой среде. Подзем. Диам. 20” и выше | 100 |
| BD – ПРОДУВКА, УГЛЕВОДОРОДЫ BF – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ (ВНЕ ЗАВОДА) BV – СБРОС В АТМОСФЕРУ CI – ХИМИЧЕСКИЙ ИНГИБИТОР И АНТИНАКИПИН DHC – ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ FGH – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ PHC – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ WRA – СЫРАЯ ВОДА | 600K5H | 3,0 | LTCS Прим 1 | КЛАСС 600 RF | Oт -40 до +95 °C | ТУ НА МАГИСТР. ТРУБОПР. -40 °C = 93 бар (изб.) 0 °C = 93 бар (изб.) 50 °C = 93 бар (изб.) 95 °C = 93 бар (изб.) (ограничение по толщине стенки трубы) | Свар. швы надземных труб, в кислой среде. Подзем. Диам. 20” и выше | 100 |
| AA – УКСУСНАЯ КИСЛОТА BD – ПРОДУВКА, УГЛЕВОДОРОДЫ BF - ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ (ТОЛЬКО ВНЕ ЗАВОДА) BFH – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ BFL – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ BV – СБРОС В АТМОСФЕРУ CF – ПЕННАЯ СМЕСЬ CH – РАСТВОР ДИАМИДА CI – ХИМИЧЕСКИЙ ИНГИБИТОР И АНТИНАКИПИН DHC - ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ DL – ДРЕНАЖ, ПРОМЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (ОТКРЫТАЯ) FG – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ FGH – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДВАЛЕНИЕ GS – СЫРОЙ ГАЗ NL – АЗОТ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ PHC – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ PL – СМАЗОЧНОЕ МАСЛО SG – УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ГАЗ VB – ВОЗДУХ ДЛЯ ДЫХАНИЯ VI – ВОЗДУХ КИП WDM-ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННАЯ ВОДА | 600P21 | 1,0 | НЕРЖ. СТАЛЬ 316/316L Прим. 1 | КЛАСС 600 RF | От -120 до +180 °C Прим.5 | По ASME B16.5, группа матер. 2.2 (огран. классом фланцев) -120 до 38 °C = 99,3 бар (изб.) 50 °C = 96,2 бар (изб.) 100 °C = 84,4 бар (изб.) 150 °C = 77,0 бар (изб.) 180 °C = 73,6 бар (изб.) | НЕТ | 100 |
| BD – ПРОДУВКА, УГЛЕВОДОРОДЫ BF – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ (ТОЛЬКО ВНЕ ЗАВОДА) BFC – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, ХОЛОДНЫЙ BFH – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ BFL – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ CCD – ДЕЭМУЛЬГАТОР CCS – ЩЕЛОЧЬ CDM – АМИН, НАСЫЩЕННЫЙ CI – ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ И АНТИНАКИПИН CPE - ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТ CT – ФОСФАТ НАТРИЯ DCS – СЛИВ ЩЕЛОЧИ DFX – ДРЕНАЖ ФЛЕКСОРБА DHC – ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ DL – ДРЕНАЖ, ПРОМЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (ОТКРЫТАЯ) DMD-ОТХОДЫ МЕТАНОЛА, ДЭА FGH – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ GE – ОБЕССЕРЕННЫЙ ГАЗ GS – СЫРОЙ ГАЗ NL – АЗОТ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ (ТОЛЬКО СОЕДИН. ПРОДУВКИ) PHC – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ PL – СМАЗОЧНОЕ МАСЛО SG – УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ГАЗ SL – ПАР, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ TL – КОНДЕНСАТ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ WSR – КИСЛАЯ ВОДА WDM-ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННАЯ ВОДА WU – ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА | 600P22 | 1,0 | НЕРЖ СТАЛЬ 316/316L Прим 1 | КЛАСС 600 RF | От -40 до +350 °C | По ASME B16.5, группа матер. 2.2 (огран. классом фланцев) -40 до 38 °C = 99,3 бар (изб.) 50 °C = 96,2 бар (изб.) 100 °C = 84,4 бар (изб.) 150 °C = 77,0 бар (изб.) 200 °C = 71,3 бар (изб.) 250 °C = 66,8 бар (изб.) 300 °C = 63,2 бар (изб.) 350 °C = 60,7 бар (изб.) | НЕТ | 100 |
| BFH – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ BFL – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ GS – СЫРОЙ ГАЗ PHC – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ WSR – КИСЛАЯ ВОДА DHC – ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ | 900A80 | 1,0 | СПЛАВ 825 (UNS N08825) Прим 1 | КЛАСС 900 RF/CF Прим. 8 | Oт -40 до +300 °C | По ASME B16.5, группа матер. 3.8 (огран. классом фланцев) -40 до 38 °C = 103,4 бар (изб.) 50 °C = 103,4 бар (изб.) 100 °C = 103,4 бар (изб.) 200 °C = 103,4 бар (изб.) 300 °C = 103,4 бар (изб.) | НЕТ | 100 |
| BFH – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ BFL – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ CI – ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ И АНТИНАКИПИН DHC – ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ DSL – ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО DL- ДРЕНАЖ, ПРОМЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ FGH – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ FM – МЕТАНОЛ GHC – ПАРЫ УГЛЕВОДОРОДОВ GRC – ГАЗ РЕЦИРКУЛЯЦИИ GS – СЫРОЙ ГАЗ NH – АЗОТ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ PHC – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ SG – УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ГАЗ SH- ПАР, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ TH – КОНДЕНСАТ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ TM – КОНДЕНСАТ, СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ WBH – ПИТАТЕЛЬНАЯ ВОДА КОТЛОВ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ | 900C80 | 1,0 | LTCS + СПЛАВ 825 (UNS N08825) Прим 1 | КЛАСС 900 RF/CF | Oт -40 до +220 °C | По ASME B16.5, группа матер. 1.1 (огран. классом фланцев) -40 до 38 °C = 153,2 бар (изб.) 50 °C = 150,4 бар (изб.) 100 °C = 139,8 бар (изб.) 200 °C = 131,4 бар (изб.) 220 °C = 129,2 бар (изб.) | ДА, для труб диам. 4 дюйма и более | 100 |
| BB – ПРОДУВКА КОТЛОВ DHC – ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ DSL – ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО DL-ДРЕНАЖ, ПРОМЛИВНЕВ. КАНАЛИЗ. (ОТКР.) FGH – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ FM – МЕТАНОЛ GHC - ГАЗ, УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ПАРЫ GHP – ЗАКАЧКА ГАЗА, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ GRC – ГАЗ РЕГЕНЕРАЦИИ / РЕЦИРКУЛЯЦИИ PHC – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ NH – АЗОТ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ SG – УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ГАЗ SH- ПАР, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ SL – ПАР, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ SM-ПАР, СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ TH – КОНДЕНСАТ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ TM – КОНДЕНСАТ, СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ WBH – ПИТАТЕЛЬНАЯ ВОДА КОТЛОВ, ВЫС. ДАВЛ. WBL –ПИТАТЕЛДЬНАЯ ВОДА КОТЛОВ, НИЗ. ДАВЛ. | 900H21 | 1,5 | LTCS Прим 1 | КЛАСС 900 RF/CF Прим.1 | От -40 до +410 °C | По ASME B16.5, группа матер. 1.1 (огран. классом фланцев) -40 до 38 °C = 153,2 бар (изб.) 50 °C = 150,4 бар (изб.) 100 °C = 139,8 бар (изб.) 150 °C = 135,2 бар (изб.) 200 °C = 131,4 бар (изб.) 250 °C = 125,8 бар (изб.) 300 °C = 119,5 бар (изб.) 350 °C = 112,7 бар (изб.) 400 °C = 104,2 бар (изб.) 410 °C = 97,0 бар (изб.) | Прим. 3 | 100 |
| DL – ДРЕНАЖ, ПРОМЛИВНЕВ. КАНАЛИЗ. (ОТКР.) SH – ПАР, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ TH – КОНДЕНСАТ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ TL – КОНДЕНСАТ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ TM – КОНДЕНСАТ, СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ WU – ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА | 900H25 | 3,0 | LTCS Прим 1 | КЛАСС 900 RF/CF Прим.8 | Oт -40 до +410 °C Прим. 5 | По ASME B16.5, группа матер. 1.1 (огран. классом фланцев) -40 до 38 °C = 153,2 бар (изб.) 50 °C = 150,4 бар (изб.) 100 °C = 139,8 бар (изб.) 150 °C = 135,2 бар (изб.) 200 °C = 131,4 бар (изб.) 250 °C = 125,8 бар (изб.) 300 °C = 119,5 бар (изб.) 350 °C = 112,7 бар (изб.) 400 °C = 104,2 бар (изб.) 410 °C = 97,0 бар (изб.) | Прим. 3 ПРИМ. 3 | 5 5 |
| FG – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ FGH – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ | 900H5H | 1,5 | LTCS Прим 1 | КЛАСС 900 RF/CF | Oт -40 до +80 °C | ТУ НА МАГИСТР. ТРУБОПР. -40 °C = 132 бар (изб.) 0 °C = 132 бар (изб.) 50 °C = 132 бар (изб.) 80 °C = 132 бар (изб.) (ограничение по толщине стенки трубы) | НЕТ | 100 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ В КИСЛОЙ СРЕДЕ BV – СБРОС В АТМОСФЕРУ BFH – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ BFL – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ CI – ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ И АНТИНАКИПИН DHC – ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ FG – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ FGH – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ (ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ЛИНИЯМ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В КИСЛОЙ СРЕДЕ И Т.Д.) GHC – ГАЗ, УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ПАРЫ GRC – ГАЗ РЕГЕНЕРАЦИИ / РЕЦИРКУЛ., СЫРОЙ GS – ГАЗ, СЫРОЙ PHC – КИСЛЫЕ ТЕХНОЛОГ. УГЛЕВОДОРОДЫ WP – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ВОДА | 900K21 | 3,0 | LTCS Прим 1 | КЛАСС 900 RF/CF | От -40 до +260 °C | По ASME B16.5, группа матер. 1.1 (огран. классом фланцев) -40 до 38 °C = 153,2 бар (изб.) 50 °C = 150,4 бар (изб.) 100 °C = 139,8 бар (изб.) 150 °C = 135,2 бар (изб.) 200 °C = 131,4 бар (изб.) 250 °C = 125,8 бар (изб.) 260 °C = 124,5 бар (изб.) | ДА | 100 |
| DL – ДРЕНАЖ, ПРОМЛИВНЕВ. КАНАЛИЗ. (ОТКР.) WP – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ВОДА | 900K23 | 6,0 6,0 | LTCS Прим 1 | КЛАСС 900 RF/CF Прим.8 | От -40 до +200 °C | По ASME B16.5, группа матер. 1.1 (огран. классом фланцев) -40 до 38 °C = 153,2 бар (изб.) 50 °C = 150,4 бар (изб.) 100 °C = 139,8 бар (изб.) 150 °C = 135,2 бар (изб.) 200 °C = 131,4 бар (изб.) | ДА | 100 |
| BD – ПРОДУВКА, УГЛЕВОДОРОДЫ BF – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ (ТОЛЬКО ВНЕ ЗАВОДА) FGH – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ DHC – ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ PHC – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ | 900K5B | 3,0 | LTCS Прим 1 | КЛАСС 900 RF/CF Прим.8 | Oт -40 до +90 °C | ТУ НА МАГИСТР. ТРУБОПР. -40 °C = 132 бар (изб.) 0 °C = 132 бар (изб.) 50 °C = 132 бар (изб.) 90 °C = 132 бар (изб.) (ограничение по толщине стенки трубы) | Свар. швы надземных труб, в кислой среде. | 100 |
| ТОЛЬКО МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД WP – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ВОДА | 900K5C | 3,0 | LTCS + ВНУТРЕН. ПОКРЫТИЕ ИЗ ПЭ Прим 1 | КЛАСС 900 RF/CF | Oт -40 до +90 °C | ТУ НА МАГИСТР. ТРУБОПР. -40 °C = 140 бар (изб.) 0 °C = 140 бар (изб.) 50 °C = 140 бар (изб.) 90 °C = 140 бар (изб.) (ограничение по толщине стенки трубы) | Свар. швы надземных труб, в кислой среде. | 100 |
| BD – ПРОДУВКА, УГЛЕВОДОРОДЫ DHC - ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ FGH – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДВАЛЕНИЕ PHC – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ | НЕ ПРИМ. НА ПБР 900K5D | 3,0 | LTCS Прим 1 | КЛАСС 900 RF | Oт -40 до +120 °C | ТУ НА МАГИСТР. ТРУБОПР. -40 °C = 132 бар (изб.) 0 °C = 132 бар (изб.) 50 °C = 132 бар (изб.) 90 °C = 132 бар (изб.) (ограничение по толщине стенки трубы) | Свар. швы надземных труб, в кислой среде. | 100 |
| AA – УКСУСНАЯ КИСЛОТА BD – ПРОДУВКА, УГЛЕВОДОРОДЫ BF - ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ (ТОЛЬКО ВНЕ ЗАВОДА) BFH – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ BFL – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ BV – СБРОС В АТМОСФЕРУ CF – ПЕННАЯ СМЕСЬ CH – РАСТВОР ДИАМИДА CI – ХИМИЧЕСКИЙ ИНГИБИТОР И АНТИНАКИПИН DHC - ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ DL – ДРЕНАЖ, ПРОМЛИВНЕВ. КАНАЛИЗ. (ОТКР.) FG – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ FGH – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДВАЛЕНИЕ GS – СЫРОЙ ГАЗ NL – АЗОТ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ PHC – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ PL – СМАЗОЧНОЕ МАСЛО SG – УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ГАЗ VB – ВОЗДУХ ДЛЯ ДЫХАНИЯ VI – ВОЗДУХ КИП WDM - ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННАЯ ВОДА | 900P21 | 1,0 | НЕРЖ СТАЛЬ 316/316L Прим 1 | КЛАСС 900 RF/CF | От -140 до +350 °C Прим. 6 | По ASME B16.5, группа матер. 2.2 (огран. классом фланцев) -140 до 38 °C=148,9 бар (изб.) 50 °C = 144,3 бар (изб.) 100 °C = 126,6 бар (изб.) 150 °C = 115,5 бар (изб.) 200 °C = 107,0 бар (изб.) 250 °C = 100,1 бар (изб.) 300 °C = 94,9 бар (изб.) 350 °C = 91,0 бар (изб.) | НЕТ | 100 |
| BF – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ (ТОЛЬКО ВНЕ ЗАВОДА) BFH – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ BFL – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ CCD – ДЕЭМУЛЬГАТОР CI – ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ И АНТИНАКИПИН CT – ФОСФАТ НАТРИЯ DHC – ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ FGH – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ FM – МЕТАНОЛ GE – ОБЕССЕРЕННЫЙ ГАЗ GHC – УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ПАРЫ GS – КИСЛЫЙ ГАЗ PHC – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ SG – УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ГАЗ SH- ПАР, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ WBH – ПИТАТЕЛЬНАЯ ВОДА КОТЛОВ, ВЫС. ДАВЛ. WSR – КИСЛАЯ ВОДА | 900P22 | 1,0 | НЕРЖ СТАЛЬ 316/316L Примечание 1 | КЛАСС 900 RF/CF | Oт -40 до +350 °C | По ASME B16.5, группа матер. 2.2 (огран. классом фланцев) -40 до 38 °C = 148,9 бар (изб.) 50 °C = 144,3 бар (изб.) 100 °C = 126,6 бар (изб.) 150 °C = 115,5 бар (изб.) 200 °C = 107,0 бар (изб.) 250 °C = 100,1 бар (изб.) 300 °C = 94,9 бар (изб.) 350 °C = 91,0 бар (изб.) | НЕТ | 100 |
| BFH – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ PHC – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ | 1500A60 | 1,0 | СПЛАВ 625 (UNS N06625) Прим 1 | КЛАСС 1500 RF/CF Прим. 8 | Oт -100 до +110 °C | По ASME B16.5, группа матер. 3.8 (огран. классом фланцев) максимум = 184 бар (изб.) при макс. расчетной температуре | HET | 100 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ КИСЛОЙ СРЕДЕ GS – КИСЛЫЙ ГАЗ | 1500F22 | 3,0 | НИЗКОЛЕГИРОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ 2-1/4Cr-1Mo КЛАСС 3 МОДИФ. Прим 1 | КЛАСС 1500 RF/CF Прим. 8 | Oт -40 до 155 °C | По ASME B16.5, группа матер. 1.10 (огран. классом фланцев) -40 до 38 °C = 258,6 бар (изб.) 50 °C = 258,6 бар (изб.) 100 °C = 257,6 бар (изб.) 150 °C = 250,8 бар (изб.) 155 °C = 250,1 бар (изб.) | ДА | 100 |
| BFH – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ DHC – ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ PHC – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ SG – УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ГАЗ | 1500H1 | 1,5 | LTCS Прим 1 | КЛАСС 1500 RF/CF Прим. 8 | От -40 до 343 °C | По ASME B16.5, группа матер. 1.1 (огран. классом фланцев) -40 до 38 °C = 255,3 бар (изб.) 50 °C = 250,6 бар (изб.) 100 °C = 233,0 бар (изб.) 150 °C = 225,4 бар (изб.) 200 °C = 219,0 бар (изб.) 250 °C = 209,7 бар (изб.) 300 °C = 199,1 бар (изб.) 343 °C = 189,4 бар (изб.) | Прим. 3 | 100 |
| DHC – ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ GS – КИСЛЫЙ ГАЗ HOS – ПОДАЧА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА PHC – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ | 1500K1 | 3,0 | LTCS Прим 1 | КЛАСС 1500 RF/CF Прим. 8 | От -40 до +126 °C | По ASME B16.5, группа матер. 1.1 (огран. классом фланцев) -40 до 38 °C = 255,3 бар (изб.) 50 °C = 250,6 бар (изб.) 100 °C = 233,0 бар (изб.) 126 °C = 228,9 бар (изб.) | ДА | 100 |
| BF – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ (ТОЛЬКО ВНЕ ЗАВОДА) BFH – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ BFL – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ FGH – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ HOS – ПОДАЧА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА NH – АЗОТ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ PHC – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ | 1500P1 | 1,0 | НЕРЖ СТАЛЬ 316/316L Прим 1 | КЛАСС 1500 RF/CF Прим. 8 | От -50 до +200 °C | По ASME B16.5, группа матер. 2.2 (огран. классом фланцев) -50 до 38 °C = 248,2 бар (изб.) 50 °C = 240,6 бар (изб.) 100 °C = 211,0 бар (изб.) 150 °C = 192,5 бар (изб.) 200 °C = 178,3 бар (изб.) | НЕТ | 100 |
| BD – ПРОДУВКА, УГЛЕВОДОРОДЫ DHC – ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ NH – АЗОТ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ | 1500P2 | 1,0 | НЕРЖ СТАЛЬ 316/316L Прим 1 | КЛАСС 1500 RF/CF Прим. 8 | От -100 до +200 °C | По ASME B16.5, группа матер. 2.2 (огран. классом фланцев) -100 до 38 °C=248,2 бар (изб.) 50 °C = 240,6 бар (изб.) 100 °C = 211,0 бар (изб.) 150 °C = 192,5 бар (изб.) 200 °C = 178,3 бар (изб.) |  |  |
| DHC – ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ PHC – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ | 2500A60 | 1,0 | СПЛАВ 625 (UNS N06625) Прим 1 | КЛАСС 2500 RTJ (<2”) / CF Прим. 8 | Oт -100 до +180 °C | По ASME B16.5, группа матер. 3.8 (огран. классом фланцев) максимум = 324 бар (изб.) при макс. расчетной температуре | НЕТ | 100 |
| GS – СЫРОЙ ГАЗ DHC – ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ PHC – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ | 2500F22 | 3,0 | НИЗКОЛЕГИРОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ 2-1/4Cr-1Mo КЛАСС 3 МОДИФ. Прим 1 | КЛАСС 2500 RTJ (<2”)/ CF Прим. 8 | Oт -40 до +180 °C | По ASME B16.5, группа матер. 1.10 (огран. классом фланцев) 40 до 38 °C = 430,9 бар (изб.) 50 °C = 430,9 бар (изб.) 100 °C = 429,4 бар (изб.) 150 °C = 418,2 бар (изб.) 180 °C = 410,5 бар (изб.) | ДА ДА | 100 |
| BFL – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ GHC – УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ПАРЫ NL – АЗОТ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ GHP – ЗАКАЧКА ГАЗА, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ GS – СЫРОЙ ГАЗ PHC – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ PL – СМАЗОЧНОЕ МАСЛО SG – УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ГАЗ | 2500H1 | 1,5 | LTCS Прим 1 | КЛАСС 2500 RTJ (<2”)/ CF Прим. 8 | От -40 до +200 °C | По ASME B16.5, группа матер. 1.1 (огран. классом фланцев) -40 до 38 °C = 425,5 бар (изб.) 50 °C = 417,7 бар (изб.) 100 °C = 388,3 бар (изб.) 150 °C = 375,6 бар (изб.) 200 °C = 365,0 бар (изб.) | Прим. 3 | 100 |
| BFL – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ DHC – ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ NL – АЗОТ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ PHC – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ SG – УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ГАЗ | 2500K1 | 3,0 | LTCS Прим 1 | КЛАСС 2500 RTJ (<2”) / CF Прим. 8 | Oт -40 до +200 °C | По ASME B16.5, группа матер. 1.1 (огран. классом фланцев) Максимум = 365 бар (изб.) при макс. расчетной температуре | ДА | 100 |
| BF – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ SG – УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ГАЗ VB – ВОЗДУХ ДЛЯ ДЫХАНИЯ | 2500P1 | 1,0 Прим. 2 | НЕРЖ СТАЛЬ 316/316L Прим. 1 Прим. – Врем. усл. 350 бар(изб.) при 120 °C | КЛАСС 2500 RTJ (<2”)/ CF Прим. 8 | От -40 до +120 C | По ASME B16.5, группа матер. 2.2 (огран. классом фланцев) -40 до 38 °C = 413,7 бар (изб.) 50 °C = 400,9 бар (изб.) 100 °C = 351,6 бар (изб.) 120 °C = 339,2 бар (изб.) | НЕТ | 100 |
| BFH – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ PHC – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ SG – УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ГАЗ | 2500P2 | 1,0 Прим. 2 | НЕРЖ СТАЛЬ 316/316L (Фланец F321) Прим 1 | КЛАСС 2500 RTJ (<2”)/ CF Прим. 8 | Oт -40 до +120 C | По ASME B16.5, группа матер. 2.4 (огран. классом фланцев) Максимум = 350 бар (изб.) при макс. расч. температуре | НЕТ | 100 |
| SG – УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ГАЗ | 2500P3 | 1,0 | НЕРЖ СТАЛЬ 316/316L (Фланец F321) Прим 1 | КЛАСС 2500 RTJ (<2”)/ CF Прим. 8 | Oт -40 до +120 C | По ASME B16.5, группа матер. 2.4 (огран. классом фланцев) Максимум = 350 бар (изб.) при макс. расч. температуре | НЕТ | 100 |
|  |  |  |  |  | НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ПБР |  |  |  |
| GHP – ЗАКАЧКА ГАЗА, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ GS – СЫРОЙ ГАЗ PHC – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ NL – АЗОТ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ | 10000A60 | 1,0 | СПЛАВ 625 (UNS N06625) Прим 1 | КЛАСС 10000 psi API 6A CF Прим. 8 | От -120 до +130 °C | По API 6A - 10000 psi максимум = 600 бар (изб.) при макс. расчетной температуре | НЕТ | 100 |
| BFL – ФАКЕЛЬНЫЙ ГАЗ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ DHC – ДРЕНАЖ, УГЛЕВОДОРОДЫ GHP – ЗАКАЧКА ГАЗА, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ GS – СЫРОЙ ГАЗ KM – РАСТВОР ДЛЯ ГЛУШЕНИЯ СКВАЖИН | 10000F22 | 3,0 | НИЗКОЛЕГИРОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ 2-1/4Cr-1Mo КЛАСС 3 МОДИФ. Прим 1 | КЛАСС 10000 psi API 6A CF Прим. 8 | От -40 до +130 °C | По API 6A - 10000 psi максимум = 600 бар (изб.) при макс. расчетной температуре | ДА | 100 |
| FGH – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ KM – РАСТВОР ДЛЯ ГЛУШЕНИЯ СКВАЖИН | 10000H5A | 1,5 1,5 | LTCS Прим 1 | КЛАСС 10000 psi API 6A CF Прим. 8 | От -40 до +110 °C | ТУ НА МАГИСТР. ТРУБОПР. максимум = 600 бар (изб.) при макс. расчетной температуре | ДА, Прим. 7 | ыы |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ В КИСЛОЙ СРЕДЕ FGH – ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ KM – РАСТВОР ДЛЯ ГЛУШЕНИЯ СКВАЖИН | 10000K5A | 3,0 | LTCS Прим 1 | КЛАСС 10000 psi API 6A CF Прим. 8 | От -40 до +90 °C | ТУ НА МАГИСТР. ТРУБОПР. максимум = 600 бар (изб.) при макс. расчетной температуре | ДА | 100 |
| ТОЛЬКО МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД ПОДЗЕМНЫЙ GHP – ЗАКАЧКА ГАЗА, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ | 10000X1 | 3,0 | LTCS Прим 1 | КЛАСС 10000 psi API 6A CF | Oт 0 до +110 °C | ТУ НА МАГИСТР. ТРУБОПР. максимум = 600 бар (изб.) при макс. расчетной температуре | Свар. швы надземных труб, в кислой среде. | 100 |
| ТОЛЬКО МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД НАДЗЕМНЫЙ GHP – ЗАКАЧКА ГАЗА, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ | 10000X22 | 3,0 , | НИЗКОЛЕГИРОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ 2-1/4Cr-1Mo КЛАСС 3 МОДИФ. Прим. 1 | КЛАСС 10000 psi API 6A CF | Oт -40 до +110 °C | ТУ НА ТРУБОПРОВОД максимум = 600 бар (изб) при макс. расчетной температуре | Свар. швы надземных труб, в кислой среде. | 100 |

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Все материалы должны быть в соответствии с NACE MR0175 / ISO 15156 – посл.ред.

- Если указано Покупателем, материалы компонентов трубопроводов должны соответствовать IOGP S-563 в каждом класса линии трубопроводов. Таблицы данных материалов доступны по адресу: www.iogp-jip33.org/library/

- Послесварочная термическая обработка в соответствии с W-ST-2025 таблица 1 (толщ > 19 мм).

- Расчетную температуру 410 °C следует использовать только в отношении трубной обвязки нагревателя регенерированного газа (E-731) установки очистки от COS, температура для других линий ограничена значением в 343 °C.

- Ручные клапаны, используемые при температурах ниже -100 °C, отсутствуют. Клапаны, которые предполагается использовать при температурах ниже данного значения, будут рассмотрены отделом трубных материалов и учтены в качестве изделий особого назначения.

- Использование трубопроводов из углеродистой стали в кислой среде (150K21, 300K21, 600K21 and 900K21) ограничено температурой 260°C при обслуживании сырой нефти, содержащий H2S и/или органические сернистые соединения, например, в установке стабилизации сырой нефти. В среде углеводородного газа, содержащий H2S, например, на установках осушки газа в молекулярной сите ограничено температурой 230°C. Исключение составляют установки улавливания серы и хвостового газа, где трубопроводы из углеродистой стали могут использоваться при температуре до 343°C из-за более низкого парциального давления H2S.

- Линии глушения должны рассматриваться как кислая среда со 100% ПСТО в соответствии с W-ST-2011. ПСТО для не кислых сред должны применяться в соответствии с таблицей 1 W-ST-2025 (толщ > 19 мм).

- Компактный фланец может использоваться ТОЛЬКО для подсоединения к существующим трубопроводам и обордованию.

# ПРИЛОЖЕНИЕ В Проектные ограничения на регулирующие клапаны

Соответствует ли конструкция штоковой гайки клапана примечанию 3?

Регулирующий клапан диам.

3/4 – 1 1/2 дюйм

ΔP клапана <=150 psi для жидкой и парообразной среды vapor; <=125 для среды многвенного испарения согласно примечанию 3. Необходимо дальнейнее согласование с изготовителем и техническим экспертом.

Рабочая среда клапана

(параметры технологической среды клапана)

ΔP

< или =

275 psi

Проверить конструкцию диска. У этого клапана диск, направляемый в одной точке?

См. прим. 2

Классифицируется как диск, направляемый в одной точке все значения могут быть увеличены на 50 psi)

Необходима дальнейшая оценка.

Связаться с изготовителем арматуры и запросить его мнение о приемлемости клапана в указанных технологических условиях.

В конечном итоге, возможно, придется рассматривать целесообразность применения Y-образных клапанов.

НЕТ

ДА

(Выдвижной шток и штурвал)

Финишная жидкость

Среда

Пары / газ

Среда

Среда, отличная от жидкости мгновенного испарения

НЕТ

НЕТ

НЕТ

В пределах общих правил.

Дальнейшая оценка не требуются.

ДА

ДА

ДА

ДА

НЕТ

ΔP

< или =

300 psi

ΔP

< или =

350 psi

В пределах общих правил.

Дальнейшая оценка не требуются.

В пределах общих правил.

Дальнейшая оценка не требуются.

Рисунок D-1: Общее правило для Т-образных регулирующих клапанов с ненаправляемым шарнирным диском и соответствующей конструкцией гайки штока (см. примечание 3). Диаметр клапана от 3/4 до 1-1/2 дюйм

Примечания:

- Общее правило состоит в том, чтобы ограничить максимальный перепад давления для регулирующих клапанов с ненаправляемыми шарнирными дисками.

- T-образные регулирующие клапаны как правило имеют ненаправляемые шарнирные диски в диапазонах низкого давления классов 150,300 и 600.  Начиная с класса 600 для некоторых производителей и с класса 900 и выше для большинства производителей, диски направляются в одной точке и помещены в корус типа клетки.

- Общее предупреждение по конструкции T-образных регулирующих клапанов при их применении в качестве дроссельных.  Большинство регулирующих клапанов имеют выдвижной шпиндель и выдвижной штурвал.  Штоковая гайка имеет резьбу со стороны штока на стороне хомута.  В условиях повышенной вибрации конструкция клапана должна быть устойчивой к отказу из-за высокой осевой нагрузки.  Некоторые изготовители делают T-образные регулирующие клапаны аналогично шиберным задвижкам по стандарту API 600 для возможности привода с помощью конической шестерни.  Конструкция типа "шпиндельная гайка к опорному фланцу подшипника" у регулирующих клапанов с ручным штурвалом очень похожа на аналогичную конструкцию у шиберных задвижек. Переход от штоковой гайки к опорному фланцу выполнен под прямым углом, что позволяет концентрировать высокое механическое напряжение при осевой нагрузке.  При вибрации во время дросселирования к осевой нагрузке добавляются резкие пульсации ударной нагрузки.  Данная ударная нагрузка обычно не является серьезной у шиберных задвижек.  Опорный фланец штоковой гайки обычно делается из нирезисита, который очень хрупок.  При таком хрупком материале и дополнительной высокой концентрации напряжений с расположением под прямым углом возникает возможность растрескивания, которое ранее случалось в условиях сильной вибрации штока.

Такой тип клапана можно найти в классе 150 и классе 300 для больших размеров свыше 6 дюймов.  Такую конструкцию можно также найти у клапанов класса 600 до 4 дюймов и класса 1500 до 2 дюймов.

Пока не появится возможность внести изменения в конструкцию штоковой гайки, перепад давления для данного типа конструкции следует ограничить 150 psi для жидкой среды и 125 psi для среды мгновенного испарения, независимо от размеров.

Рисунок D-2: Клапан диаметром 2 дюйма

Соответствует ли конструкция штоковой гайки клапана примечанию 3?

Регулирующий клапан диаметром 2 дюйм

ΔP клапана <=150 psi для жидкой и парообразной среды; <=125 для среды многвенного испарения согласно примечанию 3. Необходимо дальнейнее согласование с изготовителем и техническим экспертом.

Рабочая среда клапана (параметры технологической среды клапана)

ΔP

< или =

225 psi

Проверить конструкцию диска. У этого клапана диск, направляемый в одной точке?

См. прим. 2

Классифицируется как диск, направляемый в одной точке (все значения могут быть увеличены на 50 psi)

Необходима дальнейшая оценка.

Связаться с изготовителем арматуры и запросить его мнение о приемлемости клапана в указанных технологических условиях.

В конечном итоге, возможно, придется рассматривать целесообразность применения Y-образных клапанов.

НЕТ

ДА

Финишная жидкость

Среда

Пары / газ

Среда

Среда, отличная от жидкости мгновенного испарения

НЕТ

НЕТ

НЕТ

В пределах общих

правил. Дальнейшая оценка не требуются.

ДА

ДА

ДА

ДА

НЕТ

ΔP

< или =

250 psi

ΔP

< или =

300 psi

В пределах общих

правил. Дальнейшая оценка не требуются.

В пределах общих

правил. Дальнейшая оценка не требуются.

Примечания:

- Общее правило состоит в том, чтобы ограничить максимальный перепад давления для регулирующих клапанов с ненаправляемыми шарнирными дисками.

- T-образные регулирующие клапаны как правило имеют ненаправляемые шарнирные диски в диапазонах низкого давления классов 150,300 и 600.  Начиная с класса 600 для некоторых производителей и с класса 900 и выше для большинства производителей, диски направляются в одной точке и помещены в корпус типа клетки.

- Общее предупреждение по конструкции T-образных регулирующих клапанов при их применении в качестве дроссельных.  Большинство регулирующих клапанов имеют выдвижной шток и выдвижной штурвал.  Штоковая гайка имеет резьбу со стороны штока на стороне хомута.  В условиях повышенной вибрации конструкция клапана должна быть устойчивой к отказу из-за высокой осевой нагрузки.  Некоторые изготовители делают T-образные регулирующие клапаны аналогично шиберным задвижкам по стандарту API 600 для возможности привода с помощью конической шестерни.  Конструкция типа "штоковая гайка к опорному фланцу подшипника" у регулирующих клапанов с ручным штурвалом очень похожа на аналогичную конструкцию у шиберных задвижек. Переход от штоковой гайки к опорному фланцу выполнен под прямым углом, что позволяет концентрировать высокое механическое напряжение при осевой нагрузке.  При вибрации во время дросселирования к осевой нагрузке добавляются резкие пульсации ударной нагрузки.  Данная ударная нагрузка обычно не является серьезной у шиберных задвижек.  Опорный фланец штоковой гайки обычно делается из нирезисита, который очень хрупок.  При таком хрупком материале и дополнительной высокой концентрации напряжений с расположением под прямым углом возникает возможность растрескивания, которое ранее случалось в условиях сильной вибрации штока.

Такой тип клапана можно найти в классе 150 и классе 300 для больших размеров свыше 6 дюймов.  Такую конструкцию можно также найти у клапанов класса 600 до 4 дюймов и класса 1500 до 2 дюймов.

Пока не появится возможность внести изменения в конструкцию штоковой гайки, перепад давления для данного типа конструкции следует ограничить 150 psi для жидкой среды и 125 psi для среды мгновенного испарения, независимо от размеров.

Рисунок D-3: Клапан диаметром 3 дюйма

Соответствует ли конструкция штоковой гайки клапана примечанию 3?

Регулирующий клапан диаметром 3 дюйм

ΔP клапана <=150 psi для жидкой и парообразной среды; <=125 для среды многвенного испарения согласно примечанию 3. Необходимо дальнейнее согласование с изготовителем и техническим экспертом.

Рабочая среда клапана

(параметры технологической среды клапана)

ΔP

< или =

200 psi

Проверка конструкции диска. У этого клапана диск, направляемый в одной точке?

См. прим. 2

Классифицируется как диск, направляемый в одной точке (все значения могут быть увеличены на 50 psi)

Необходима дальнейшая оценка.

Связаться с изготовителем арматуры и запросить его мнение о приемлемости клапана в указанных технологических условиях.

В конечном итоге, возможно, придется рассматривать целесообразность применения Y-образных клапанов.

НЕТ

ДА

Финишная жидкость

Среда

Пары / газ

Среда

Среда, отличная от жидкости мгновенного испарения

НЕТ

НЕТ

НЕТ

В пределах общих правил.

Дальнейшая оценка не требуются.

ДА

ДА

ДА

ДА

НЕТ

ΔP

< или =

225 psi

ΔP

< или =

275 psi

В пределах общих правил.

Дальнейшая оценка не требуются.

В пределах общих правил.

Дальнейшая оценка не требуются.

Примечания:

- Общее правило состоит в том, чтобы ограничить максимальный перепад давления для регулирующих клапанов с ненаправляемыми шарнирными дисками.

- T-образные регулирующие клапаны как правило имеют ненаправляемые шарнирные диски в диапазонах низкого давления классов 150,300 и 600.  Начиная с класса 600 для некоторых производителей и с класса 900 и выше для большинства производителей, диски направляются в одной точке и помещены в корпус типа клетки.

- Общее предупреждение по конструкции T-образных регулирующих клапанов при их применении в качестве дроссельных.  Большинство регулирующих клапанов имеют выдвижной шток и выдвижной штурвал.  Штоковая гайка имеет резьбу со стороны штока на стороне хомута.  В условиях повышенной вибрации конструкция клапана должна быть устойчивой к отказу из-за высокой осевой нагрузки.  Некоторые изготовители делают T-образные регулирующие клапаны аналогично шиберным задвижкам по стандарту API 600 для возможности привода с помощью конической шестерни.  Конструкция типа "штоковая гайка к опорному фланцу подшипника" у регулирующих клапанов с ручным штурвалом очень похожа на аналогичную конструкцию у шиберных задвижек. Переход от штоковой гайки к опорному фланцу выполнен под прямым углом, что позволяет концентрировать высокое механическое напряжение при осевой нагрузке.  При вибрации во время дросселирования к осевой нагрузке добавляются резкие пульсации ударной нагрузки.  Данная ударная нагрузка обычно не является серьезной у шиберных задвижек.  Опорный фланец штоковой гайки обычно делается из нирезисита, который очень хрупок.  При таком хрупком материале и дополнительной высокой концентрации напряжений с расположением под прямым углом возникает возможность растрескивания, которое ранее случалось в условиях сильной вибрации штока.

Такой тип клапана можно найти в классе 150 и классе 300 для больших размеров свыше 6 дюймов.  Такую конструкцию можно также найти у клапанов класса 600 до 4 дюймов и класса 1500 до 2 дюймов.

Пока не появится возможность внести изменения в конструкцию штоковой гайки, перепад давления для данного типа конструкции следует ограничить 150 psi для жидкой среды и 125 psi для среды мгновенного испарения, независимо от размеров.

Рисунок D-4: Клапан диаметром 4-6 дюймов

Соответствует ли конструкция штоковой гайки клапана примечанию 3?

Регулирующий клапан диаметром 4 - 6 дюйм

ΔP клапана <=150 psi для жидкой и парообразной среды; <=125 для среды многвенного испарения согласно примечанию 3. Необходимо дальнейнее согласование с изготовителем и техническим экспертом.

Рабочая среда клапана

(параметры технологической среды клапана)

ΔP

< или =

175 psi

Проверка конструкции диска. У этого клапана диск, направляемый в одной точке?

См. прим. 2

Классифицируется как диск, направляемый в одной точке (все значения могут быть увеличены на 50 psi)

Необходима дальнейшая оценка.

Связаться с изготовителем арматуры и запросить его мнение о приемлемости клапана в указанных технологических условиях.

В конечном итоге, возможно, придется рассматривать целесообразность применения Y-образных клапанов.

НЕТ

ДА

Финишная жидкость

Среда

Пары / газ

Среда

Среда, отличная от жидкости мгновенного испарения

НЕТ

НЕТ

НЕТ

В пределах общих правил.

Дальнейшая оценка не требуются.

ДА

ДА

ДА

ДА

НЕТ

ΔP

< или =

200 psi

ΔP

< или =

250 psi

В пределах общих правил.

Дальнейшая оценка не требуются.

В пределах общих правил.

Дальнейшая оценка не требуются.

Примечания:

- Общее правило состоит в том, чтобы ограничить максимальный перепад давления для регулирующих клапанов с ненаправляемыми шарнирными дисками.

- T-образные регулирующие клапаны как правило имеют ненаправляемые шарнирные диски в диапазонах низкого давления классов 150,300 и 600.  Начиная с класса 600 для некоторых производителей и с класса 900 и выше для большинства производителей, диски направляются в одной точке и помещены в корпус типа клетки.

- Общее предупреждение по конструкции T-образных регулирующих клапанов при их применении в качестве дроссельных.  Большинство регулирующих клапанов имеют выдвижной шток и выдвижной штурвал.  Штоковая гайка имеет резьбу со стороны штока на стороне хомута.  В условиях повышенной вибрации конструкция клапана должна быть устойчивой к отказу из-за высокой осевой нагрузки.  Некоторые изготовители делают T-образные регулирующие клапаны аналогично шиберным задвижкам по стандарту API 600 для возможности привода с помощью конической шестерни.  Конструкция типа "штоковая гайка к опорному фланцу подшипника" у регулирующих клапанов с ручным штурвалом очень похожа на аналогичную конструкцию у шиберных задвижек. Переход от штоковой гайки к опорному фланцу выполнен под прямым углом, что позволяет концентрировать высокое механическое напряжение при осевой нагрузке.  При вибрации во время дросселирования к осевой нагрузке добавляются резкие пульсации ударной нагрузки.  Данная ударная нагрузка обычно не является серьезной у шиберных задвижек.  Опорный фланец штоковой гайки обычно делается из нирезисита, который очень хрупок.  При таком хрупком материале и дополнительной высокой концентрации напряжений с расположением под прямым углом возникает возможность растрескивания, которое ранее случалось в условиях сильной вибрации штока.

Такой тип клапана можно найти в классе 150 и классе 300 для больших размеров свыше 6 дюймов.  Такую конструкцию можно также найти у клапанов класса 600 до 4 дюймов и класса 1500 до 2 дюймов.

Пока не появится возможность внести изменения в конструкцию штоковой гайки, перепад давления для данного типа конструкции следует ограничить 150 psi для жидкой среды и 125 psi для среды мгновенного испарения, независимо от размеров.

Рисунок D-5: Клапан диаметром 8 дюймов

Соответствует ли конструкция штоковой гайки клапана примечанию 3?

Регулирующий клапан диаметром 8 дюйм

ΔP клапана <=150 psi для жидкой и парообразной среды; <=125 для среды многвенного испарения согласно примечанию 3. Необходимо дальнейнее согласование с изготовителем и техническим экспертом.

Рабочая среда клапана

(параметры технологической среды клапана)

ΔP

< или =

150 psi

Проверка конструкции диска. У этого клапана диск, направляемый в одной точке?

См. прим. 2

Классифицируется как диск, направляемый в одной точке (все значения могут быть увеличены на 50 psi)

Необходима дальнейшая оценка.

Связаться с изготовителем арматуры и запросить его мнение о приемлемости клапана в указанных технологических условиях.

В конечном итоге, возможно, придется рассматривать целесообразность применения Y-образных клапанов.

НЕТ

ДА

Финишная жидкость

Среда

Пары / газ

Среда

Среда, отличная от жидкости мгновенного испарения

НЕТ

НЕТ

НЕТ

В пределах общих правил.

Дальнейшая оценка не требуются.

ДА

ДА

ДА

ДА

НЕТ

ΔP

< или =

175 psi

ΔP

< или =

225 psi

В пределах общих правил.

Дальнейшая оценка не требуются.

В пределах общих правил.

Дальнейшая оценка не требуются.

Примечания:

- Общее правило состоит в том, чтобы ограничить максимальный перепад давления для регулирующих клапанов с ненаправляемыми шарнирными дисками.

- T-образные регулирующие клапаны как правило имеют ненаправляемые шарнирные диски в диапазонах низкого давления классов 150,300 и 600.  Начиная с класса 600 для некоторых производителей и с класса 900 и выше для большинства производителей, диски направляются в одной точке и помещены в корпус типа клетки.

- Общее предупреждение по конструкции T-образных регулирующих клапанов при их применении в качестве дроссельных.  Большинство регулирующих клапанов имеют выдвижной шток и выдвижной штурвал.  Штоковая гайка имеет резьбу со стороны штока на стороне хомута.  В условиях повышенной вибрации конструкция клапана должна быть устойчивой к отказу из-за высокой осевой нагрузки.  Некоторые изготовители делают T-образные регулирующие клапаны аналогично шиберным задвижкам по стандарту API 600 для возможности привода с помощью конической шестерни.  Конструкция типа "штоковая гайка к опорному фланцу подшипника" у регулирующих клапанов с ручным штурвалом очень похожа на аналогичную конструкцию у шиберных задвижек. Переход от штоковой гайки к опорному фланцу выполнен под прямым углом, что позволяет концентрировать высокое механическое напряжение при осевой нагрузке.  При вибрации во время дросселирования к осевой нагрузке добавляются резкие пульсации ударной нагрузки.  Данная ударная нагрузка обычно не является серьезной у шиберных задвижек.  Опорный фланец штоковой гайки обычно делается из нирезисита, который очень хрупок.  При таком хрупком материале и дополнительной высокой концентрации напряжений с расположением под прямым углом возникает возможность растрескивания, которое ранее случалось в условиях сильной вибрации штока.

Такой тип клапана можно найти в классе 150 и классе 300 для больших размеров свыше 6 дюймов.  Такую конструкцию можно также найти у клапанов класса 600 до 4 дюймов и класса 1500 до 2 дюймов.

Пока не появится возможность внести изменения в конструкцию штоковой гайки, перепад давления для данного типа конструкции следует ограничить 150 psi для жидкой среды и 125 psi для среды мгновенного испарения, независимо от размеров.

Y-образный регулирующий клапан диаметром 3/4 – 1 1/2 дюйм

Есть ли у Y-образного клапана полностью направляемый невращающийся диск? См. прим. 1.

Рабочая среда клапана

(Условия технологической среды клапана) | Данные положения относятся к невращающимся полностью регулируемым дискам или дискам с двойным регулированием|

ΔP

< или =

500 psi

Рабочая среда клапана

(Условия технологической среды клапана) | Данные положения относятся к Y-образным шарнирным дискам с одинарным регулированием|

В пределах общих правил.  Дальнейшая оценка не требуется.

Необходима дальнейшая оценка.  Связаться с изготовителем арматуры и запросить его мнение о приемлемости клапана в указанных технологических условиях.  Следует изучить возможность перехода на полностью регулируемые y-образные клапаны или регулирующие клапаны с ручным управлением.

Необходима дальнейшая оценка.  Связаться с изготовителем арматуры и запросить его мнение о приемлемости клапана в указанных технологических условиях.  Следует изучить возможность перехода на полностью регулируемые y-образные клапаны или регулирующие клапаны с ручным управлением.

ДА

НЕТ

ΔP

< или =

600 psi

ΔP

< или =

700 psi

ΔP

< или =

600 psi

ΔP

< или =

700 psi

ΔP

< или =

800 psi

Пары / газ

Среда

Выделяемая жидкость

Среда

Среда, отличная от жидкости мгновенного испарения

Среда

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

Пары / газ

Среда

Жидкость мгновенного испарения

Среда

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

В пределах общих правил.  Дальнейшая оценка не требуется.

В пределах общих правил.  Дальнейшая оценка не требуется.

В пределах общих правил.  Дальнейшая оценка не требуется.

В пределах общих правил.  Дальнейшая оценка не требуется.

В пределах общих правил.  Дальнейшая оценка не требуется.

Среда, отличная от жидкости мгновенного испарения

Среда

Рисунок D-6: Общие правила для регулирующих Y-образных

клапанов диаметром 3/4 – 1-1/2 дюйма

Примечания

- У Y-образных клапанов обычно регулируемые шарнирные диски в корпусе типа клетки.  Диск регулируется в клетке в одной точке возле штока.

Некоторые изготовители предлагают полностью регулируемый диск или невращающийся диск, регулируемый в двух точках, что представляет собой конструкцию, наиболее устойчивую к вибрации диска и штока.  Важно выяснить, какова конструкция диска в оцениваемом клапане.  Если она не известна, предполагается, что это шарнирный диск с одинарным регулированием в корпусе типа клетки. Далее необходимо выяснить, требуется ли дальнейшая оценка.

- При высоком ΔP необходимо проконсультироваться с производителем клапана о необходимости полного исполнения затвора из стеллита для уменьшения проблем с эрозией.

Рисунок D-7: Y-образный регулирующий клапан

Y-образный регулирующий клапан, диаметр

2 – 3 дюйма

Есть ли у Y-образного клапана полностью направляемый невращающийся диск?

См. прим. 1.

Рабочая среда клапана

(Условия технологической среды клапана)

| Данные положения относятся к невращающимся полностью регулируемым| дискам или дискам с двойным регулированием|

ΔP

< или =

400 psi

Рабочая среда клапана

(Условия технологической среды клапана)

|Данные положения относятся к Y-образным шарнирным дискам с одинарным регулированием |

В пределах общих

правил.  Дальнейшая

оценка не требуется.

Необходима дальнейшая оценка.  Связаться с изготовителем арматуры и запросить его мнение о приемлемости клапана в указанных технологических условиях.  Следует изучить возможность перехода на полностью регулируемые y-образные клапаны или регулирующие клапаны с ручным управлением.

Необходима дальнейшая оценка.  Связаться с изготовителем арматуры и запросить его мнение о приемлемости клапана в указанных технологических условиях.  Следует изучить возможность перехода на полностью регулируемые y-образные клапаны или регулирующие клапаны с ручным управлением.

ДА

НЕТ

ΔP

< или =

500 psi

ΔP

< или =

600 psi

ΔP

< или =

500 psi

ΔP

< или =

600 psi

ΔP

< или =

700 psi

Пары / газ

Среда

Жидкость мгновенного испарения

Среда

Среда, отличная от жидкости мгновенного испарения

Среда

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

Пары / газ

Среда

Жидкость мгновенного испарения

Среда

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

В пределах общих правил.  Дальнейшая оценка не требуется.

В пределах общих правил.  Дальнейшая оценка не требуется.

В пределах общих правил.  Дальнейшая оценка не требуется.

В пределах общих правил.  Дальнейшая оценка не требуется.

В пределах общих правил.  Дальнейшая оценка не требуется.

Среда, отличная от жидкости мгновенного испарения

Среда

диаметром 2 – 3 дюйма

Примечания

- У Y-образных клапанов обычно регулируемые шарнирные диски в корпусе типа клетки.  Диск регулируется в клетке в одной точке возле штока.

Некоторые изготовители предлагают полностью регулируемый диск или невращающийся диск, регулируемый в двух точках, что представляет собой конструкцию, наиболее устойчивую к вибрации диска и штока.  Важно выяснить, какова конструкция диска в оцениваемом клапане.  Если она не известна, предполагается, что это шарнирный диск с одинарным регулированием в корпусе типа клетки. Далее необходимо выяснить, требуется ли дальнейшая оценка.

- При высоком ΔP необходимо проконсультироваться с производителем клапана о необходимости полного исполнения затвора из стеллита для уменьшения проблем с эрозией.

Y-образный регулирующий клапан диаметром

4 – 6 дюйм

Есть ли у Y-образного клапана полностью направляемый невращающийся диск? См. прим. 1.

Рабочая среда клапана

(Условия технологической среды клапана)

| Данные положения относятся к невращающимся полностью регулируемым дискам или дискам с двойным регулированием|

ΔP

< или =

350 psi

Рабочая среда клапана

(Условия технологической среды клапана)

| Данные положения относятся к Y-образным шарнирным дискам с одинарным регулированием |

В пределах общих

правил.  Дальнейшая

оценка не требуется.

Необходима дальнейшая оценка.  Связаться с изготовителем арматуры и запросить его мнение о приемлемости клапана в указанных технологических условиях.  Следует изучить возможность перехода на полностью регулируемые y-образные клапаны или регулирующие клапаны с ручным управлением.

Необходима дальнейшая оценка.  Связаться с изготовителем арматуры и запросить его мнение о приемлемости клапана в указанных технологических условиях.  Следует изучить возможность перехода на полностью регулируемые y-образные клапаны или регулирующие клапаны с ручным управлением.

ДА

НЕТ

ΔP

< или =

450 psi

ΔP

< или =

550 psi

ΔP

< или =

450 psi

ΔP

< или =

550 psi

ΔP

< или =

650 psi

Пары / газ

Среда

Жидкость мгновенного испарения

Среда

Среда, отличная от жидкости мгновенного испарения

Среда

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

Пары / газ

Среда

Жидкость мгновенного испарения

Среда

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

В пределах общих правил.  Дальнейшая оценка не требуется.

В пределах общих

правил.  Дальнейшая

оценка не требуется.

В пределах общих

правил.  Дальнейшая

оценка не требуется.

В пределах общих

правил.  Дальнейшая

оценка не требуется.

В пределах общих

правил.  Дальнейшая

оценка не требуется.

Среда, отличная от жидкости мгновенного испарения

Среда

Рисунок D- 8: Y-образный регулирующий клапан

диаметром 4 – 6 дюймов

Примечания

- У Y-образных клапанов обычно регулируемые шарнирные диски в корпусе типа клетки.  Диск регулируется в клетке в одной точке возле штока.

Некоторые изготовители предлагают полностью регулируемый диск или невращающийся диск, регулируемый в двух точках, что представляет собой конструкцию, наиболее устойчивую к вибрации диска и штока.  Важно выяснить, какова конструкция диска в оцениваемом клапане.  Если она не известна, предполагается, что это шарнирный диск с одинарным регулированием в корпусе типа клетки. Далее необходимо выяснить, требуется ли дальнейшая оценка.

- При высоком ΔP необходимо проконсультироваться с производителем клапана о необходимости полного исполнения затвора из стеллита для уменьшения проблем с эрозией.

Y-образный регулирующий клапан диаметром

8 дюйм

Есть ли у Y-образного клапана полностью регулируемый невращающийся диск? См. прим. 1.

Рабочая среда клапана

(Условия технологической среды клапана)

| Данные положения относятся к невращающимся полностью регулируемым дискам или дискам с двойным регулированием|

ΔP

< или =

300 psi

Рабочая среда клапана

(Условия технологической среды клапана)

| Данные положения относятся к Y-образным шарнирным дискам с одинарным регулированием|

В пределах общих

правил.  Дальнейшая

оценка не требуется.

Необходима дальнейшая оценка.  Связаться с изготовителем арматуры и запросить его мнение о приемлемости клапана в указанных технологических условиях.  Следует изучить возможность перехода на полностью регулируемые y-образные клапаны или регулирующие клапаны с ручным управлением.

Необходима дальнейшая оценка.  Связаться с изготовителем арматуры и запросить его мнение о приемлемости клапана в указанных технологических условиях.  Следует изучить возможность перехода на полностью регулируемые y-образные клапаны или регулирующие клапаны с ручным управлением.

ДА

НЕТ

ΔP

< или =

400 psi

ΔP

< или =

500 psi

ΔP

< или =

400 psi

ΔP

< или =

500 psi

ΔP

< или =

600 psi

Пары / газ

Среда

Жидкость мгновенного испарения

Среда

Среда, отличная от жидкости мгновенного испарения

Среда

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

Пары / газ

Среда

Жидкость мгновенного испарения

Среда

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

В пределах общих

правил.  Дальнейшая оценка не требуется.

В пределах общих

правил.  Дальнейшая

оценка не требуется.

В пределах общих

правил.  Дальнейшая

оценка не требуется.

В пределах общих

правил.  Дальнейшая

оценка не требуется.

В пределах общих

правил.  Дальнейшая

оценка не требуется.

Среда, отличная от жидкости мгновенного испарения

Среда

Рисунок D- 9: Y-образный регулирующий клапан

диаметром 8 дюймов

Примечания

- У Y-образных клапанов обычно регулируемые шарнирные диски в корпусе типа клетки.  Диск регулируется в клетке в одной точке возле штока.

Некоторые изготовители предлагают полностью регулируемый диск или невращающийся диск, регулируемый в двух точках, что представляет собой конструкцию, наиболее устойчивую к вибрации диска и штока.  Важно выяснить, какова конструкция диска в оцениваемом клапане.  Если она не известна, предполагается, что это шарнирный диск с одинарным регулированием в корпусе типа клетки. Далее необходимо выяснить, требуется ли дальнейшая оценка.

- При высоком ΔP необходимо проконсультироваться с производителем клапана о необходимости полного исполнения затвора из стеллита для уменьшения проблем с эрозией.

# SCOPE

- This specification covers corporate piping material line classes to be used for onshore facilities and projects at Tengiz, using ASME B31.3 Process Piping, ASME B31.1 Power Piping, AMSE B31.4 Liquid Transportation Systems for Hydrocarbons and ASME B31.8 Gas Transmission and Distribution Piping Systems.

- Systems Excluded:

  - Instrument control piping, downstream of the piping block valve.

  - Instrument control valves

  - Items designated as Speciality Piping items (SP Tag Nos) these commodities are controlled within an SP register, compiled by the Piping  department.

  - Cryogenic piping (lower than -140ºC)

- Legacy Documents

This specification shall be the master Piping Materials Specification for all new work executed on TCO facilities whether new greenfield installations or modifications or upgrades to existing installations.

However, it is recognised that it may be necessary to refer to the legacy documentation and associated cross references for the existing plants to establish components currently installed, how new components may interface with existing components as part of a new installation, or establish extent of replacement of existing components as part of modifications or upgrade of existing plant.

These legacy documents have been produced during various stages of development of the TCO facilities in Tengiz and are listed as follows:

L-ST-2003	Piping Material Classes (KTL Plant)

L-ST-2003A	Piping and Material Classes for SGP/SGI Plant and Field Facilities

L-ST-2003B	Vent, Drain and Instrument Connection Details for SGP/SGI Plant and Field Facilities

L-ST-2003C	Standard Details Vent, Drain and Instrument Assembly Details for KTL Plant (Legacy Standard)

L-ST-2003C Att. A	Standard Details Vent, Drain and Instrument Assembly Details for KTL Plant (Legacy Standard)

L-ST-2003-02605	Piping Material Classes (Sulphur Expansion Project)

L-ST-2003-02605A    Amendments to Line Class Detail Sheets

(01-16)

L-ST-2003A-04310	Addendum to Piping and Material Classes for SGI/SGP Plant and Field Facilities (SGI/SGP Capacity and Reliability Project)

These documents shall be used as reference source for in-kind replacements only in existing facilities. All new installations and not in-kind replacements in existing facilities shall comply with this specification. Any deviation to this shall be agreed with Company.

Actual components installed shall be verified by physical inspection in the field.

# REFERENCES

- All works and materials will comply with all relevant GOST / SNiP requirements by the application of ASME codes and standards as listed in this specification.

- Where a GOST or SNiP specifies a requirement which is at variance with this specification the most stringent requirement shall apply.

- Where no acceptable GOST’s or SNiP’s Codes and Standards are available, equivalent internationally recognized codes and standards may be proposed by Contractor / Supplier for Purchaser acceptance.

- Reference shall be made, but not limited to the following documents which are    considered part of this specification.

- Edition used should be that in effect at Contract award - The edition being used should be documented at that point.

- Design, construction, and general project requirements shall comply with the following Purchaser and Project specifications, Codes, Standards, and Regulations applicable in the country where the Project is located:

## Engineering and Purchase Specifications

A-ST-2005	Galvanising

COM-SU-4743-TCO     External Coatings

COM-SU-5191-TCO     Coating Systems

CPM-PU-5074-TCO      Positive Material Identification Program for Source PMI

PIM-SU-5209-TCO	Flange Gaskets and Bolting

IRM-SU-1381-TCO	Thermal Insulation for Hot Lines, Vessels and Exchangers

IRM-SU-2634-TCO	Thermal Insulation for Cold Lines, Vessels and Exchangers

IRM-SU-3865-TCO	Thermal Insulation for Hot Storage Tanks

L-ST-2005	Layout & Piping for Mech. Packages

L-ST-2006	Colour Coding & Material Traceability

L-ST-2009	Purchase requirements for Pipe and Fittings and Flanges

L-ST-2025 		Piping Standard Details

L-ST-2030	Purchase Requirements for Bolting

L-ST-2048	Purchase Requirements for Special Pipe Supports

L-ST-2055	Vent, Drain and Instrument Connection Details.

L-ST-2056	Detailed Piping Line Class Specifications

PIM-DU-5093-TCO	Process Unit and Offsite Layout

PIM-DU-5138-TCO	Piping Design

PIM-DU-5155-TCO	Piping Flexibility and Stress Analysis

PIM-PU-5124-TCO	Installation of Underground HDPE Firewater Lines

PIM-SU-2505-TCO	Piping Fabrication

PIM-SU-2411-TCO	Descaling and Cleaning of Steel Piping

PIM-SU-3541-TCO	Hydrotesting of Onshore Piping Systems

PIM-SU-5104-TCO	Valves Purchase

PIM-SU-5153-TCO	Design of Pipe Supports

PPL-SU-4737-TCO	Induction Bending

SID-SU-5106-TCO	Safety in Design Specification

W-ST-2025	Process Plant Piping Welding & PWHT

## Industry Codes and Standards

American Petroleum Institute (API)

API 594	Check Valves, Flanged, Lug, Wafer and Butt-welding

API 598	Valve Inspection and Test

API 599	Steel and Ductile Iron Plug Valves

API 5L                        Specification for Line Pipe

API 600	Bolted Bonnet Steel Gate Valve for Petroleum and Natural Gas Industries

API 602	Steel Gate, Globe and Check Valves for Sizes NPS 4 and Smaller for Petroleum and Natural Gas Industries

API 603	Corrosion Resistant Bolted Bonnet Gate Valves

API 608	Metal Ball Valves - Flanged, Threaded, and Welding End

API 609	Butterfly Valves: Double Flanged, Lug and Wafer Type

API 6A 	Specification for Wellhead and Christmas Tree Equipment

API 6A718	Nickel Base Alloy 718 for Oil&Gas Drilling and Production Equipment

API 6D 	Pipeline Valves, End Closures, Connectors and Swivels

API RP 941	Steels for Hydrogen Service at Elevated Temperatures and Pressures

American Society of Mechanical Engineers (ASME)

ASME Boiler and Pressure Vessel Code (BPVC)

ASME Section VIII	Section VIII, Rules for Construction of Pressure Vessels Division 1

ASME B1.20.1	Pipe Thread, General Purpose (Inch)

ASME B16.10	Face-to-Face and End-to-End Dimension of Ferrous Valves

ASME B16.11	Forged Fittings, Socket-Welding and Threaded

ASME B16.20	Metallic Gaskets for Pipe Flanged-Ring Joint, Spiral-Wound, and Jacketed

ASME B16.21	Nonmetallic Flat Gaskets for Pipe Flanges

ASME B16.25	Butt Welding Ends

ASME B16.34	Valves-Flanged, Threaded, and Welding End

ASME B16.36	Orifice Flanges

ASME B16.47	Large Diameter Steel Flanges, NPS 26 to NPS 60

ASME B16.48	Steel Line Blanks

ASME B16.5	Pipe Flanges and Flanged Fittings, NPS 1/2 TO NPS 24

ASME B16.9	Factory-Made Wrought Butt-Welding Fittings

ASME B31.1	Power Piping

ASME B31.3	Process Piping

ASME B31.4 	Liquid Transportation Systems for Hydrocarbons

ASME B31.8 	Gas Transmission and Distribution Piping Systems

ASME B36.10M	Welded and Seamless Wrought Steel Pipe

ASME B36.19M	Stainless Steel Piping

American Standard for Testing and Materials (ASTM)

ASTM A53	Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated Welded and Seamless

ASTM A105	Seamless Carbon Steel Pipe for High-Temperature Service

ASTM A106	Seamless Carbon Steel Pipe for High Temperature Services

ASTM A123	Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel Products

ASTM A182	Forged or Rolled Alloy and Stainless Steel Pipe Flanges, Forged Fittings, and Valves and Parts for High-Temperature Service.

ASTM A193	Alloy-Steel and Stainless Steel Bolting Materials for High Temperature Service

ASTM A194	Carbon and Alloy Steel nuts for Bolts for High Pressure and/or High Temperature Service

ASTM A216	Steel Castings, Carbon, Suitable for Fusion Welding for High Temperature Service

ASTM A217	Steel Castings, Martensitic Stainless and Alloy, for Pressure- Containing Parts, Suitable for High-Temperature Service

ASTM A234	Piping Fittings of Wrought Carbon Steel and Alloy Steel for Moderate and Elevated Temperatures

ASTM A240	Chromium and Chromium-Nickel Stainless Steel Plates, Sheets and Strips for Pressure Vessel and General Applications

ASTM A307	Carbon Steel Bolts and Studs, 60,000 psi Tensile Strength

ASTM A312	Seamless, Welded and Heavily Cold Worked Austenitic Stainless Steel Pipes

ASTM A320	Alloy-Steel and Stainless Steel Bolting Materials for Low Temperature Service

ASTM A333	Seamless and Welded Steel Pipe for Low - Temperature Service

ASTM A335	Seamless Ferritic Alloy-Steel Pipe for High Temperature Service

ASTM A350	Carbon and Low-Alloy Steel Forgings, Requiring Notch Toughness Testing for Piping Components

ASTM A351	Castings, Austenitic, for Pressure Containing Parts

ASTM A352	Standard Specification for Steel Castings, Ferritic and Martensitic, for Pressure-Containing Parts, Suitable for Low-Temperature Service

ASTM A358	Electric-Fusion-Welded Austenitic Chromium-Nickel Stainless Steel Pipe for High-Temperature Service and General Applications

ASTM A403	Wrought Austenitic Stainless Steel Piping Fittings

ASTM A420	Piping Fittings of Wrought Carbon Steel and Alloy Steel for Low- Temperature Service

ASTM A453	Standard Specification for High-Temperature Bolting, with Expansion Coefficients Comparable to Austenitic Stainless Steels

ASTM A494	Standard Specification for Castings, Nickel and Nickel Alloy

ASTM A515	Carbon Steel Plate for Intermediate and Higher Temperature Service

ASTM A516	Pressure Vessel, Carbon Steel, for Moderate and Lower-Temperature - Service

ASTM A671	Electric Fusion Welded Steel Pipe for Atmospheric and Lower Temperatures

ASTM A672	Electric - Fusion - Welded Steel Pipe for High Pressure at Moderate Temperatures

ASTM A691	Carbon and Alloy Steel Pipe, Electric Fusion Welded for High-Pressure Service at High Temperatures

ASTM A694	Carbon Steel High Strength Forgings

ASTM A990	Iron-Nickel-Chromium  and Nickel Alloy Castings Specially Controlled for Pressure Retaining Parts for Corrosive Service

ASTM B366	Standard Specification for Factory-Made Wrought Nickel and Nickel Alloy Fittings

ASTM B423	Standard Specification for Nickel-Iron-Chromium-Molybdenum-Copper Alloy (N08825, N08221, and N06845) Seamless Pipe and Tube

ASTM B424	Standard Specification for Ni-Fe-Cr-Mo-Cu Alloy (UNS N08825, UNS N08221, and UNS N06845) Plate, Sheet, and Strip

ASTM B444	Standard Specification for Nickel-Chromium-Molybdenum-Columbium Alloys (UNS N06625 and UNS N06852) and Nickel-Chromium-Molybdenum-Silicon Alloy (UNS N06219) Pipe and Tube

ASTM B564	Standard Specification for Nickel Alloy Forgings

ASTM B705	Standard Specification for Nickel-Alloy (UNS N06625, N06219 and N08825) Welded Pipe

ASTM D2996	Specification for Filament Wound Reinforced Thermosetting Resin Pipe and Fittings

ASTM D4024	Specification for Reinforced Thermosetting Resin Flanges

International Organization for Standardization (ISO)  / German Institute for Standardization (DIN) / IOGP

BS 4515-1	Specification for welding of steel pipelines on land and offshore; Part 1: Carbon and carbon manganese steel pipelines

BS EN 12288  	Industrial Valve - Copper alloy gate valves

DIN 13-1    	ISO general purpose metric screw threads - Part 1: Nominal sizes for coarse pitch threads; nominal diameter from 1 mm to 68 mm

ISO 4032	Hexagon nuts, style 1 - Product grades A and B

IOGP S-563	          Piping & Valve Components – Material Data Sheets

Manufacturers Standardization Society (MSS)

MSS SP-25		Standard Marking Systems for Valves and Fittings

MSS SP-75		Specification for High Test Wrought Butt-Welding Fittings

MSS SP-83		Class 3000 Steel Pipe Unions, Socket Weld & Threaded

MSS SP-95		Swage Nipples and Bull Plugs

MSS SP-97		Integrally Reinforced Forged Branch outlet Fittings - Socket Welding, Threaded and Butt Welding Ends

National Association of Corrosion Engineers (NACE)

NACE MR0175/	   Petroleum and Natural Gas Industries - Materials for Use in H2S-ISO15156	   containing Environments in Oil and Gas Production.

NACE SP0403	Avoiding Caustic Stress Corrosion Cracking of Refinery Equipment and Piping

NACE TM0284	Evaluation of Pipeline and Pressure Vessel Steels for Resistance to Hydrogen-Induced Cracking

National Fire Prevention Association (NFPA)

NFPA 59A		Standard for the Production, Storage, and Handling of Liquefied Natural Gas (LNG)

RoK codes and standards

SP RK 3.05-103 		Process equipment and piping;

SP RK 2.02-106	Design of Fire Safety Systems for Tengizchevroil (TCO) Asset Development Facilities

SN 527-80 		Instruction on designing process steel pipes PN up to 10 Mpa;

SNiP 2.04.12 		Steel pipeline strength calculations;

SNiP РК 3.05		Trunk pipelines;

GOST 24950		Bent branches and elbows at line bends for transmission steel pipelines. Specifications;

SN 550		Instructions for designing process plastic pipelines;

VSN 51-3, 51-2.38		Design of steel field pipelines;
Industrial safety requirements for technological pipelines operation , approved by the Order of RoK Ministry of Emergencies No.176 as of July 27, 2009;

Safety requirements on fuel, toxic, liquid gases pipelines operation № 36 as of 29.01.2010;

Steam and Hot Water Pipelines Safety Specification № 49 26.01.2009.

## Conflict Resolution

In the event of any inconsistency between the requirements stated in the various technical and reference documents, the following order of precedence shall apply:

- Local country statutes, regulations, and directives

- Local country codes and standards

- The project requisition

- Data sheets

- This specification

- Client specific standards

- Other international codes and standards

- Good International Industry Practice

Notwithstanding the stated hierarchy, any discrepancies between the requirements of the above documents shall be forwarded in writing to the Purchaser for resolution.

# INTRODUCTION

The purpose of this document is to provide a single reference point that specifies the design and selection of standard piping components in order to maintain a consistent approach.

## Description of Piping Material Line Classes

Piping Item descriptions/codes shall be as per the specification L-ST-2056 (Electronic Piping Line Class application – ePLC). Vent, drain and Instrument connections shall be as per specification L-ST-2055. Each Piping Line Class comprises a number of pages that contain the following:

  - Basic design information including applicable piping code, piping material, corrosion allowance, flange rating, design pressure and temperature per applicable material table, etc.

  - Piping material details on pipe sizes and respective wall thickness, nipples, fittings and their associated ASTM material codes and manufacturer standards.

  - An Item Code and short material description for each piping component used in the piping material line class, based on the Purchaser’s “Piping Material Commodities Catalogue”.

  - Descriptions of bulk material valves with applicable sizes and ratings, family of flanges and orifice flanges, gasket type/details and stud bolt material suitable for the design and/or service requirements.

  - Branch connection legend and chart for branch lines or stub-in connections between the headers and the branch pipes.

  - Applicable notes regarding material design guidelines/clarifications and material details.

  - A list of processes and/or utilities for the subject piping material specification is intended.

### Item Descriptions

The item descriptions in the individual pipe classes are abbreviated and shall not be used for purchase. Generally, only the items listed may be used in a piping system.

Components required, but not listed will be treated as “out of spec” or Piping Speciality `SP` Items and their use agreed, specified and controlled by Engineering.

For Purchase Descriptions, reference should be made to the `Piping Materials Commodities Catalogue`. Items specified, or referenced by manufacturer and brand/ref./fig. no., are not intended to exclude items offered by other manufacturer.

Products made by reputable manufacturers and of compatible type, quality and characteristics may be submitted for Piping Engineering evaluation.

## How to Access the Piping Material Line Class Documents

Appendix A contains the Piping Line Class Selection Tables which summarize all Line Classes and provide information to assist in the selection of the appropriate Line Class.

# DESIGN ENGINEERING PRINCIPLES

## Piping Wall Thickness

- All piping component wall thicknesses specified in the individual piping material line classes are calculated in accordance with ASME B31.1/ASME B31.3, ASME B31.4, ASME B31.8, based on the internal design pressure and design temperature of the flange rating limits as specified in the respective piping line class.

- Piping component wall thickness shall not be less than that specified in the Piping Line Classes

- The calculation does not account for any additional loadings imposed, such as thermal loads due to thermal expansion stress range, sustained load due to weight, live loads, and other loadings that must be considered per ASME B31.1/ASME B31.3, ASME B31.4, ASME B31.8.

- The wall thickness specified in the piping material line classes will need to be verified for vacuum design conditions if applicable.

  - Line NPS 30 and smaller, which are subject to vacuum, may require wall thicknesses to be increased in order to withstand partial or full vacuum design without stiffener rings.

  - This follow-up action shall be taken to ascertain that the pipe wall thickness adequacy, due to elastic concern, is fully addressed as soon as the external pressure design requirement is identified on the project.

  - Application of stiffener rings for lines larger than NPS 30 shall be considered when a vacuum design condition is identified.

- Nominal sizes and wall thicknesses of pipe, as specified in the piping material line classes, shall where possible, be in accordance with ASME B36.10M and ASME B36.19M, as applicable.

- The basis of design of butt welded fittings not covered by ASME B16.9 or MSS SP-75 shall be determined during Supplier's detailed design and engineering phase.

## Pressure/Temperature Ratings

- Refer to “Piping Line List” for Design and Operating temperatures and pressures.

- Pressure/temperature ratings of flanged components shall be based on ASME B16.5, ASME B16.47, or ASME B16.34 as applicable based on NPS.

- Under normal conditions, flanged components larger than NPS 24 shall be specified as conforming to ASME B16.47 Series A for Class 150 and higher, unless specifically stated in the respective piping material line class.

- ASME B16.47 Series B flanges, having more compact dimensions, may be used in low pressure systems such as flare headers when necessary and determined to be suitable for the external loading imposed on the flange assembly. Note that Series B flanges may require higher bolt loads to achieve leak tight performance; contact a sealing subject matter expert for determining proper bolting torques. Owner authorization shall be obtained before specifying ASME B16.47, Series B flanges. Alternatively, proprietary compact flanges designed to ASME Section VIII Div. 2 may be used with the Owner authorization and following any project product selection process.

- Pressure is indicated in barg and temperature in degrees C.

- In piping line classes where valves with soft (resilient) seats are applied, design limits shall be adapted in order to cope with pressure-temperature ratings capability as defined in the applicable valve standard or valve description.

## Design Values

- Allowable stresses for pipe shall be derived from ASME B31.3, Table A-1, the applicable ASME B31.1, ASME B31.4 or ASME B31.8 material allowable stress tables with reference to material specifications as specified in the applicable Piping Line Class.

- Internal pressure calculations for seamless pipe as well as for 100% RT welded pipe have been performed based on a weld joint factor E=1.00 and a wall thickness mill tolerance of 12.5%. This results in equal wall thickness requirements for butt welded fittings, such as elbows and tees. For these components, not more than 87.5% of the nominal wall thickness shall be used, as defined in ASME B31.3, paragraph 302.2.2.

- Other design considerations shall include:

  - Internal vacuum caused by reduction of pressure due to cooling of gas or vapour.

  - Increased pressure caused by fluid expansion.

  - Steam out of blocked in systems

  - Occasional variation of pressure and temperature, above operating levels.

  - Ambient temperature at Project location, (high/low extremes)

  - Additional loadings including, but not limited to thermal expansion / contraction, wind, slugging etc.

## Branch Connections

- Reinforcement requirements for 90-degree branch connections have been sized for internal pressure in accordance with ASME B31.3, paragraph 304.3, based on design limits of the individual piping classes.

- The designer / stress engineer shall be responsible for checking adequacy of branch connections for other reinforcement requirements, such as thermal loading due to pipe weights, etc.

- Appendix C contains Branch Charts pertaining to each line class, which provide the specified type of branch connection, suitable for the design conditions of that line class. When branch loading is such that stress intensification factors and flexibility are of concern, the suitability of the specified branch type shall be checked and confirmed.

- For each run-branch size relation, alphabetic characters refer to the specified type of connection.

  - The Appendix C Branch Charts specify branch fitting up to, and including header pipe size 24" and reinforcing pads for header pipe sizes above 24”.

  - In the event that application of branch fittings is not feasible due to limited room, pipe-to-pipe branch connection with reinforcing pad may be applied when verified by code calculations.

- Additionally, when acoustic induced vibration (AIV) is of concern per PIM-DU-5155-TCO (AIV analysis must be carried out), suitable types of branch connections and local piping wall thicknesses shall be evaluated and designed to mitigate the risk of failure.

## Hydrotest Pressures

- Hydrotest pressures are line specific and are specified in the relevant Piping specification and Line List.

- For Hydrotest requirements, refer to PIM-SU-3541-TCO and procedure X-000-L-PRO-0001.

## Design Temperature

- For Design Temperatures, refer to PIM-DU-5138-TCO.

# GENERAL PIPING DESIGN PRACTICES

## General Practices

- Pipe Nominal Bore Sizes (NBS) shall be in inches for all piping items.

- Pipe, valves, and fittings in sizes 1 ¼, 2 ½, 3 ½, 5 and 22 inches shall not be used.

- The range of pipe sizes above 24 inches, if economically justifiable, shall be restricted to the following line sizes to avoid purchase of various different diameter fittings and short pipe spools: 30, 36, 42, 48, 56, 64, 72, 84, and 96 inches. Deviation from these standard pipe sizes shall require Owner prior approval.

- Nominal sizes of flanges and valves shall not deviate from the above specified.

Pipe bending shall be in compliance with ASME B31.3 and Purchaser specification PPL-SU-4737-TCO.

The vent, drain and instrument connection details are specified in TCO Specification L-ST-2055 Vent, Drain and Instrument Connection Details and L-ST-2056 Detailed Piping Line Class Specifications.

The corrosion allowances stated per pipeline class in Appendix A represent the total corrosion allowance designed for in the respective class over the required 20 year operational period. The appropriate corrosion rate is calculated for each service and consolidated as per section 6.1.1. The corrosion rates shall be reviewed and the appropriate materials selected to provide the 20 year design life. Generally, CS materials may be used for corrosion rates corresponding to category (a) below. Higher corrosion rates should normally require non-ferrous (SS) materials.

Corrosion Rates are:

  - noncorrosive and low corrosive - a corrosion rate of up to 0.1 mm/year (steel resistant);

  - middle corrosive - a corrosion rate of 0.1-0.5 mm/year;

  - high corrosive - a corrosion rate of more than 0.5 mm/year.

## Pipe and Fittings Practices

- ASTM A671 material shall be specified for impact tested low-temperature carbon steel (LTCS) line classes where stress relieving of the pipe longitudinal weld seam is required.

- Stress relief requirements for the longitudinal weld shall be determined in accordance with the post weld heat treatment (PWHT) requirements of ASME B31.3 or service- related requirements.

## Flange Practices

- Flanges larger than 60-inch diameter shall be based on ASME BPVC VIII (Division 1) or a proprietary design to ASME Section VIII Division 2 and shall be developed by Supplier in consultation with the Owner.

- Flange assemblies shall be installed and tightening/tensioning carried out in accordance with specification PIM-SU-5209-TCO. When the use of hydraulic tensioning equipment is required, bolt lengths shall be extended by 1xD (D = diameter of bolt) and a third nut installed after assembly.

## Valve Practices

- The application of chain operators for valves is typically not allowed in most facilities and shall require Engineering and Purchaser approval.

- The requirement for valves with body / bonnet cavity over pressurization protection shall be considered on a service and design requirement basis, especially in liquified gas service and addressed during the design phase of the Project. Valves designed to API 6D have the potential for over pressurization in open and closed positions, other valve types and designs shall be considered but over pressurization protection may be deemed not appropriate due to the ability to automatically relieve via the upstream seat.

Where valves are identified as a type that can trap liquids within the body / bonnet area. They shall have a valve design review during the enquiry (bid analysis) stage of requisitioning. For any valve requiring body / bonnet cavity over pressurization protection, particular attention shall be paid to means to relieve potential pressure build up, as part of the valve manufacturers design. The valves shall be bidirectional and the valve supplier/manufacturer shall be informed of this requirement, as part of the requisition enquiry package.

- Ball valves shall have the lever/hand wheel positioned in such a way that it extends outside of any insulation and clear by at least 50 mm.

- For valve purchasing, refer to PIM-SU-5104-TCO.

- For the general recommendation on gear operators for each valve type, refer to PIM-SU-5104-TCO

## Bolting Practices

Stud bolt length shall be based on the effective thread length. Bolt lengths shall be rationalized to 5 mm increments to ensure a minimum of two thread protrusion through each nut.

# MISCELLANEOUS PIPING MATERIAL PRACTICES

## Miscellaneous Piping Design Practices

- Carbon steel piping material design temperature limit is 415°C.

  - A corrosion allowance on CS piping material of 1.5mm to 3mm shall be applied based on process service environment.

  - Low Cr-Mo piping material shall have corrosion allowance ranges from 1.5 mm to 4.5 mm.

  - Stainless steel shall have a minimum corrosion allowance (wall thickness contingency) of 1.0 mm.

- Stainless steel Line Classes are standardized on a minimum pipe schedule of Sch80S for sizes ½" to 1 ½" and Sch 40S for sizes 2" to 6". The min wall thickness or retirement thickness for duplexes, nickel and other exotic materials shall be defined as a function of mechanical strength and shall be minimum of 2 mm.

Stainless steel piping materials type 304/304L and 316/316L shall be specified with dual stamping (dual grade).

Main run pipe shall not be less than size NPS 2”

Low Temp Carbon Steel materials are used throughout the project in order to cater for the ambient design condition of minus 40°C. Other pipe materials are specified, such as Stainless Steel, GRE, HPPE, Nickel Alloys etc., to suit product requirement. Standard carbon steels and ductile irons shall not be used.

To ensure maximum interchangeability and minimize the possibility of installing incorrect components into a piping configuration on-site, all piping items shall be specified, certified and purchased on the basis that sour service as per the requirements of NACE MR-0175 / ISO15156 (latest) are met.

Pipes and fittings specified as galvanized shall be hot dipped galvanized in accordance with ASTM A123 and A-ST-2005. Galvanized pipes and fittings shall not be used in hydrocarbon service.

Unless specified otherwise, galvanized Low Temp Carbon Steel shall be threaded construction up to NPS 2” and Butt- Weld construction NPS 3” and above. Butt-Welded pipe, fittings and flanges shall be purchased on the basis that sour service requirements shall be met per of NACE MR-0175 / ISO15156 and are fabricated into spools and then galvanized. Unless advised by the Fabricator, spools should be designed to fit in a bath with dimensions of 6 m x 2 m x 1.5 m. Flange faces shall be protected from galvanizing. If this is not possible, then the affected flange faces shall be remachined back to parent metal with the required surface finish. Care shall be taken not to machine the flange faces to the extent that the final dimensions do not meet the requirements of ASME B16.5.

All galvanizing damaged during pipe wrench tightening shall be touched up with zinc rich paint.

Carbon steel and alloy steel piping material application in hydrogen service shall have hydrogen partial pressures below the API 941 Figure 1 with additional safety margin. Additional safety margin shall be 28°C and 345 kPa below the API 941 Figure 1 curve.

A minimum of Class 300 flange rating is required in anhydrous ammonia for all material grades.

The following definitions apply to terms used in the line classes for H2S concentration levels:

  - For interchangeability and to reduce the risk of incorrect valve selection, all valves are specified to NACE MR0175/ISO 15156-latest edition for sour service.

  - Sour Service is defined as a system having at least 0.0035 bara partial pressure of hydrogen sulphide, above 4.48 bara total pressure.

  - Sour Water Service is defined as a fluid stream that contains liquid water and at least 50 ppm (mg / Kg) of dissolved hydrogen sulphide.

Category D service, as defined in ASME B31.3, Section 300.2, is for the services (including water, air, CO2, steam, condensate, nitrogen, lube oil, and seal oil) that:

  - Are non-flammable, nontoxic, and not damaging to human tissue;

  - Have a design pressure not to exceed 10.3 barg (150 psig); and

  - A design temperature from -29°C (-20°F) through 186°C (366°F).

All buttweld end preparation for welding shall be in accordance with ASME B16.25. Reference shall be made to API 6A for joint preparation for 10000 psi and higher Line Classes.

Stress relief requirements for fabrication welds and for pipe manufactured with longitudinal weld seams shall be determined in accordance with the post weld heat treatment (PWHT) requirements of the applicable piping code (ASME B31.1, B31.3, B31.4 or B31.8) and in consideration of service-related stress relief requirements.

All pipeline pipe classes shall be buttweld construction. No threaded or socket weld joints shall be accepted.

All socket -weld joints where allowed to be used shall comply with the following;

  - All carbon steel socket welds shall require a preheat and minimum interpass for both components of 100°C for all welding. Stainless and nickel alloys shall not require preheat.

  - Socket welds shall only be made with a minimum of two pass welds (2 layers) using the GTAW process with appropriate filler wire.

  - Socket welding procedures are required for review and acceptance by the Project,  prior to welding.

  - Socket welding procedures shall require specific procedure qualification that shall be made on a pipe to socket weld flange. Qualification shall require cutting into equal sections to provide 4 off macro cross sections. All shall show full fusion from root to cap and a minimum throat (weld thickness) not less than 1.4 times pipe wall thickness.

  - A detailed hardness survey shall be made for carbon steel items only, on at least 2 sections from pipe to flange with traverses near the weld surface and near to the root. All values shall be less than 200HB/210HV10.  Refer to BS4515 Figure 5 for details.

  - All carbon steel socket welds in sour service that are produced shall be hardness tested on completion after the required PWHT. Test using Microdur MIC 10 equipment at 4 equally spaced locations around the completed weld. All values shall be less than 200HB/210HV10

  - All socket welds shall be assembled with a 1.5 mm welding gap per ASME B16.11, Fig.2.

Threaded piping shall not be used in process service lines.

All threaded joints used within socket weld or butt weld services shall be seal welded, except the following:

  - Screwed ends of control valves, relief valves or steam traps.

  - Screwed ends of gauge glasses, gauge cocks, level alarms and pressure gauges.

  - Thermowells screwed into line fittings.

  - Union nuts.

  - Tubing connections and tubing fittings.

  - Connections to pumps or other mechanical equipment.

  - Galvanized piping and malleable iron or bronze valves.

  - Threaded joints that are NOT to be seal welded shall be made up using a proprietary joint sealing compound, as specified in para 21 below.

For threaded joints, any seal weld shall be at least a two pass weld covering all exposed threads.

Screwed fittings shall be threaded NPT in accordance with ASME B1.20.1. Except when seal welded, screwed connections are to be sealed with PTFE paste, with a temperature limit of 230°C. For temperatures above 230°C a graphite and oil based paste shall be used. PTFE tape is NOT permitted. Where seal welding is required, no joint paste shall be used.

Various in-line piping components are considered `out of spec` and are not included in the general Piping Classes. Such components are treated as Piping Specialty `SP` Items and are indicated as such on the P&ID`s. These items shall be indexed and listed within a Specialty Items (SP) Register by Engineering.

Glass fiber reinforced epoxy (GRE) and Fiber-Reinforced Plastic (FRP) pipe and fittings design and engineering requirements shall be in full compliance with manufacturer's standards.

Mechanical compression (LOKRING LTCS 333) and grooved clamp fittings shall only be used in utility, lube oil and seal oil services. Mechanical compression fittings shall be used only for line sizes not exceeding 4 inches and pipe wall schedules not greater than Schedule 80. Acceptable utility services include air, water, nitrogen, steam and condensate.

The following restrictions apply to mechanical compression fittings:

  - Mechanical compression fittings in steam service shall be limited to 31 barg (450psig) at a saturated temperature of 238°C (460°F).

  - Lube and seal oil shall be limited to pressures up to 103 barg (1500 psig).

  - Mechanical compression fittings shall never be used in process service lines containing H2S, amines, CO2, caustic, hydrofluoric acid, or any system requiring PWHT of welds for service.

  - The use of mechanical compression fittings in hydrocarbon service shall require Owner approval on a case-by-case basis.

  - Mechanical compression fittings shall not be used in low chrome alloy piping.

Positive Material Identification (PMI) program specification and guidelines shall be in accordance with Purchaser technical standards CPM-PU-5074-TCO.

Material shall be color coded for identification accordance with the project Specification for Color Coding & Material Traceability L-ST-2006. All materials shall be traceable to their original source. Mill test reports by heat number which show the exact composition of the material and the source of manufacture shall be supplied unless specified otherwise.

Underground Services: Any buried steel services will require to be externally protected by coating per relevant Specification. Buried Non-metallic materials will not require any special protection, other than the product manufacturers requirement for trench preparation, quality of backfill materials etc. Valves shall not be buried. All underground valves shall be situated in a valve pit.

Use of carbon steel in crude oil service containing H2S and/or organic sulfur compounds, for example, in the Crude Stabilization unit, is limited to 260°C.

In hydrocarbon gas service containing H2S, for example Sour Gas Molecular Sieve Dehydration units, use of carbon steel is limited to 230°C. Exceptions to this are the Sulfur Recovery and Tail Gas units where carbon steel can be used up to 315°C because of lower H2S partial pressures.

Above these temperature limits, carbon steel should either be upgraded to austenitic stainless steel or where practical, protected by refractory lining. Actual corrosion data from existing or similar plants, proprietary Chevron sulfidation curves or modified McConomy curves should be used for predicting corrosion rates, in order to validate materials selection.

PWHT is mandatory to new carbon steel piping exposed to potential Caustic risk regardless of operating temperature, caustic concentration or heat tracing setpoints.

PWHT is mandatory to new carbon steel piping operating continuously or intermittently in amine services or in services where amine carryover is possible.

## Miscellaneous Pipe Requirements

- Straight seam welded pipe shall be used where defined in the individual piping line classes. Spiral seam welded pipe shall not be used.

Pipe nipples shall be 75 mm long, unless noted otherwise, for orifice tapping assemblies and drip rings.

Carbon steel pipe lengths shall be double random (approximately 12 meters) jointing is not acceptable.

Stainless steel pipe lengths shall be a minimum of a single random (approximately 6 meters) jointing is not acceptable.

Joint efficiency for pipes other than seamless (JE=1.0) shall be clearly identified and indicated in the piping material line class documents.

## Miscellaneous Fittings Requirements

- NPS 1 ½“ Nipoflanges / Elbowflanges for thermowells shall be either SCH 160 with a controlled bore of 34.02 mm or SCH XXS with a controlled bore of 28.02 mm.

Where pulled bends are specified they shall be formed by induction bending and shall have tangent ends. Length of straight pipe tangent shall be as stated in the purchase order. Pulled bends shall not be used unless specifically indicated on the P&IDs.

Carbon steel fittings shall be seamless for all sizes up to and including 16” NPS. Welded fittings shall be acceptable in sizes NPS 18” and larger, where specified.

Plugs shall be forged, solid, long round head.

Threaded plugs shall be used for hydrostatic test and process vents and drains (for Category D) only.

Integrally reinforced branch fittings and branch reinforcement pads (where applicable) shall meet the requirements of ASME B31.3 and MSS SP-97.

Long radius elbows shall normally be used, short radius elbows may only be used where space prohibits the use of long radius elbows and due account shall be taken of their pressure containing ability as noted in individual pipe classes.  Owner approval prior to their use shall be attained.

Unless specified otherwise, dual schedule reducing fittings shall be specified.

Weldolets shall be fully welded out in accordance with Pipe Fabricators Institute (PFI) standard ES-49.

## Miscellaneous Flange Requirements

- Unless specified otherwise, flange facings in class 150#, 300#, 600#, 900# and 1500# ratings shall be raised face. Flat face flanges shall only be used where shown in the piping material classes and where required to mate up with flat faced valves and flanges on equipment. Flange facings in class 2500# ratings shall be ring joint type.

Raised face surface finish for steel flanges shall be in accordance with ASME B16.5. The resultant surface finish shall have a 125 to 250 AARH (3.2 to 6.4 um) roughness, in accordance with ANSI B46.1. Ring joint surface finish shall be as per ASME B46.1

- Hardness in the area of the ring groove shall be 160 HB minimum for LTCS and Stainless Steels. The hardness for nickel alloys (Inconel 625 and Incolloy 825) shall be 200HB minimum.

Weld neck flanges shall be supplied with a radius at the flange / hub intersection and with a bore to match the pipe inside diameter.

Orifice flanges shall be supplied in pairs, complete with jack screws and certified plugs. Flange facings shall match that of conventional flanges within this specification. All in accordance with ASME B16.36, unless specified otherwise, tapping sizes shall be ½“ SW for ratings upto 600# and ¾" for ratings 900# and above.

## Miscellaneous Valve Requirements

- All valves shall be specified to meet NACE MR0175 / ISO 15156-latest edition requirements.

All valves in steam service shall be equipped with full stellite trim.

All valves shall be provided with the facility for locking the valve in the fully open or closed position, when using a padlock and chain. When locking is required it shall be indicated on the relevant P&ID.

All valves have the potential to be insulated. Vendors have been asked to address the topic of valve bonnet / gland extensions for application of insulation. Insulation thickness of 50 mm for lines 3” and below and 100 mm for lines 4” and above to be considered. The potential of burying a valve gland under insulation is not acceptable.

When valves other than those specified within the individual pipe classes are required, they shall be indicated on the P&ID`s and specified as 'SP' items.

All valve material Trim Numbers shall be in accordance with API 600 / 602 and be a minimum of Trim #16.

All valves with seat pockets and stem seal areas using inserted packing and seals in dynamic service shall be overlayed with a suitable corrosion resistant material. Any fixed or welded in seats or seals do not require an overlay. All valve types shall be reviewed and the inclusion of weld overlays decided on a case by case basis. Inconel 625 is acceptable, other overlays shall be accepted by the Owner.

All valve stems shall be manufactured from forged materials.

Root valve connections shall be in accordance with the specification L-ST-2055 - Vent, Drain and Instrument Connection Details and the Branch Charts in Appendix C of this specification.

Ball and plug valves may be used for on-off hydrocarbon or utilities service with the maximum operating temperature limited by the valve's soft sealing material.

Soft seated ball valves shall be limited to a design temperature of 200°C max. If ball valves are required above this temperature shall be used metal seated ball valves. Leak rates for metal seated ball valves shall be equal to or less than ISO 5208 Rate C or as agreed with the Company.

All ball valves shall be proven fire safe and be of anti-static design to the requirements of API RP 6FA or API 607.

Unless specified otherwise, ball valves shall be reduced bore. Full bore valves shall only be used where noted as 'FB' on the relevant P&ID. Reduced bore ball valves shall be supplied one size down per API 6D Table 1 to the required valve nominal bore.

All ball valves shall be supplied with solid fully forged balls.

Butterfly valves are suitable for coarse throttling and other applications where a tight shut-off is not required. High performance triple offset butterfly valves shall be employed when a tight seal is required.

Ball and Butterfly valves shall be fitted with positive position indicators. They shall be constructed such that the indicator (whether it be the handle or some other type of indicator) cannot be misassembled to give an incorrect indication of whether the valve is open or closed.

Gate valves are suitable for most on-off, non-vibrating hydrocarbon and utilities service for all temperature ranges, where tight shut-off is not required.

Check valves are manufactured in a variety of designs, including swing, dual plate, ball, piston, and axial flow.

  - Swing, dual plate, and spring-loaded y-pattern check valves may be installed in either the horizontal or vertical pipe runs. Where installed in vertical pipe runs, the flow shall be in the upward direction, and the supplier advised so that the functionality can be checked. Dual plate check valves are "engineered items" and shall be supplied per "data sheet".

  - Non-slam check valves shall be specified for pulsating/unstable flow. Generally axial flow type check valves are the best types to be used for this application.

Turbulent flow caused by change of direction or excessive flow velocity can be detrimental to proper performance and reliability of check valves.

  - To avoid such problems, consult with the valve manufacturer about the minimum distance of straight pipe to maintain upstream and downstream of the check valve.

  - A general rule to follow is to install check valves at least ten (10) pipe diameters upstream and eleven (11) diameters downstream from pump discharge nozzles and 90-degree elbows.

Globe valves may be applied where good throttling control is required.

Diaphragm valves are commonly used in services where external leakage could be hazardous e.g. acid service, as well as low pressure water service. They are especially suitable for flow medium containing sand or other solids.

Needle valves are frequently used for instrument and pressure gauge block valves for throttling and reducing pressure pulsation in instrument lines.

Double Block & Bleed valve configurations shall be used for all ASME Class 600 and above applications.

Jacketed Plug valves can be lubricated type, with a temperature limit of 210°C. The jacket shall be a full jacket system and the valve shall be fitted with oversize flanges. Sleeved non-lubricated plug valves are preferred for use in liquid sulphur service, with a temperature limit of 200°C.

All non-metallic materials shall be suitable for methanol service.

# Terminology

## Abbreviations

| ANSI | American National Standards Institute |
| --- | --- |
| API | American Petroleum Institute |
| ASB | Asbestos |
| ASME | American Society of Mechanical Engineers |
| ASTM | American Society for Testing and Materials |
| BARG | Bar Gauge |
| BB | Bolted Bonnet |
| BBE | Bevelled Both Ends |
| BC | Bolted Cover |
| BCV | Butterfly Valve, Concentric Type |
| BE | Bevelled End |
| BFW | Boiler Feed Water |
| BG | Bolted Gland |
| BLE | Bevel Large End |
| BOV | Butterfly Valve, Off-set Type (High Performance) |
| BS | British Standards Institute |
| BW | Butt Weld |
| CA | Corrosion Allowance |
| CAF | Compressed Asbestos Fibre |
| CDV CF | Check Valve, Dual Plate Type Compact Flange |
| CHV | Check Valve |
| CL | Class |
| CNAF | Compressed Non-Asbestos Fibre |
| CONC | Concentric |
| CR | Chromium |
| CS | Carbon Steel |
| DIN | Deutsches Institut fur Normung |
| DS | Disc Seat |
| ECC | Eccentric |
| EFW | Electric Fusion Welded |
| FF | Flat Face |
| FHF | Full Hard Face |
| FLG | Flange |
| FV | Full Vacuum |
| GAV | Gate Valve |
| GALV | Galvanised |
| GLV | Globe Valve |
| GO | Gear Operated |
| GR | Grade |
| GRE | Glass Reinforced Epoxy |
| GRV | Glass Reinforced Vinyl ester |
| HDPE | High Density Polyethylene |
| HEX | Hexagonal |
| HF | Hard Face |
| IR | Inner Ring |
| IOGP | International Association of Oil & Gas Producers |
| ISO | International Organisation for Standardization |
| ITCS | Impact Tested Carbon Steel |
| LP | Low Pressure |
| LR | Long Radius |
| LT | Low Temperature |
| LTCS | Low Temperature Carbon Steel |
| MR | Mixed Refrigerant |
| MOD | Modified |
| MPI | Magnetic Particle Inspection |
| MSS | Manufacturers Standardization Society of the Valve and Fittings Industry |
| NACE | National Association of Corrosion Engineers |
| NB | Nominal Bore |
| NDE | Non-Destructive Examination |
| NDT | Non-Destructive Testing |
| NPS | Nominal Pipe Size |
| NPT | National Pipe Thread |
| OR | Outer Ring |
| OS&Y | Outside Screw and Yoke |
| PE | Plain End |
| PERT | Polyethylene of Raised Temperature Resistance |
| P&ID | Piping and Instrument Diagram |
| POE | Plain One End |
| PSB | Pressure Seal Bonnet |
| PSC | Pressure Seal Cover |
| PTFE | Polytetrafluoroethylene |
| PWHT | Post Weld Heat Treatment |
| RED | Reduced |
| RF | Raised Face |
| RSLJ | Rubber Seal Lock Joint |
| RTJ | Ring Type Joint |
| SAW | Submerged Arc Welded |
| SB | Screwed Bonnet |
| SC | Screwed Cover |
| SCH | Schedule |
| SG | Screwed Gland |
| SI | The International System of Units |
| SMLS | Seamless |
| SO | Slip-on |
| SP | Special Piping |
| SPIR | Spare Parts and Interchangeability Record |
| SPRG | Spring |
| SPWD | Spiral Wound |
| SS | Stainless Steel |
| STD | Standard Weight |
| ST | Stellite |
| SW | Socket Weld |
| TBE | Threaded Both Ends |
| TLE | Threaded Large End |
| TOE | Threaded One End |
| TSE | Threaded Small End |
| UB | Union Bonnet |
| VOC | Volatile Organic Compound |
| WN | Weld Neck |
| XS | Extra Strong |
| XXS | Double-Extra Strong |

## Definitions

The following standard definitions are used within this document:

Company	Tengizchevroil (TCO).

Purchaser	The party who awards the purchase order or contract. The Purchaser may be Company or Company's authorised agent.

Contractor	Any provider of services to Company, including Consultants.

Supplier	Any vendor, seller, provider or supplier of goods to Company.

# EQUIVALENT NOMINAL PIPE SIZES

## Equivalent ISO & ASME Nominal Pipe Sizes

| mm | inch | mm | inch |
| --- | --- | --- | --- |
| DN 15 | ½ | DN 650 | 26 |
| DN 20 | ¾ | DN 700 | 28 |
| DN 25 | 1 | DN 750 | 30 |
| DN 40 | 1-1/2 | DN 900 | 36 |
| DN 50 | 2 | DN 1050 | 42 |
| DN 80 | 3 | DN 1200 | 48 |
| DN 100 | 4 | DN 1400 | 56 |
| DN 150 | 6 | DN 1600 | 64 |
| DN 200 | 8 | DN 1800 | 72 |
| DN 250 | 10 | DN 1900 | 76 |
| DN 300 | 12 | DN 2000 | 80 |
| DN 350 | 14 | DN 2100 | 84 |
| DN 400 | 16 | DN 2200 | 88 |
| DN 450 | 18 | DN 2300 | 92 |
| DN 500 | 20 | DN 2300 | 92 |
| DN 600 | 24 | DN 2400 | 96 |

## Equivalent HDPE pipe to Nominal Pipe Sizes

| NPS, inch | SDR 7.4 |  |  |  | SDR 9 |  |  |  | SDR 11 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OD, mm | ID, mm | OD, mm | ID, mm | OD, mm | ID, mm |
| 1 | 32 | 17.6 | 32 | 24.4 | 32 | 25.8 |
| 2 | 63 |  | 44.8 |  |  | 63 |  | 38.1 |  | 63 |  | 50.9 |  |
| 3 | 90 |  | 63.6 |  |  | 90 |  | 68.3 |  | 90 |  | 72.7 |  |
| 4 | 110 |  | 77.5 |  |  | 110 |  | 83.6 |  | 110 |  | 88.9 |  |
| 6 | 160 |  | 112.9 |  |  | 160 |  | 121.5 |  | 160 |  | 129.2 |  |
| 7 | 180 (Note 1) | 127.8 (Note 1) | 180 (Note 1) | 137.4 (Note 1) | 180 (Note 1) | 145.9 (Note 1) |
| 8 | 200 |  | 141.9 |  |  | 200 |  | 152.5 |  | 200 |  | 162.1 |  |
| 9 | 225 (Note 1) |  | 159.7 (Note 1) |  |  | 225 (Note 1) |  | 171.6 (Note 1) |  | 225 (Note 1) |  | 182.4 (Note 1) |  |
| 10 | 250 |  | 177.5 |  |  | 250 |  | 190.9 |  | 250 |  | 202.8 |  |
| 12 | 315 |  | 223.6 |  |  | 315 |  | 240.4 |  | 315 |  | 255.5 |  |
| 14 | 355 |  | 252.2 |  |  | 355 |  | 270.8 |  | 355 |  | 288.0 |  |
| 16 | 400 |  | 284.0 |  |  | 400 |  | 305.2 |  | 400 |  | 324.5 |  |
| 18 | 450 |  | 284.0 |  |  | 450 |  | 343.4 |  | 450 |  | 364.2 |  |
| 20 | 500 |  | 355.2 |  |  | 500 |  | 381.7 |  | 500 |  | 405.6 |  |
| 22 | 560 |  | - |  |  | 560 |  | 427.5 |  | 560 |  | 454.3 |  |
| 24 | 630 |  | - |  |  | 630 |  | - |  | 630 |  | 511.0 |  |
| 28 | 710 |  | - |  |  | 710 |  | - |  | 710 |  | 575.8 |  |
| 32 | 800 |  | - |  |  | 800 |  | - |  | 800 |  | 656 |  |
| 36 | 900 |  | - |  |  | 900 |  | - |  | 900 |  | 738 |  |

Note 1 – Do not use in SGP/SGI

## Equivalent API 6BX to Nominal Bore of pipe

| API 6BX FLANGE, inch | NB Pipe, inch |
| --- | --- |
| 1-13/16 | 2 |
| 2-1/16 | 3 |
| 4-1/16 | 4 |
| 5-1/8 | 6 |
| 7-1/16 | 7 |
| 9 | 10 |
| 11 | 12 |
| 11 | 14 |
| 13-5/8 | 16 |
| 13-5/8 | 18 |
| 16-3/4 | 20 |
| 16-3/4 | 22 |

# FLUID CODE SELECTION TABLE

| FLUID CODE | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| AA | Acetic Acid |
| AH | Hydrochloric Acid |
| AP | Phosphoric Acid |
| AS | Sulphuric Acid |
| BB | Boiler Blow Down |
| BD | Blow Down, Hydrocarbons |
| BF | Flare Gas (Off Plot Only) |
| BFC | Flare Gas, Cold |
| BFH | Flare Gas, High Pressure |
| BFL | Flare Gas, Low Pressure |
| BFU | Flue Gas to Stack (Ducting) |
| BFV | Closed Vent System |
| BV | Vent to Atmosphere |
| CBC | Sodium Bicarbonate |
| CC | Spent Caustic |
| CCB | Sodium Chloride Brine |
| CCC | Calcium Chloride |
| CCD | Demulsifying Agent |
| CCS | Caustic |
| CDE | Amine, Lean |
| CDF | Amine, Fresh |
| CDM | Amine, Rich |
| CDS | COS Solvent |
| CF | Foam Mixture |
| CFA | Anti-Foam |
| CFC | Ferric Chloride |
| CH | Hydrazine Solution |
| CHM | Biological Nutrients |
| CI | Chemical Inhibitor & Antiscale |
| CMX | Merox WS Catalyst |
| CO | Carbon Dioxide |
| CPE | Polyeletrolyte |
| CS | Sulphur |
| CSB | Sodium Bisulphite |
| CSH | Sodium Hypochlorite |
| CSS | Sodium Sulphate |
| CT | Sodium Phosphate |
| DCS | Caustic Drain |
| DFX | Flexsorb Drains/Slops |
| DHC | Drain, Hydrocarbons |
| DHF | Drain HeatTransfer Fluid (Closed) |
| DL | Drain, Oily Sewer (Open) |
| DLC | Chemical Drain (Open) |
| DMD | Slop-Methanol-DEA |
| DS | Sanitary Sewer |
| DSL | Diesel Fuel |
| DW | Waste Condensate |
| EG | Ethylene Glycol |
| FCC | Fire Protection Foam Concentrate |
| FEG | Fire Extinguishing Gas |
| FF | Fire Fighting Foam Concentrate |
| FG | Fuel Gas |
| FGH | Fuel Gas High Pressure |
| FM | Methanol |
| FX | Flexsorb |
| FXE | Flexsorb, Lean |
| FXF | Flexsorb, Fresh |
| FXM | Flexsorb, Rich |
| GCL | Claus Gas |
| GE | Desulfurised Gas |
| GHC | Hydrocarbons Vapour |
| GHP | Gas Injection High Pressure |
| GRC | Recycle Gas |
| GRG | Rich Gas |
| GRI | Reactor Inlet Gas |
| GRK | Reactor Off Gas |
| GS | Sour Gas |
| GSA | Emergency Off Gas |
| GSL | Sales Gas |
| GST | Tail Gas |
| GW | Waste Gas, Off Gas |
| HOR | Hydraulic Oil Return |
| HOS | Hydraulic Oil Supply |
| HTF | Heat Transfer Fluid |
| KM | Kill Medium Concrete Or Heavy Metal Solution |
| MEA | Mono Ethanolamine |
| NH | Nitrogen High Pressure |
| NL | Nitrogen Low Pressure |
| PB | Broad Fraction |
| PBT | Butane |
| PE | Ethane |
| PGC | Gas Condensate |
| PHC | Process Hydrocarbons |
| PL | Lube Oil |
| PLM | Oil Mist |
| PME | Methane (Dry Gas) |
| PP | Propane |
| PSE | Solvent Extract |
| RFG | Refrigerant |
| SG | Seal Gas |
| SH | Steam - High Pressure |
| SHM | Steam – High Medium Pressure (Sulphur Only) |
| SI | Steam - Intermediate Pressure |
| SL | Steam - Low Pressure |
| SLL | Steam – Low Low Pressure |
| SM | Steam - Medium Pressure |
| SR | Steam Reduced Pressure |
| ST | Steam Tracer |
| SVL | Steam Very Low Pressure |
| T | Condensate Export |
| TH | Condensate – High Pressure |
| THM | Condensate – High Medium Press. (Sulphur Only) |
| TI | Condensate–Intermediate Pressure |
| TL | Condensate - Low Pressure |
| TLL | Condensate – Extra Low Pressure |
| TM | Condensate – Medium Pressure |
| TR | Condensate – Process |
| TVL | Condensate Very Low Pressure |
| TX | Condensate from Distributor |
| VA | Compressed Wet Air |
| VB | Breathing Air |
| VCB | Combustion Air |
| VE | Exhaust Air |
| VI | Instrument Air |
| VIH | Instrument Air High Pressure |
| VO | Oxygen |
| VP | Process Air |
| VU | Utility Air, Plant Air |
| WBH | Boiler Feed Water High Pressure |
| WBL | Boiler Feed Water Low Pressure |
| WC | Cooling Water Supply |
| WCS | Chilled Water Supply |
| WCR | Chilled Water Return |
| WD | Potable Water |
| WDM | Demineralised Water |
| WE | Effluent Water |
| WF | Fire Fighting Water |
| WHR | Hot Water Return |
| WHS | Hot Water Supply |
| WIR | Hot Water Return Internal loop |
| WIS | Hot Water Supply Internal loop |
| WM | Make-up Water |
| WP | Process Water |
| WPS | Process Water Gas Liquid Stripped |
| WR | Cooling Water Return |
| WRA | Raw Water |
| WSC | Contaminated Surface Water |
| WSR | Sour Water |
| WT | Treated Water |
| WU | Utility Water |
| WX | Hot Water Tracing Return |

# PIPING SYSTEMS INSULATION SELECTION TABLE

| INSULATION CODE | INSULATION CATEGORY |
| --- | --- |
| AC | Anti-Condensation |
| AI | Acoustic |
| AIC | Acoustic Insulation Cold |
| ATWX | Acoustic with Electric Tracing (X denotes tracing temperature) |
| CI | Cold Conservation |
| CIWX | Cold Conservation with Electric Tracing (X denotes tracing temperature) |
| CIWXH | Cold Conservation with High Integrity Electric Tracing (X denotes tracing temperature) |
| FP | Passive Fire Protection |
| FPHCWX | Passive Fire Protection Heat Conservation Of Process with High Integrity Electric Tracing &Winterisation (‘X’ denotes tracing temperature) |
| FPHCSWX | Passive Fire Protection and Heat Conservation only of Main Lines with Process Electric Tracing and Winterisation of Small Branches, Deadlegs, Drains etc. (‘X’ denotes tracing temperature) |
| HC | Heat Conservation |
| HCB | Buried Systems |
| HCBX | Buried Systems with Electric Tracing (X denotes tracing temperature) |
| HCBXH | Buried Systems with High Integrity Electric Tracing (X denotes tracing temperature) |
| HCCT | Heat Conservation with Steam Contro Tracing |
| HCHT | Heat Conservation High Temperature (450º C To 600º C). |
| HCDW’X’ | Heat Conservation Double Layer & Electric Tracing (‘X’ denotes tracing temperature) |
| HCDWXH | Heat Conservation Double Layer & High Integrity Electric Tracing (X denotes tracing temperature) |
| HCS | Sectional Tracing |
| HCSDWX | Heat Conservation Double Layer & Sectional Electric Tracing (‘X’ denotes tracing temperature). |
| HCSH | Sectional Tracing With High Integrity Electric Tracing |
| HCSWX | Heat Conservation only of Small Branches, Dead legs, Drains etc. From main Lines Not Subject to Heat Conservation (‘X’ denotes tracing temperature) |
| HCSWXH | Heat Conservation of Main Lines with dead Legs High Integrity Electrically Traced and Insulated (‘X’ denotes tracing temperature) |
| HCWX | Heat Conservation With Process Electric Tracing &Winterisation (‘X’ denotes tracing temperature) |
| HCWXH | Heat Conservation Of Process with High Integrity Electric Tracing &Winterisation (‘X’ denotes tracing temperature) |
| PP | Personnel Protection |
| PPC | Personnel Protection, Cold |
| NI | Not Insulated |
| SECT | Skin Effect Current Tracing (Long-Line Electric Trace Heating for Sulphur Pipeline) |

Note: 	For Insulation Densities, Refer to Project Specifications IRM-SU-1381-TCO - Thermal Insulation for Hot Lines, Vessels and Exchangers, IRM-SU-2634-TCO -Thermal Insulation for Cold Lines, Vessels and Exchangers

# PIPING SYSTEMS PAINT SELECTION TABLE

For piping system Paint Selection Table refer Project Specification COM-SU-5191-TCO Coating Systems

# APPENDIX A  
PIPING LINE CLASS SELECTION TABLES

| FLUID CODE | PIPING LINE CLASS | C.A. mm | MATERIAL | ASME FLANGE RATING | DESIGN TEMP. RANGE °C | DESIGN PRESSURE RANGE | PWHT | NDT % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AS – SULPHURIC ACID NOT USED IN FGP AP – PHOSPHORIC ACID | 150A20 | 0 | ALLOY 20 Note 1 | CLASS 150 RF | -40 to +200°C | Per ASME B16.5 matl. Group 3,1 (limited by flange ratings) -40 to 38°C = 20.0 barg 50°C = 19.5 barg 100°C = 17.7 barg 150°C = 15.8 barg 200°C = 13.8 barg | NO | 5 |
| GS - GAS, SOUR PHC – PROCESS HYDROCARBONS WSR – SOUR WATER | 150A80 | 1 | ALLOY 825 (UNS N08825) Note 1 | CLASS 150 RF | - 40 to +230°C | Per ASME B16.5 matl. Group 3,8 (limited by flange ratings) -40 to 38°C = 20.0 barg 50°C = 19.5 barg 100°C = 17.7 barg 150°C = 15.8 barg 200°C = 13.8 barg 230°C = 12.8 barg | NO | 100 |
| AA – ACETIC ACID CI – CHEMICAL INHIBITOR & ANTISCALE DHC – DRAIN, HYDROCARBONS GS - GAS, SOUR PHC – PROCESS HYDROCARBONS WSR – SOUR WATER | 150C80 | 1.0 | LTCS + ALLOY 825 (UNS N08825) Note 1 | CLASS 150 RF | -40 to +200°C | Per ASME B16.5 matl. Group 1,1 (limited by flange ratings) -40 to 38°C = 19,6 barg 50°C = 19.2 barg 100°C = 17.7 barg 150°C = 15.8 barg 200°C = 13.8 barg | YES for 4” and larger | 100 |
| AH - HYDROCHLORIC ACID BB - BOILER BLOW DOWN BV - VENT TO ATMOSPHERE CBC – SODIUM BICARBONATE CCC – CALCIUM CHLORIDE CSB – SODIUM BISULPHIDE (NaHS03) CSH – SODIUM HYDROCHLO0RITE DL – DRAIN, OILY SEWER (OPEN) DLC- CHEMICAL DRAIN (OPEN) WE - EFFLUENT WATER WRA – RAW WATER WP – PROCESS WATER | 150CP2 | 0 | PTFE LINED LTCS | CLASS 150 RF | -40 to +150°C | Maximum = 16 barg (limited by bronze valve rating) | NO | 0 |
| AS – SULPHURIC ACID (96% H2SO4) AH - HYDROCHLORIC ACID BB - BOILER BLOW DOWN BFC – FLARE GAS, COLD BD - BLOW DOWN, HYDROCARBONS BF - FLARE GAS (OFF PLOT ONLY) BFH – FLARE GAS, HIGH PRESSURE BFL - FLARE GAS, LOW PRESSURE BFU – FLUE GAS (TRIM) BFV – CLOSED VENT SYSTEM BV – VENT TO ATMOSPHERE CCD – DEMULSIFYING AGENT CH – HYDRAZINE SOLUTION CI – CHEMICAL INHIBITOR & ANTISCALE CS – SULPHUR (CONTROTRACED) CT – SODIUM PHOSPHATE DHC - DRAIN, HYDROCARBONS DL – DRAIN, OILY SEWER (OPEN) DLC – CHEMICAL DRAIN (OPEN) DMD – SLOP METHANOL, DEA DS – SANITARY SEWER DSL – DIESEL FUEL DW – WASTE CONDENSATE EG – ETHYLENE GLYCOL FEG–FIRE EXTINGUISHING GAS FG - FUEL GAS FGH – FUEL GAS PRESSURE FM – METHANOL GCL – CLAUS GAS GE - GAS, DESULFURISED GHC - GAS, HYDROCARBON VAPOUR GHP – GAS INJECTION HIGH PRESSURE GRC – RECYCLE GAS GRI – REACTOR INLET GAS GRK – REACTOR OFF GAS GSL – SALES GAS GST – TAIL GAS GW – WASTE GAS OFF GAS HOR - HYDRAULIC OIL RETURN MEA – MONO ETHANOL AMINE NH – NITROGEN, HIGH PRESSURE NL – NITROGEN, LOW PRESSURE PBT - BUTANE PGC – GAS CONDENSATE PHC - PROCESS HYDROCARBONS PL – LUBE OIL PP – PROPANE SL – LOW PRESSURE STEAM SLL – STEAM (SULPHUR AREA ONLY) SM – STEAM MEDIUM PRESSURE SVL – STEAM VERY LOW PRESSURE T – CONDENSATE EXPORT TH – CONDENSATE HIGH PRESSURE TL – CONDENSATE, LOW PRESSURE TLL – CONDENSATE, LOW, LOW PRESS. TM – CONDENSATE MEDIUM PRESSURE TVL – CONDENSATE VERY LOW PRESS. TX – CONDENSATE FROM DISTRIBUTOR VA – COMPRESSED AIR VCB - COMBUSTION AIR VE -EXHAUST AIR VI - INSTRUMENT AIR VP - PROCESS AIR VU - UTILITY AIR, PLANT AIR WBH – BOILER FEED WATER, HIGH PRESS. WBL - BOILER FEED WATER, LOW PRESS. WC – COOLING WATER SUPPLY WCS - CHILLED WATER SUPPLY WCR – CHILLED WATER RETURN WD – POTABLE WATER WDM - DEMINERALISED WATER WE – EFFLUENT WATER WF – FIRE FIGHTING WATER WHS – HOT WATER SUPPLY WHR - HOT WATER RETURN WM – MAKE-UP WATER WP - PROCESS WATER WPS – PROCESS WATER, GAS LIQ. STRIPED WR – COOLING WATER RETURN WRA – RAW WATER WSC – CONTAMINATED SURFACE WATER WSR – SOUR WATER WT – TREATED WATER WU - UTILITY WATER | 150H21 150H21 Cont. | 1.5 | LTCS Note 1 | CLASS 150 RF | -40 to +343°C | Per ASME B16.5, matl. group 1.1 (limited by flange ratings) -40 to 38°C = 19,6 barg 50°C = 19.2 barg 100°C = 17.7 barg 150°C = 15.8 barg 200°C = 13.8 barg 250°C = 12.1 barg 300°C = 10.2 barg 343°C = 8.6 barg | NOTE 3 | 5 |
| BB – BOILER BLOW DOWN BV - VENT TO ATMOSPHERE DL – DRAIN, OILY SEWER (OPEN) | 150H23 | 6.0 | LTCS Note 1 | CLASS 150 RF | -40 to +215°C | Per ASME B16.5, matl. group 1.1 (limited by flange ratings) -40 to 38°C = 19.6 barg 50°C = 19.2 barg 100°C = 17.7 barg 150°C = 15.8 barg 200°C = 13.8 barg 215°C = 13.3 barg | NOTE 3 | 5 |
| BB – BOILER BLOW DOWN BV – VENT TO ATMOSPHERE CC - SPENT CAUSTIC CCS - CAUSTIC SODA CI – CHEM. INHIBITOR & ANTISCALE DCS - DRAIN, CAUSTIC DHC – DRAIN HYDROCARBONS DL – DRAIN OILY SEWER (OPEN) DLC – CHEMICAL DRAIN DSL – DIESEL FUEL NL – LOW PRESSURE NITROGEN PHC – PROCESS HYDROCARBON SL – STEAM LOW PRESSURE TL – CONDENSATE LOW PRESSURE TM – CONDENSATE MEDIUM PRESSURE VE – EXHAUST AIR VU – UTILITY AIR, PLANT AIR WD – POTABLE WATER WDM – DEMINERALISED WATER WF – FIRE FIGHTING WATER WHR – HOT WATER RETURN WHS – HOT WATER SUPPLY WRA – RAW WATER WU – ULTILITY WATER | 150H25 | 3.0 | LTCS Note 1 | CLASS 150 RF | -40 to +343°C | Per ASME B16.5, matl. group 1.1 (limited by flange ratings) -40 to 38°C = 19.6 barg 50°C = 19.2 barg 100°C = 17.7 barg 150°C = 15.8 barg 200°C = 13.8 barg 250°C = 12.1 barg 300°C = 10.2 barg 343°C = 8.6 barg | NOTE 3, All sizes for CC CCS DCS | 5 |
| GRI – REACTOR INLET GAS NOT USED IN FGP GST – TAIL GAS GRK – REACTOR OFF GAS VCB – COMBUSTION AIR VP – PROCESS AIR | 150H26 | 3.0 | LTCS Note 1 | CLASS 150 RF | -40 to +343°C | Per B16.47 (1.3) / ASME VIII Design pressure = 5.0 barg maximum. | NOTE 3 | 5 |
| BB - BOILER BLOW DOWN BV - VENT TO ATMOSPHERE CF – FOAM MIXTURE DL – DRAIN, OILY SEWER OPEN DHC - DRAIN, HYDROCARBONS DLC – CHEMICAL DRAIN (OPEN) DS – SANITARY SEWER DW – WASTE CONDENDATE PLM – OIL MIST SL – STEAM, LOW PRESSURE TL – CONDENSATE, LOW PRESSURE WD – POTABLE WATER (ABOVE GROUND) WDM – DEMINERALISED WATER WE - EFFLUENT WATER WF - FIRE FIGHTING WATER (ABOVE GR.) WRA – RAW WATER (ABOVE GROUND) WSC – CONTAMINATED SURFACE WATER WSR – SOUR WATER WU – UTILITY WATER (ABOVE GROUND) WT – TREATED WATER VI – INSTRUMENT AIR | 150H2G | 3.0 | 2” & SMALLER – GALVANISED & SCREWED 3” & LARGER – GALVANISED AFTER FABRICATION Note 1 | CLASS 150 RF | -40 to +150°C | Maximum = 15.8 barg (limited by bronze valve rating as per BS EN 12288 Industrial valve) | NOTE 3 NOTE 3 | 5 |
| BV - VENT TO ATMOSPHERE FG – FUEL GAS | 150H5E | 1.5 | LTCS Note 1 | CLASS 150 RF | -40 to +75°C | PIPELINE SPECIFICATION -40°C = 10barg 0°C = 10barg 75°C = 10barg (limited by pipe wall thickness) | NO | 100 |
| BV – VENT TO ATMOSPHERE CS – SULPHUR GW – WASTE GAS, OFF GAS SLL – STEAM LOW PRESSURE TL – CONDENSATE, LOW PRESSURE VP - PROCESS AIR VU – UTILITY AIR, PLANT AIR | NOT USED IN FGP 150J20 | 3.0 / 1.5 | LTCS JACKETED SYSTEM Note 1 C.A. for INNER = 3.0 mm JACK. = 1.5 mm | CLASS 150 RF | -40 to +180°C | Per ASME B16.5, matl. group 1.1 (limited by flange ratings) -40 to 38°C = 19.6 barg 50°C = 19.2 barg 100°C = 17.7 barg 150°C = 15.8 barg 180°C = 14.6 barg | NOTE 3 | 5 |
| NOT USED IN FGP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOUR SERVICE & CONTAMINATED WATERS BD - BLOWDOWN, SOUR HYDROCARBONS BF - SOUR FLARE GAS (OFF PLOT ONLY) BFC – FLARE GAS COLD BFH – FLARE GAS, HIGH PRESSURE BFL – SOUR FLARE GAS, LOW PRESSURE BFU – FLUE GAS TO STACK BV - SOUR VENT TO ATMOSPHERE CC – SPENT CAUSTIC CCD – DEMULSIFYING AGENT CCS – CAUSTIC CDE – AMINE, LEAN (below 90°C.) CDF – AMINE, FRESH CDM – AMINE, RICH (below 70°C.) CI – CORROSION INHIBITOR & ANTISCALE CO – CARBON DIOXIDE CS – SULFUR DCS – CAUSTIC DRAIN DFX – FLEXSORB DRAINS/SLOPS DHC - DRAIN, SOUR HYDROCARBONS DL – DRAIN OILY SEWER (OPEN) DMD – SLOP METHANOL, DEA DSL – DIESEL FUEL DW – WASTE CONDENSATE FG – FUEL GAS FGH – FUEL GAS HIGH PRESSURE FX - FLEXSORB FXE – FLEXSORB LEAN (below 70 °C.) FXF – FLEXSORB FRESH (below 70 °C.) FXM – FLEXSORB RICH (below 70 °C.) GCL – CLAUS GAS GHC – HYDROCARBON VAPOUR GHP – GAS INJECTION HIGH PRESSURE GRC – RECYCLE GAS, SOUR GRG – RICH GAS, SOUR GS - GAS, SOUR GSA - EMERGENCY OFF GAS GST – TAIL GAS GW – WASTE GAS, OFF GAS PGC – GAS CONDENSATE PHC - SOUR PROCESS HYDROCARBONS NL – NITROGEN LOW PRESSURE SL – STEAM-LOW PRESSURE TH – CONDENSATE-HIGH PRESSURE TL – CONDENSATE-LOW PRESSURE TR – CONDENSATE-PROCESS VI – INSTRUMENT AIR VP – PROCESS AIR WDM - DEMINERALISED WATER WE – EFFLUENT WATER WM – MAKE UP WATER WP - PROCESS WATER WPS – PROCESS WATER, GAS LIQ. STRIPP. WSC – CONTAMINATED SURFACE WATER WSR - SOUR WATER WU – UTILITY WATER | 150K21 | 3.0 | LTCS Note 1 | CLASS 150 RF | -40 to +232°C Note 6 | Per ASME B16.5, matl. group 1.1 (limited by flange ratings) -40 to 38°C = 19.6 barg 50°C = 19.2 barg 100°C = 17.7 barg 150°C = 15.8 barg 200°C = 13.8 barg 232 °C = 12.7 barg Note 4 | YES | 100 |
| BB – BOILER BLOW DOWN BV – VENT TO ATMOSPHERE DL – DRAIN OILY SEWER (OPEN) DHC - DRAIN, HYDROCARBONS WE – EFFLUENT WATER WP – PROCESS WATER WT – TREATED WATER | 150K23 | 6.0 | LTCS Note 1 | CLASS 150 RF | -40 to +200°C | Per ASME B16.5, matl. group 1.1 (limited by flange ratings) -40 to 38°C = 19.6 barg 50°C = 19.2 barg 100°C = 17.7 barg 150°C = 15.8 barg 200°C = 13.8 barg | YES | 100 |
| SOUR SERVICE GCL – CLAUS GAS NOT USED IN FGP GRC – RECYCLE GAS GRI – REACTOR INLET GAS GRK – REACTOR OFF GAS GS – SOUR GAS GST – TAIL GAS VCB – COMBUSTION AIR | 150K26 | 3.0 | LTCS Note 1 | CLASS 150 RF | -40 to +343°C | Per B16.47 (1.1) & ASME VIII Design pressure = 5.0 barg maximum | YES | 10 |
| PIPELINE ONLY DL – DRAIN, OILY SEWER (OPEN) WP – PROCESS WATER WSR – SOUR WATER | 150K5E | 6.0 | PTFE LINED LTCS Note 1 | CLASS 150 RF | -40 to +75°C | PIPELINE SPECIFICATION -40°C = 7.8barg 0°C = 7.8barg 50°C = 7.8barg 75°C 7.8barg (limited by pipe) | NO | 100 |
| BD – BLOWDOWN, HYDROCARBONS BF – FLARE GAS BV – VENT TO ATMOSPHERE DHC - DRAIN, HYDROCARBONS DL – DRAIN OILY SEWER (OPEN) FGH - FUEL GAS HIGH PRESSURE NL – NITROGEN LOW PRESSURE PHC – PROCESS HYDROCARBONS | 150K5F | 3.0 | LTCS Note 1 | CLASS 150 RF | -40 to +100°C | PIPELINE SPECIFICATION -40°C = 17.7barg 0°C = 17.7barg 50°C = 17.7barg 100°C = 17.7barg (lim. by pipe) | For Sour Service Welds Above Ground | 100 |
| BV – VENT TO ATMOSPHERE CCB-SODIUM CHLORIDE BRINE CCS – CAUSTIC CFA – ANTI-FOAM DL- DRAIN OILY SEWER (OPEN) SL – STEAM LOW PRESSURE SLL – STEAM LOW LOW PRESSURE WE – EFFLUENT WATER WM – MAKE UP WATER | 150MO6 | 1.0 | 6Mo | CLASS 150 RF | -40 to 200°C | Per ASME B16.5, matl. group 2.8 (limited by flange ratings) -40 to 38°C = 20.0 barg 50°C = 19.5 barg 100°C = 17.7 barg 150°C = 15.8 barg 200°C = 13.8 barg | NO | 5 |
| SL – STEAM LOW PRESSURE (STEAM COILS) NOT USED IN FGP TL – CONDENSATE, LOW PRESS. (STEAM COILS) | 150M40 | 0 | MONEL 400 | CLASS 150 RF | -40 to +215ºC | Per ASME B16.5, matl group 3.4 (limited by flange ratings) -40 to 38°C = 15.9 barg 50°C = 15.4 barg 100°C = 13.8 barg 150°C = 12.9 barg 200°C = 12.5 barg 215°C = 12.3 barg | NO | 5 |
| AA – ACETIC ACID BD – BLOWDOWN, HYDROCARBONS BF - FLARE GAS (OFF PLOT ONLY). BFH – FLARE GAS, HIGH PRESSURE BFL – SOUR FLARE GAS, LOW PRESSURE BV – VENT TO ATMOSPHERE CDM - AMINE, RICH CF – FOAM MIXTURE CH – HYDRAZINE SOLUTION CI – CHEMICAL INHIBITOR AND ANTISCALE DHC - DRAIN, HYDROCARBONS DL – DRAIN, OILY SEWER (OPEN) DLC – CHEMICAL DRAIN (OPEN) FG – FUEL GAS FGH – FUEL GAS HIGH PRESSURE GS – SOUR GAS NL – NITROGEN LOW PRESSURE PHC – PROCESS HYDROCARBONS PL – LUBE OIL SG – SEAL GAS VB – BREATHING AIR VI – INSTRUMENT AIR WDM - DEMINERALISED WATER WR – COOLING WATER RETURN | 150P21 | 1.0 | 316/316L STAINLESS STEEL Note 1 | CLASS 150 RF | -120 to +180°C Note 5 | Per ASME B16.5, matl. group 2.2 (limited by flange ratings) -40 to 38°C = 19.0 barg 50°C = 18.4 barg 100°C = 16.2 barg 150°C = 14.8 barg 180°C = 14.1 barg | NO | 5 |
| AA – ACETIC ACID AS - SULPHURIC ACID BB - BOILER BLOWDOWN BD – BLOWDOWN, HYDROCARBONS BF - FLARE GAS (OFF PLOT ONLY) BFH – FLARE GAS, HIGH PRESSURE BFL – SOUR FLARE GAS, LOW PRESSURE BFV – CLOSED VENT SYSTEM BV – VENT TO ATMOSPHERE CBC – SODIUM BICARBONATE CC – SPENT CAUSTIC CCC - CALCIUM CHLORIDE CCD – DEMULSIFYING AGENT CCS – CAUSTIC CDS - COS SOLVENT CSB – SODIUM BISULPHIDE CF – FOAM MIXTURE CFC – FERRIC CHLORIDE CH – HYDRAZINE SOLUTION CI – CORROSION INHIBITOR & ANTISCALE CMX – MEROX WS CATALYST CPE - POLYELECTROLYTE CT – SODIUM PHOSPHATE DCS – CAUSTIC DRAIN DLC – CHEMICAL DRAIN (OPEN) DHC – DRAIN, HYDROCARBONS DL- DRAIN OILY SEWER (OPEN) FG – FUEL GAS FGH – FUEL GAS HIGH PRESSURE GS – SOUR GAS MEA – MONO ETHANOL AMINE NL – NITROGEN, LOW PRESSURE PHC - PROCESS HYDROCARBONS PL – LUBE OIL PLM – OIL MIST SL – STEAM LOW PRESSURE TL – CONDENSATE LOW PRESSURE VA – WET COMPRESSED AIR VB – BREATHABLE AIR VE – EXHAUST AIR VI – INSTRUMENT AIR VP – PROCESS AIR VU – UTILITY AIR, PLANT AIR WC - COOLING WATER WCS – COOLING WATER SUPPLY WCR – COOLING WATER RETURN WD – POTABLE WATER WRA – RAW WATER WDM - DEMINERALISED WATER WF – FIRE FIGHTING WATER WHR – HOT WATER RETURN WHS – HOT WATER SUPLY WM – MAKE UP WATER WP – PROCESS WATER WR -COOLING WATER RETURN WSC – CONTAMINATED SURFACE WATER WT – TREATED WATER WU – UTILITY WATER | 150P22 150P22 Cont. | 1.0 | 316/316L STAINLESS STEEL Note 1 | CLASS 150 RF | -40 to +535°C | Per ASME B16.5, matl. group 2.2 (limited by flange ratings) -40 to 38°C = 19.0 barg 50°C = 18.4 barg 100°C = 16.2 barg 150°C = 14.8 barg 200°C = 13.7 barg 250°C = 12.1 barg 300°C = 10.2 barg 350°C = 8.4 barg 400°C = 6.5 barg 500ºC = 2.8 barg 535ºC = 1.5 barg | NO | 5 |
| VO – OXYGEN NOT USED IN FGP | 150P23 | 0 | 316/316L STAINLESS STEEL Note 1 | CLASS 150 RF | -40 to 145°C | Design Pressure = 10 barg max. | NO | 100 |
| BV – VENT TO ATMOSPHERE CCB – SODIUM CHLORIDE BRINE CF – FOAM MIXTURE UNDERGROUND SERVICES DHC - DRAIN, HYDROCARBONS DL - DRAIN, OILY SEWER (OPEN) DLC - CHEMICAL DRAIN DS – SANITARY SEWER FCC – FIRE PROTECTION FOAM CONCENTRATE FM - METHANOL WD - POTABLE WATER WDM – DEMINERALISED WATER WE – EFFLUENT WATER WF – FIRE FIGHTING WATER WP – PROCESS WATER WRA – RAW WATER WSC – CONTAMINATED SURFACE WATER WT –TREATED WATER WU – UTILITY WATER | 150PE2 | 0 | HDPE PE100 SDR 11 ID BLUE | CLASS 150 RF | -40 to +40°C | - 40 to 20°C = 10 barg 25°C = 9.3 barg 30°C = 8.7 barg 35°C = 8 barg 40°C = 7.4 barg | NO | 0 |
| FG – FUEL GAS | 150PE3 | 0 | HDPE PE 100 SDR 11 ID YELLOW | CLASS 150 RF | -40 to +40°C | - 40 to 20°C = 6.4 barg 25°C = 6.0 barg 30°C = 5.6 barg 35°C = 5.1 barg 40°C = 4.7 barg | NO | 0 |
| WD - POTABLE WATER WF – FIRE FIGHTING WATER WRA – RAW WATER | 150PE4 | 0 | HDPE PE100 SDR 7.4 ID BLUE | CLASS 150 RF | -40 to +40°C | - 40 to 20°C = 15.6 barg 25°C = 14.5 barg 30°C = 13.6 barg 35°C = 12.5 barg 40°C = 11.6 barg | NO | 0 |
| DL – DRAIN, OILY SEWER (OPEN) WP – PROCESS WATER WSR – SOUR WATER | 150PE7 | 0 | PERT TYPE 2 SDR 7.4 ID RED | CLASS 150 RF | -40 to +75°C | - 40 to 20°C = 19.5 barg 30°C = 15.6 barg 40°C = 15.6 barg 50°C = 12.3 barg 60°C = 9.8 barg 70°C = 9.8 barg 75°C = 7.8 barg | NO | 0 |
| WD - POTABLE WATER WU – UTILITY WATER WDM - DEMINERALISED WATER | 150PE14 | 0 | HOSTALEN CRP PE100 HDPE SDR 7.4 | CLASS 150 RF | -40 to +40°C | -40 to 20°C = 15.6 barg 40°C = 14.5 barg | NO | 0 |
| WSC – CONTAMINATED SURFACE WATER | 150PE15 | 0 | PERT TYPE 2 SDR 9 ID RED | CLASS 150 RF | -40 to +75°C | - 40 to 20°C = 15.6 barg 30°C = 12.5 barg 40°C = 12.5 barg 50°C = 9.8 barg 60°C = 7.8 barg 70°C = 7.8 barg 75°C = 6.3 barg | NO | 0 |
| AA – ACETIC ACID CI – CHEMICAL INHIBITOR & ANTISCALE CCS – SODIUM SULPHATE CH - HYDRAZINE SOLUTION CT - SODIUM PHOSPHATE DL - DRAIN, OILY SEWER (OPEN) (above 70°C) DLC - CHEMICAL DRAIN (above 70°C) MEA – MONO ETHANOL AMINE WSC – CONTAMINATED SURFACE WATER | 150PE16 | 0 | PERT TYPE 2 SDR 11 ID RED | CLASS 150 RF | -40 to +75°C | - 40 to 20°C = 12.5 barg 30°C = 10.0 barg 40°C = 10.0 barg 50°C = 7.9 barg 60°C = 6.3 barg 70°C = 6.3 barg 75°C = 5.0 barg | NO | 0 |
| WE – EFFLUENT WATER WF – FIRE FIGHTING WATER WP – PROCESS WATER WRA – RAW WATER WT – TREATED WATER WU – UTILITY WATER | 150VC01 | 3.0 | LTCS VICTAULIC COUPLINGS Note 1 | CLASS 150 RF | -40 to 110°C | Maximum = 15.8 barg | NO | 0 |
| BV – VENT TO ATMOSPHERE CF – FOAM MIXTURE DL – DRAIN, OILY SEWER (OPEN) DS – SANITARY SEWER WD – POTABLE WATER WE – EFFLUENT WATER WF – FIRE FIGHTING WATER WP – PROCESS WATER WRA – RAW WATER WT – TREATED WATER WU – UTILITY WATER | 150VG01 | 3.0 | GALVANISED LTCS VICTAULIC COUPLINGS Note 1 | CLASS 150 RF | -40 to 110°C | Maximum = 15.8 barg | NO | 0 |
| CF – FOAM MIXTURE DL – DRAIN OILY SEWER (OPEN) WD – POTABLE WATER WDM – DEMINERALISED WATER | 150VS01 | 1.0 | 316/316L STAINLESS STEEL VICTAULIC COUPLINGS Note 1 | CLASS 150 RF | -40 to 110°C | Maximum = 15.8 barg | NO | 0 |
| AS – SULPHURIC ACID AP – PHOSPHORIC ACID | 300A20 | 0 | ALLOY 20 Note 1 | CLASS 150 RF | - 40 to +200°C | Lim. by ASME Flange rating (Matl. Gr. 3.1) -40 to 38°C = 51.7 barg 50°C = 51.7 barg 100°C = 50.9 barg 150°C = 48.9 barg 200°C = 47.2 barg | NO | 5 |
| GS - GAS, SOUR PHC – PROCESS HYDROCARBONS WSR – SOUR WATER | 300A80 | 1 | INC 825 CRA Note 1 | CLASS 300 RF | - 40 to +230°C | Lim. by ASME Flange rating (Matl. Gr. 3.8) -40 to 38°C = 51.7 barg 50°C = 51.7 barg 100°C = 51.5 barg 150°C = 50.3 barg 200°C = 48.3 barg 230°C = 47.1 barg | NO | 100 |
| BD – BLOW DOWN, HYDROCARBONS BFL – FLARE GAS, LOW PRESSURE CCD – DEMULSIFYING AGENT CI – CHEMICAL INHIBITOR & ANTI-SCALE DHC – DRAIN, HYDROCARBON GS – SOUR GAS PHC – PROCESS HYDROCARBON SM – STEAM MEDIUM PRESSURE WE – EFFLUENT WATER WSR – SOUR WATER | 300C80 | 1.0 | LTCS + ALLOY 825 (UNS N08825) Note 1 | CLASS 300 RF | -40 to +260°C | Per ASME B16.5, matl. group 1.1 (limited by flange ratings) -40 to 38°C = 51.1 barg 50°C = 50.1 barg 100°C = 46.6 barg 150°C = 45.1 barg 200°C = 43.8 barg 230°C = 42.7 barg 260°C = 41.5 barg | YES for 4” and larger | 100 |
| BB - BOILER BLOW DOWN BD - BLOW DOWN, HYDROCARBONS BF – FLARE GAS (OFF PLOT) BFH - FLARE GAS, HIGH PRESSURE BV – VENT TO ATMOSPHERE CS - SULPHUR DHC - DRAIN, HYDROCARBON DL- DRAIN OILY SEWER (OPEN) DLC – CHEMICAL DRAIN (OPEN) DSL – DIESEL FUEL (TRIM) FM - METHANOL FEG – FIRE EXTINGUISHING GAS FG – FUEL GAS FGH - FUEL GAS, HIGH PRESS. GE – GAS, DESULFURISED GHC - GAS, HYDROCARBON VAPOUR GRC – RECYCLE GAS GRI – REACTOR INLET GAS GSL – SALES GAS NH – NITROGEN, HIGH PRESS. NL – NITROGEN. LOW PRESSURE PB – BROAD FRACTION PBT – BUTANE PE – ETHANE PGC – GAS CONDENSATE PHC – PROCESS HYDROCARBON PP – PROPANE PSE – SOLVENT EXTRACT SL – STEAM LOW PRES (PURGE CONN. ONLY) SM-STEAM MEDIUM PRESSURE SVL – STEAM VERY LOW PRESSURE(TRIM) TH – CONDENSATE, HIGH PRESSURE TL – CONDENSATE, LOW PRESSURE TM – CONDENSATE, MEDIUM PRESSURE TR – CONDENSATE, PROCESS VI – INSTRUMENT AIR VP – PROCESS AIR VU – UTILITY AIR, PLANT AIR WBL – BOILER FEED WATER, LOW PRESS WBH - BOILED FEED WATER HIGH PRESS WC – COOLING WATER SUPPLY WCS-COOLING WATER SUPPLY WDM-DEMINERALISED WATER WHS – HOT WATER SUPPLY (TRIM) WM – MAKE-UP WATER WPS – PROCESS WATER GAS LIQUID STRIPPED (TRIM) WRA – RAW WATER WT – TREATED WATER WP – PROCESS WATER WU – UTILITY WATER | 300H21 300H21 Cont. | 1.5 | LTCS Note 1 | CLASS 300 RF | -40 to +343°C | Per ASME B16.5, matl. group 1.1 (limited by flange ratings) -40 to 38°C = 51.1 barg 50°C = 50.1 barg 100°C = 46.6 barg 150°C = 45.1 barg 200°C = 43.8 barg 250°C = 41.9 barg 300°C = 39.8 barg 343°C = 37.9 barg | NOTE 3 | 5 |
| DL – DRAIN, OILY SEWER (OPEN) SL – STEAM, LOW PRESSURE SM – STEAM MEDIUM PRESSURE ST – STEAM TRACER TH - CONDENSATE, HIGH PRESSURE TL – CONDENSATE, LOW PRESSURE TM –CONDENSATE, MEDIUM PRESSURE WD – POTABLE WATER | 300H25 | 3.0 | LTCS Note 1 | CLASS 300 RF | -40 to +343°C | Per ASME B16.5, matl. group 1.1 (limited by flange ratings) -40 to 38°C = 51.1 barg 50°C = 50.1 barg 100°C = 46.6 barg 150°C = 45.1 barg 200°C = 43.8 barg 250°C = 41.9 barg 300°C = 39.8 barg 343°C = 37.9 barg | NOTE 3 | 5 |
| VI – INSTRUMENT AIR NOT USED IN FGP WF – FIREWATER (ABOVEGROUND) WRA – RAW WATER (ABOVEGROUND) | 300H2G | 1.5 | GALVANISED LTCS (SCREWED) Note 1 | CLASS 300 RF | -40 to +150ºC | Maximum = 32 barg (limited by bronze valve rating as per BS EN 12288 Industrial valve) | NOTE 3 | 5 |
| PIPELINE ONLY DSL – DIESEL FUEL | 300H5F | 1.5 | LTCS Note 1 | CLASS 300 RF | -40 to +90°C | PIPELINE SPECIFICATION -40°C = 47barg 0°C = 47barg 50°C = 47barg 90°C = 47barg (limited by pipe wall thickness) | NO | 100 |
| FG – FUEL GAS FGH – FUEL GAS HIGH PRESSURE WD – POTABLE WATER | 300H5P | 1.5 | LTCS Note 1 | CLASS 300 RF | -40 to +80°C | PIPELINE SPECIFICATION -40°C = 40barg 0°C = 40barg 50°C = 40barg 80°C = 40barg (limited by pipe wall thickness) | NO | 100 |
| BV – VENT TO ATMOSPHERE CS – SULPHUR NOT USED IN FGP GW – WASTE GAS, OFF GAS SLL – STEAM LOW PRESSURE TL – CONDENSATE, LOW PRESSURE VP - PROCESS AIR VU – UTILITY AIR, PLANT AIR | 300J20 | 3.0 / 1.5 | LTCS JACKETED SYSTEM C.A. for INNER = 3.0 mm C.A. OUTER = 1.5 mm Note 1 | CLASS 150 RF | -40 to +180°C | Per ASME B16.5, matl. group 1.1 (limited by flange ratings) -40 to 38°C = 51.1 barg 50°C = 50.1 barg 100°C = 46.6 barg 150°C = 45.1 barg 180°C = 44.3 barg | NOTE 3 | 5 |
| SOUR SERVICE BD – BLOWDOWN HYDROCARBONS BF – FLARE GAS (OFF PLOT ONLY) BFH - SOUR FLARE GAS, HIGH PRESS. BFL – FLARE GAS LOW PRESSURE BV – VENT TO ATMOSPHERE CC - SPENT CAUSTIC CCD – DEMULSIFYING AGENT CCS – CAUSTIC CDE – AMINE, LEAN (below 90°C) CDF – AMINE, FRESH CDM – AMINE, RICH (below 70°C) CI – CHEMICAL INHIBITOR & ANTISCALE CS – SULPHUR DCS – CAUSTIC DRAIN DHC - DRAIN SOUR, HYDROCARBONS DL- DRAIN OILY SEWER (OPEN) DMD – SLOP METHANOL, DEA DSL – DIESEL FUEL FG – FUEL GAS FGH - FUEL GAS HIGH PRESSURE FM – METHANOL FX – FLEXSORB GCL – CLAUS GAS (TRIM) GE – DESULPHURISED GAS GHC – HYDROCARBON VAPOUR GHP – GAS INJECTION, HIGH PRESSURE GRC – RECYCLE GAS, SOUR GS - GAS, SOUR GST – TAIL GAS (TRIM) NL-NITROGEN LOW PRESSURE (PURGE CONN. ONLY) PHC - SOUR PROCESS HYDROCARBONS SL – STEAM LOW PRESSURE (PURGE CONN. ONLY) SM – STEAM-MEDIUM PRESSURE (PURGE CONN. ONLY) TM - CONDENSATE, MEDIUM PRESSURE TL – CONDENSATE, LOW PRESSURE VE – EXHAUST AIR WE – EFFLUENT WATER WM – MAKE-UP WATER WSC – CONTAMINATED SURFACE WATER WSR - SOUR WATER WP – PROCESS WATER WPS – PROCESS WATER GAS LIQ. STRIPP. WU – UTILITY WATER | 300K21 300K21 Cont. | 3.0 | LTCS Note 1 | CLASS 300 RF | -40 to 260°C Note 6 | Per ASME B16.5, matl. group 1.1 (limited by flange ratings) -40 to 38°C = 51.1 barg 50°C = 50.1 barg 100ºC = 46.6 barg 150ºC = 45.1 barg 200°C = 43.8 barg 250°C = 41.9 barg 260°C = 41.5 barg | YES | 100 |
| WE – EFFLUENT WATER | 300K23 | 6.0 | LTCS Note 1 | CLASS 300 RF | -40 to +200C | Per ASME B16.5, matl. group 1.1 (limited by flange ratings) -40 to 38°C = 51.1 barg 50°C = 50.1 barg 100ºC = 46.6 barg 150ºC = 45.1 barg 200°C = 43.8 barg | YES | 100 |
| BD – BLOW DOWN HYDROCARBONS BF – FLARE GAS (OFF PLOT ONLY) BV – VENT TO ATMOSPHERE DHC - DRAIN, HYDROCARBONS FGH – FUEL GAS, HIGH PRESSURE PHC – PROCESS HYDROCARBONS WD – POTABLE WATER | 300K5A | 3.0 | LTCS Note 1 | CLASS 300 RF | -40 to +88C | PIPELINE SPECIFICATION -40°C = 40barg 0°C = 40barg 50°C = 40barg 88°C = 40barg (limited by pipe wall thickness) | Sour Service Welds Above Ground | 100 |
| NOT USED IN FGP PHC – PROCESS HYDROCARBONS | 300K5D | 3.0 | LTCS Note 1 | CLASS 300 RF | -40 to 343 C | Per ASME B16.5, matl. group 1.1 (limited by flange ratings) -40 to 38°C = 51.1 barg 50°C = 50.1 barg 100ºC = 46.6 barg 150ºC = 45.1 barg 200°C = 43.8 barg 250°C = 41.9 barg 300°C = 39.8 barg 343°C = 37.9 barg | YES | 100 |
| BD – BLOW DOWN HYDROCARBONS BF – FLARE GAS (OFF PLOT ONLY) BV – VENT TO ATMOSPHERE DHC – DRAIN HYDROCARBONS FGH – FUEL GAS HIGH PRESSURE NL – NITROGEN LOW PRESSURE PHC – PROCESS HYDROCARBONS | 300K5E | 3.0 | LTCS Note 1 | CLASS 300 RF | -40 to +95C | PIPELINE SPECIFICATION -40°C = 47barg 0°C = 47barg 88°C = 47barg 95°C = 40barg (limited by pipe wall thickness) | Sour Service Welds Above Ground | 100 |
| PIPELINE ONLY PHC – PROCESS HYDROCARBONS | 300K5F | 3.0 | LTCS Note 1 | CLASS 300 RF | -40 to +85C | PIPELINE SPECIFICATION -40°C = 47.5barg 0°C = 47.5barg 50°C = 47.5barg 80°C = 47.5barg 85°C = 45.8barg (limited by pipe wall thickness) | Sour Service Welds Above Ground | 100 |
| PHC – PROCESS HYDROCARBONS | 300K5G | NOT USED IN FGP 0 | LTCS + ALLOY 825 (UNS N08825) Note 1 | CLASS 300 RF | -40 to +95C | PIPELINE SPECIFICATION ASME B31.8 | Sour Service Welds Above Ground | 100 |
| WE – EFFLUENT WATER | 300MO6 | NOT USED IN FGP 1.0 | 6% MO (UNS S31254) | CLASS 300 RF | -40 to +130°C | Per ASME B16.5, matl group 2.8 (limited by flange ratings) -40 to 38°C = 51.7 barg 50°C = 51.7 barg 100ºC = 50.7 barg 130ºC = 47.8 barg | NO | 5 |
| AA – ACETIC ACID BD – BLOWDOWN, HYDROCARBONS BF - FLARE GAS (OFF PLOT ONLY). BFH – FLARE GAS, HIGH PRESSURE BFL – SOUR FLARE GAS, LOW PRESSURE BV – VENT TO ATMOSPHERE CF – FOAM MIXTURE CH – HYDRAZINE SOLUTION CI – CHEMICAL INHIBITOR & ANTISCALE DHC - DRAIN, HYDROCARBONS DL – DRAIN, OILY SEWER (OPEN) FG – FUEL GAS FGH – FUEL GAS HIGH PRESSURE GS – SOUR GAS NL – NITROGEN LOW PRESSURE PHC – PROCESS HYDROCARBONS PL – LUBE OIL SG – SEAL GAS VB – BREATHING AIR VI – INSTRUMENT AIR WDM - DEMINERALISED WATER | 300P21 | 1.0 Note 2 | 316/316L STAINLESS STEEL Note 1 | CLASS 300 RF | -120 to +180°C Note 5 | Per ASME B16.5, matl. group 2.2 (limited by flange ratings) -120 to 38°C = 49.6 barg 50°C = 48.1 barg 100°C = 42.2 barg 150°C = 38.5 barg 180°C = 36.8 barg | NO | 5 |
| AA – ACETIC ACID BD - BLOWDOWN, HYDROCARBONS BF - FLARE GAS (OFF PLOT ONLY) BFH – FLARE GAS, HIGH PRESSURE BFL – FLARE GAS, LOW PRESSURE CC – SPENT CAUSTIC BV – VENT TO ATMOSPHERE CCD – DEMULSIFYING AGENT CCS – CAUSTIC CDS - COS SOLVENT CFA - ANTI-FOAM CI – CORR. INHIBITOR & ANTISCALE DHC – DRAIN HYDROCARBONS DL– DRAIN OILY SEWER (OPEN) DCS – CAUSTIC DRAIN FG – FUEL GAS GS – SOUR GAS NL – NITROGEN LOW RESSURE (PURGE CONN. ONLY) PL – LUBE OIL PHC – PROCESS HYDROCARBONS SG – SEAL GAS SL – STEAM, LOW PRESSURE SM – STEAM-MEDIUM PRESSURE (PURGE CONN. ONLY) TL – CONDENSATE, LOW PRESSURE TM – CONDENSATE, MEDIUM PRESSURE VA – COMPRESSED WET AIR VI – INSTRUMENT AIR VP – PROCESS AIR WCR – CHILLED WATER RETURN WD - POTABLE WATER WDM – DEMIN WATER WRA – RAW WATER WSR - SOUR WATER WU –UTILITY WATER | 300P22 300P22 Cont. | 1.0 | 316/316L STAINLESS STEEL Note 1 | CLASS 300 RF | -40 to +350°C | Per ASME B16.5, matl. group 2.2 (limited by flange ratings) -40 to 38°C = 49.6 barg 50°C = 48.1 barg 100°C = 42.2 barg 150°C = 38.5 barg 200°C = 35.7 barg 250°C = 33.4 barg 300°C = 31.6 barg 350°C = 30.3 barg | NO | 5 |
| NOT USED IN FGP WE – EFFLUENT WATER WITH UP TO 9%WT SOLIDS | 300PF2 | 0.0 | GLASS REINFORCED EPOXY | CLASS 300 FF | -40 to +130°C | Maximum 40 barg (limited by pipe wall thickness) | NO | 0 |
| CI – CHEMICAL INHIBITOR & ANTI-SCALE DHC - DRAIN, HYDROCARBON GS – SOUR GAS PHC – PROCESS HYDROCARBONS WSR – SOUR WATER | 600A80 | 1.0 | INC 825 CRA Note 1 | CLASS 600 RF | -40 to +230°C | Per ASME B16.5, matl. group 3.8 (limited by flange ratings) -40 to 38°C = 103.4 barg 50°C = 103.4 barg 100°C = 103 barg 150°C = 100.3 barg 200°C = 96.7 barg 230°C = 94.3 barg 36” (limited by flange ratings) Max at 230°C = 93.0 barg | NO | 100 |
| DHC – DRAIN, HYDROCARBON PHC – PROCESS HYDROCARBONS FM- METHANOL WSR - SOUR WATER | 600C80 | 1.0 | LTCS + ALLOY 825 (UNS N08825) Note 1 | CLASS 600 RF | -40 to +200°C | Per ASME B16.5, matl. group 1.1 (limited by flange ratings) -40 to 38°C = 102.1 barg 50°C = 100.2 barg 100°C = 93.2 barg 150°C = 90.2 barg 200°C = 87.6 barg | YES for 4” and larger | 100 |
| BB – BOILER BLOWDOWN BD – BLOW DOWN, HYDROCARBONS BFH – FLARE GAS, HIGH PRESSURE BV – VENT TO ATMOSPHERE DHC - DRAIN, HYDROCARBONS DL-DRAIN, OILY WATER (OPEN) DMD – SLOP METHANOL, DEA FG – FUEL GAS FGH - FUEL GAS, HIGH PRESS. FM – METHANOL GE - DESULFURISED GAS GHC - GAS, HYDROCARBON VAPOUR GHP – GAS INJECTION HIGH PRESSURE GRC – RECYCLE GAS GRI – REACTOR INLET GAS GRK – REACTOR OFF GAS GS – SOUR GAS (TIE-IN ONLY) GSL – SALES GAS GW – WASTE GAS OFF GAS NH – NITROGEN, HIGH PRESSURE NL-NITROGEN LOW PRESSURE PHC - PROCESS HYDROCARBONS PL – LUBE OIL PME – METHANE (DRY GAS) SG – SEAL GAS SHM – STEAM, HIGH / MEDIUM PRESSURE (SULPHUR ONLY) SL – STEAM, LOW PRESSURE SM – STEAM MEDIUM PRESSURE THM – CONDENSATE, HIGH / MEDIUM PRESS. (SULPHUR ONLY) TL – CONDENSATE, LOW PRESSURE TM – CONDENSATE, MEDIUM PRESSURE WBH - BOILER FEED WATER, HIGH PRESS. WBL – BOILER FEED WATER, LOW PRESS. WE – EFFLUENT WATER WRA – RAW WATER WT - TREATED WATER | 600H21 600H21 Cont. | 1.5 | LTCS Note 1 | CLASS 600 RF | -40 to +343°C | Per ASME B16.5, matl. group 1.1 (limited by flange ratings) -40 to 38°C = 102.1 barg 50°C = 100.2 barg 100°C = 93.2 barg 150°C = 90.2 barg 200°C = 87.6 barg 250°C = 83.9 barg 300°C = 79.6 barg 343°C = 75.7 barg | NOTE 3 | 5 |
| SL – STEAM, LOW PRESSURE SM – STEAM, MEDIUM PRESSURE TL – CONDENSATE, LOW PRESSURE TM – CONDENSATE, MEDIUM PRESSURE WD – POTABLE WATER WRA – RAW WATER | 600H25 | 3.0 | LTCS Note 1 | CLASS 600 RF | -40 to +343 ºC | Per ASME B16.5, matl. group 1.1 (limited by flange ratings) -40 to 38°C = 102.1 barg 50°C = 100.2 barg 100°C = 93.2 barg 150°C = 90.2 barg 200°C = 87.6 barg 250°C = 83.9 barg 300°C = 79.6 barg 343°C = 75.7 barg | NOTE 3 | 5 |
| CO – CARBON DIOXIDE NOT USED IN FGP | 600H2G | 1.5 | GALVANISED LTCS Note 1 | CLASS 600 RF | -40 to +38ºC | Per ASME B16.5, matl. group 1.1 (limited by flange ratings) max up to 38ºC =102.1 barg | NOTE 3 | 5 |
| PIPELINE ONLY PHC – PROCESS HYDROCARBONS PP - PROPANE | 600H5M | 3.0 | LTCS Note 1 | CLASS 600 RF | -40 to +75°C | PIPELINE SPECIFICATION -40°C = 67.5barg 0°C = 67.5 barg 50°C = 67.5 barg 75°C = 67.5 barg (limited by pipe wall thickness) | NO | 5 |
| FG – FUEL GAS FGH – FUEL GAS HIGH PRESSURE NL – NITROGEN LOW PRESSURE WRA – RAW WATER | 600H5P | 1.5 | LTCS Note 1 | CLASS 600 RF | -40 to +100°C | PIPELINE SPECIFICATION -40°C = 93 barg 0°C = 93 barg 80°C = 93 barg 100°C = 75 barg (limited by pipe wall thickness) | YES for 24” and larger | 100 |
| SOUR SERVICE BD – BLOW DOWN, HYDROCARBONS BF – FLARE GAS (OFF PLOT) BFH – SOUR FLARE GAS, HIGH PRESSURE BFL – FLARE GAS, LOW PRESSURE BV – VENT TO ATMOSPHERE CCD – DEMULSIFYING AGENT CDE – AMINE LEAN CDM – AMINE RICH DCS – CAUSTIC DRAIN DHC – DRAIN, HYDROCARBON DMD – SLOP METHANOL, DEA DL – DRAIN, OILY SEWER (OPEN) FG – FUEL GAS FGH – FUEL GAS, HIGH PRESSURE FM - METHANOL GE – DESULFURISED GAS GHP – GAS INJECTION HIGH PRESSURE GSL – SALES GAS GRC – RECYCLE GAS, SOUR GS - GAS, SOUR NL-NITROGEN LOW PRESSURE (PURGE CONNS. TO SOUR SERVICE LINES,VESS. ETC.) PHC - SOUR PROCESS HYDROCARBONS SL – STEAM LOW PRESS. (PURGE CONNS.ONLY) TL – CONDENSATE, LOW PRESSURE WM – MAKE UP WATER WRA – RAW WATER WSR – SOUR WATER | 600K21 600K21 Cont. | 3.0 | LTCS Note 1 | CLASS 600 RF | -40 to +260°C | Per ASME B16.5, matl. group 1.1 (limited by flange ratings) -40 to 38°C = 102.1 barg 50°C = 100.2 barg 100°C = 93.2 barg 150°C = 90.2 barg 200°C = 87.6 barg 250°C = 83.9 barg 260°C = 83.0 barg | YES | 100 |
| NOT USED IN FGP PHC – PROCESS HYDROCARBONS | 600K5D | 3.0 | LTCS Note 1 | CLASS 600 RF | -40 to +90°C | PIPELINE SPECIFICATION ASME B31.8 | Sour Service Welds AG | 100 |
| BB – BOILER BLOW DOWN BV – VENT TO ATMOSPHERE DHC– DRAIN, HYDROCARBONS FGH – FUEL GAS, HIGH PRESSURE GS – SOUR GAS PHC – PROCESS HYDROCARBONS | 600K5E | 3.0 | LTCS Note 1 | CLASS 600 RF | -40 to +88°C | PIPELINE SPECIFICATION -40°C = 93 barg 0°C = 93 barg 50°C = 93 barg 88°C = 93 barg (limited by pipe wall thickness) | Sour Service Welds AG UG, NPS 26” (3GI Feed Gas) | 100 |
| NOT USED IN FGP PHC – PROCESS HYDROCARBONS | 600K5F | 3.0 | LTCS Note 1 | CLASS 600 RF | -40 to +100°C | PIPELINE SPECIFICATION ASME B31.8 | Sour Service Welds AG UG, NPS 24” & large | 100 |
| BD – BLOW DOWN, HYDROCARBONS NOT USED IN FGP FGH – FUEL GAS, HIGH PRESSURE PHC – PROCESS HYDROCARBONS | 600K5G | 0 | LTCS + ALLOY 825 (UNS N08825) Note 1 | CLASS 600 RF | -40 to +95°C | PIPELINE SPECIFICATION ASME B31.8 | Sour Service Welds AG | 100 |
| BD – BLOW DOWN, HYDROCARBONS BF – FLARE GAS (OFF PLOT ONLY) BV – VENT TO ATMOSPHERE CI – CHEMICAL INHIBITOR & ANTISCALE DHC - DRAIN, HYDROCARBONS FGH – FUEL GAS, HIGH PRESSURE PHC – PROCESS HYDROCARBONS WRA – RAW WATER | 600K5H | 3.0 | LTCS Note 1 | CLASS 600 RF | -40 to +95°C | PIPELINE SPECIFICATION -40°C = 93 barg 0°C = 93 barg 50°C = 93 barg 95°C = 93 barg (limited by pipe wall thickness) | Sour Service Welds AG. UG, Pipe Size 20" & Above | 100 |
| AA – ACETIC ACID BD – BLOWDOWN, HYDROCARBONS BF - FLARE GAS (OFF PLOT ONLY). BFH – FLARE GAS, HIGH PRESSURE BFL – SOUR FLARE GAS, LOW PRESSURE BV – VENT TO ATMOSPHERE CF – FOAM MIXTURE CH – HYDRAZINE SOLUTION CI – CHEMICAL INHIBITOR AND ANTISCALE DHC - DRAIN, HYDROCARBONS DL – DRAIN, OILY SEWER (OPEN) FG – FUEL GAS FGH – FUEL GAS HIGH PRESSURE GS – SOUR GAS NL – NITROGEN LOW PRESSURE PHC – PROCESS HYDROCARBONS PL – LUBE OIL SG – SEAL GAS VB – BREATHING AIR VI – INSTRUMENT AIR WDM - DEMINERALISED WATER | 600P21 600P21 Cont. | 1.0 2 | 316/316L STAINLESS STEEL Note 1 | CLASS 600 RF | -120 to +180°C Note 5 | Per ASME B16.5, matl. group 2.2 (limited by flange ratings) -120 to 38°C = 99.3 barg 50°C = 96.2 barg 100°C = 84.4 barg 150°C = 77.0 barg 180°C = 73.6 barg | NO | 100 |
| BD - BLOW DOWN, HYDROCARBONS BF - FLARE GAS (OFF PLOT ONLY) BFC – FLARE GAS, COLD BFH – FLARE GAS, HP BFL – FLARE GAS, LP CCD – DEMULSIFYING AGENT CCS – CAUSTIC CDM – AMINE RICH CI – CORR. INHIBITOR & ANTISCALE CPE – POLYELECTROLYTE CT – SODIUM PHOSPHATE DCS – CAUSTIC DRAIN DFX – FLEXSORB DRAINS DHC - DRAIN, HYDROCARBONS DL – DRAIN, OILY WATER (OPEN) DMD – SLOP-METHANOL-DEA FGH – FUEL GAS, HIGH PRESSURE GE - DESULFURISED GAS GS – GAS SOUR NL-NITROGEN LOW PRESSURE (PURGE CONN. ONLY) PHC - PROCESS HYDROCARBONS PL – LUBE OIL SG – SEAL GAS SL – STEAM, LOW PRESSURE TL – CONDENSATE, LOW PRESSURE WSR – SOUR WATER WDM-DEMINERALISED WATER WU – UTILITY WATER | 600P22 | 1.0 | 316/316L STAINLESS STEEL Note 1 | CLASS 600 RF | -40 to +350°C | Per ASME B16.5, matl. group 2.2 (limited by flange ratings) -40 to 38°C = 99.3 barg 50°C = 96.2 barg 100°C = 84.4 barg 150°C = 77.0 barg 200°C = 71.3 barg 250°C = 66.8 barg 300°C = 63.2 barg 350°C = 60.7 barg | NO | 100 |
| BFH – FLARE GAS, HIGH PRESSURE BFL – FLARE GAS, LP GS – SOUR GAS PHC - PROCESS HYDROCARBONS WSR – SOUR WATER DHC - DRAIN, HYDROCARBONS | 900A80 | 1.0 | ALLOY 825 (UNS N08825) Note 1 | CLASS 900 RF/CF Note 8 | -40 to +300°C | Per ASME B16.5, matl. group 3.8 (limited by flange ratings) -40 to 38°C = 103.4 barg 50°C = 103.4 barg 100°C =103.4 barg 200°C =103.4 barg 300°C = 103.4 barg | NO | 100 |
| BFH- FLARE GAS, HIGH PRESSURE BFL – FLARE GAS, LP CI – CHEMICAL INHIBITOR & ANTISCALE DHC - DRAIN, HYDROCARBONS DSL – DIESEL FUEL DL – DRAIN, OILY SEWER FGH – FUEL GAS, HIGH PRESSURE FM – METHANOL GHC – HYDROCARBONS, VAPOUR GRC – RECYCLE GAS GS – SOUR GAS NH – NITROGEN, HIGH PRESSURE PHC – PROCESS HYDROCARBONS SG – SEAL GAS SH – STEAM, HIGH PRESSURE TH – CONDENSATE, HIGH PRESSURE TM – CONDENSATE, MEDIUM PRESSURE WBH – BOILER FEED WATER, HIGH PRESS | 900C80 | 1.0 | LTCS + ALLOY 825 (UNS N08825) Note 1 | CLASS 900 RF/CF Note 8 | -40 to +220°C | Per ASME B16.5, matl. group 1.1 (limited by flange ratings) -40 to 38°C = 153.2 barg 50°C = 150.4 barg 100°C =139.8 barg 200°C =131.4 barg 220°C = 129.2 barg | YES for NPS 4” and larger | 100 |
| BB – BOILER BLOWDOWN DHC - DRAIN, HYDROCARBONS DSL – DIESEL FUEL DL- DRAIN,OILY SEWER (OPEN) FGH – FUEL GAS HIGH PRESSURE FM - METHANOL GHC - GAS, HYDROCARBON VAPOUR GHP – GAS INJECTION, HIGH PRESSURE GRC – RECYCLE GAS PHC - PROCESS HYDROCARBONS NH – NITROGEN HIGH PRESSURE SG – SEAL GAS SH – STEAM, HIGH PRESSURE SL – STEAM LOW PRESSURE SM-STEAM MEDIUM PRESSURE TH – CONDENSATE HIGH PRESSURE TM – CONDENSATE MEDIUM PRESSURE WBH – BOILER FEED WATER, HIGH PRESS WBL – BOILER FEED WATER, LOW PRESS | 900H21 | 1.5 | LTCS Note 1 | CLASS 900 RF/CF Note 8 | -40 to +410°C | Per ASME B16.5, matl. group 1.1 (limited by flange ratings) -40 to 38°C = 153.2 barg 50°C = 150.4 barg 100°C = 139.8 barg 150°C = 135.2 barg 200°C = 131.4 barg 250°C = 125.8 barg 300°C = 119.5 barg 350°C = 112.7 barg 400°C = 104.2 barg 410°C = 97.0barg | NOTE 3 | 100 |
| DL – DRAIN, OILY SEWER (OPEN) SH – STEAM, HIGH PRESSURE TH – CONDENSATE, HIGH PRESSURE TL – CONDENSATE, LOW PRESSURE TM – CONDENSATE, MEDIUM PRESSURE WU – UTILITY WATER | 900H25 | 3.0 | LTCS Note 1 | CLASS 900 RF/CF Note 8 | -40 to +410°C | Per ASME B16.5, matl. group 1.1 (limited by flange ratings) -40 to 38°C = 153.2 barg 50°C = 150.4 barg 100°C = 139.8 barg 150°C = 135.2 barg 200°C = 131.4 barg 250°C = 125.8 barg 300°C = 119.5 barg 350°C = 112.7 barg 400°C = 104.2 barg 410°C = 97.0barg | NOTE 3 | 5 |
| FG – FUEL GAS FGH – FUEL GAS, HIGH PRESSURE | 900H5H | 1.5 | LTCS Note 1 | CLASS 900 RF/CF Note 8 | -40 to +80°C | PIPELINE SPECIFICATION -40°C = 132 barg 0°C = 132 barg 50°C = 132 barg 80°C = 132 barg (limited by pipe wall thickness) | NO | 100 |
| SOUR SERVICE BV- VENT TO ATMOSPHERE BFH – FLARE GAS, HIGH PRESSURE BFL – FLARE GAS LP CI – CHEMICAL INHIBITOR & ANTISCALE DHC – DRAIN, HYDROCARBONS FG- FUEL GAS FGH - FUEL GAS, HIGH PRESSURE (CONNECTIONS TO SOUR SERVICE LINES ETC.) GHC – GAS, HYDRO. VAPOUR GRC – RECYCLE GAS, SOUR GS – GAS SOUR PHC - SOUR PROCESS HYDROCARBONS WP – PROCESS WATER | 900K21 | 3.0 | LTCS Note 1 | CLASS 900 RF/CF Note 8 | -40 to +260°C | Per ASME B16.5, matl. group 1.1 (limited by flange ratings) -40 to 38°C = 153.2 barg 50°C = 150.4 barg 100°C = 139.8 barg 150°C = 135.2 barg 200°C = 131.4 barg 250°C = 125.8 barg 260°C = 124.5 barg Note 4 | YES | 100 |
| DL – DRAIN, OILY SEWER (OPEN) WP – PROCESS WATER | 900K23 | 6.0 | LTCS Note 1 | CLASS 900 RF/CF Note 8 | -40 to +200°C | Per ASME B16.5, matl. group 1.1 (limited by flange ratings) -40 to 38°C = 153.2 barg 50°C = 150.4 barg 100°C = 139.8 barg 150°C = 135.2 barg 200°C = 131.4 barg | YES | 100 |
| BD – BLOW DOWN HYDROCARBONS BF – FLARE GAS (OFF PLOT ONLY) FGH – FUEL GAS HIGH PRESSURE DHC - DRAIN, HYDROCARBONS PHC – PROCESS HYDROCARBONS | 900K5B | 3.0 | LTCS Note 1 | CLASS 900 RF/CF Note 8 | -40 to +90°C | PIPELINE SPECIFICATION -40°C = 132 barg 0°C = 132 barg 50°C = 132 barg 90°C = 132 barg (limited by pipe wall thickness) | Sour Service Welds Above Ground | 100 |
| PIPELINE ONLY WP – PROCESS WATER | 900K5C | 3.0 | LTCS + INTERNALLY PE COATED Note 1 | CLASS 900 RF/CF Note 8 | -40 to +90°C | PIPELINE SPECIFICATION -40°C = 140 barg 0°C = 140 barg 50°C = 140 barg 90°C = 140 barg (limited by pipe wall thickness) | Sour Service Welds Above Ground | 100 |
| BD – BLOW DOWN HYDROCARBONS DHC - DRAIN, HYDROCARBONS FGH – FUEL GAS HIGH PRESSURE PHC – PROCESS HYDROCARBONS NOT USED IN FGP | 900K5D | 3.0 | LTCS Note 1 | CLASS 900 RF | -40 to +120°C | PIPELINE SPECIFICATION -40°C = 132 barg 0°C = 132 barg 50°C = 132 barg 90°C = 132 barg 120°C = 132 barg (limited by pipe wall thickness) | Sour Service Welds Above Ground | 100 |
| AA – ACETIC ACID BD – BLOWDOWN, HYDROCARBONS BF - FLARE GAS (OFF PLOT ONLY). BFH – FLARE GAS, HIGH PRESSURE BFL – SOUR FLARE GAS, LOW PRESSURE BV – VENT TO ATMOSPHERE CF – FOAM MIXTURE CH – HYDRAZINE SOLUTION CI – CHEMICAL INHIBITOR AND ANTISCALE DHC - DRAIN, HYDROCARBONS DL – DRAIN, OILY SEWER (OPEN) FG – FUEL GAS FGH – FUEL GAS HIGH PRESSURE GS – SOUR GAS NL – NITROGEN LOW PRESSURE PHC – PROCESS HYDROCARBONS PL – LUBE OIL SG – SEAL GAS VB – BREATHING AIR VI – INSTRUMENT AIR WDM - DEMINERALISED WATER | 900P21 | 1.0 | 316/316L STAINLESS STEEL Note 1 | CLASS 900 RF/CF Note 8 | -140 to +350°C Note 5 | Per ASME B16.5, matl. group 2.2 (limited by flange ratings) -40 to 38°C = 148.9 barg 50°C = 144.3 barg 100°C = 126.6 barg 150°C = 115.5 barg 200°C = 107.0 barg 250°C = 100.1 barg 300°C = 94.9 barg 350°C = 91.0 barg | NO | 100 |
| BF – FLARE GAS (OFF PLOT ONLY) BFL – FLARE GAS, LP BFH – FLARE GAS HP CCD – DEMULSIFYING AGENT CI – CORR. INHIBITOR & ANTISCALE CT – SODIUM PHOSPHATE DHC - DRAIN, HYDROCARBONS FGH – FUEL GAS HIGH PRESSURE FM – METHANOL GE - DESULFURISED GAS GHC- HYDROCARBON VAPOUR GS – SOUR GAS PHC - PROCESS HYDROCARBONS SG – SEAL GAS SH – STEAM, HIGH PRESSURE WBH – BOILER FEED WATER, HIGH PRESSURE WSR – SOUR WATER | 900P22 | 1.0 note 2 | 316/316L STAINLESS STEEL Note 1 | CLASS 900 RF/CF Note 8 | -40 to +350°C | Per ASME B16.5, matl. group 2.2 (limited by flange ratings) -40 to 38°C = 148.9 barg 50°C = 144.3 barg 100°C = 126.6 barg 150°C = 115.5 barg 200°C = 107.0 barg 250°C = 100.1 barg 300°C = 94.9 barg 350°C = 91.0 barg | NO | 100 |
| BFH – FLARE GAS, HP PHC – PROCESS HYDROCARBONS | 1500A60 | 1.0 | ALLOY 625 (UNS N06625) Note 1 | CLASS 1500 RF/CF Note 8 | -100 to +110°C | Per ASME B16.5, matl. group 3.8 (limited by flange ratings) maximum = 184barg at max design temp. | NO | 100 |
| SOUR SERVICE GS – SOUR GAS | 1500F22 | 3.0 | LOW ALLOY CARBON STEEL 2-1/4Cr-1Mo CLASS 3 MODIFIED Note 1 | CLASS 1500 RF/CF Note 8 | -40 to 155°C | Per ASME B16.5 matl group 1.10 (limited by flange ratings) -40 to 38°C = 258.6 barg 50°C = 258.6 barg 100°C = 257.6 barg 150°C = 250.8 barg 155°C = 250.1 barg | YES | 100 |
| BFH - FLARE GAS, HIGH PRESSURE DHC – DRAIN, HYDROCARBONS PHC – PROCESS HYDROCARBONS SG – SEAL GAS | 1500H1 | 1.5 | LTCS Note 1 | CLASS 1500 RF/CF Note 8 | -40 to 343°C | Per ASME B16.5 matl group 1.1 (limited by flange ratings) -40 to 38°C = 255.3 barg 50°C = 250.6 barg 100°C = 233.0 barg 150°C = 225.4 barg 200°C = 219.0 barg 250°C = 209.7 barg 300°C = 199.1 barg 343°C = 189.4 barg | NOTE 3 | 100 |
| DHC – DRAIN, HYDROCARBONS GS – SOUR GAS HOS – HYDRAULIC OIL SUPPLY PHC – PROCESS HYDROCARBONS | 1500K1 | 3.0 | LTCS Note 1 | CLASS 1500 RF/CF Note 8 | -40 to +126°C | Per ASME B16.5 matl group 1.1 (limited by flange ratings) -40 to 38°C = 255.3 barg 50°C = 250.6 barg 100°C = 233.0 barg 126°C = 228.9 barg | YES | 100 |
| BF – FLARE GAS (OFF PLOT ONLY) BFH - FLARE GAS, HP BFL – FLARE GAS, LP FGH – FUEL GAS HIGH PRESSURE HOS – HYDRAULIC OIL SUPPLY NH – NITROGEN, HIGH PRESSURE PHC – PROCESS HYDROCARBONS | 1500P1 | 1.0 | 316/316L STAINLESS STEEL Note 1 | CLASS 1500 RF/CF Note 8 | -50 to +200°C | Per ASME B16.5, matl. group 2.2 (limited by flange ratings) -40 to 38°C = 248.2 barg 50°C = 240.6 barg 100°C = 211.0 barg 150°C = 192.5 barg 200°C = 178.3 barg | NO | 100 |
| BD – BLOWDOWN, HYDROCARBONS DHC – DRAIN, HYDROCARBONS NH – NITROGEN, HIGH PRESSURE | 1500P2 | 1.0 | 316/316L STAINLESS STEEL Note 1 | CLASS 1500 RF/CF Note 8 | -100 to +200°C | Per ASME B16.5, matl. group 2.2 (limited by flange ratings) -40 to 38°C = 248.2 barg 50°C = 240.6 barg 100°C = 211.0 barg 150°C = 192.5 barg 200°C = 178.3 barg | NO | 100 |
| DHC – DRAIN, HYDROCARBONS PHC – PROCESS HYDROCARBONS | 2500A60 | 1.0 | ALLOY 625 (UNS N06625) Note 1 | CLASS 2500 RTJ(<2”)/CF Note 8 | -100 to +180°C | Per ASME B16.5, matl. group 3.8 (limited by flange ratings) maximum = 324barg at max design temp. | NO | 100 |
| GS – SOUR GAS DHC – DRAIN, HYDROCARBONS PHC – PROCESS HYDROCARBONS | 2500F22 | 3.0 | LOW ALLOY CARBON STEEL 2-1/4Cr-1Mo CLASS 3 MODIFIED Note 1 | CLASS 2500 RTJ(<2”)/CF Note 8 | -40 to 180°C | Per ASME B16.5 matl group 1.10 (limited by flange ratings) -40 to 38°C = 430.9 barg 50°C = 430.9 barg 100°C = 429.4 barg 150°C = 418.2 barg 180°C = 410.5 barg | YES | 100 |
| BFL – FLARE GAS, LOW PRESSURE GHC- HYDROCARBON VAPOUR GHP – GAS INJECTION HIGH PRESSURE NL – NITROGEN LOW PRESSURE GS – SOUR GAS PHC – PROCESS HYDROCARBONS PL – LUBE OIL SG – SEAL GAS | 2500H1 | 1.5 | LTCS Note 1 | CLASS 2500 RTJ(<2”)/CF Note 8 | -40 to +200°C | Per ASME B16.5 matl group 1.1 (limited by flange ratings) -40 to 38°C = 425.5 barg 50°C = 417.7 barg 100°C = 388.3 barg 150°C = 375.6 barg 200°C = 365.0 barg | NOTE 3 | 100 |
| BFL – FLARE GAS, LOW PRESSURE DHC – DRAIN, HYDROCARBONS NL – NITROGEN LOW PRESSURE PHC – PROCESS HYDROCARBONS SG – SEAL GAS | 2500K1 | 3.0 | LTCS Note 1 | CLASS 2500 RTJ(<2”)/CF Note 8 | -40 to +200°C | Per ASME B16.5 matl group 1.1 (limited by flange ratings) Maximum = 365 barg at max design temp | YES | 100 |
| BF – FLARE GAS SG – SEAL GAS VB – BREATHING AIR | 2500P1 | 1.0 | 316/316L STAINLESS STEEL Note – Short term conditions 350 barg@ 120°C Note 1 | CLASS 2500 RTJ(<2”)/CF Note 8 | -40 to +120C | Per ASME B16.5, matl. group 2.2 (limited by flange ratings) -40 to 38°C = 413.7 barg 50°C = 400.9barg 100°C = 351.6 barg 120°C = 339.2 barg | NO | 100 |
| BFH – FLARE GAS, HIGH PRESSURE PHC – PROCESS HYDROCARBONS SG – SEAL GAS | 2500P2 | 1.0 | 316/316L STAINLESS STEEL (F321 Flange) Note 1 | CLASS 2500 RTJ(<2”)/CF Note 8 | -135 to +120C | Per ASME B16.5, matl. Group 2.4 (limited by flange ratings) Maximum = 350barg at max design temp | NO | 100 |
| SG – SEAL GAS | 2500P3 | 1.0 | 316/316L STAINLESS STEEL (F321 Flange) Note 1 | CLASS 2500 RTJ(<2”)/CF Note 8 | -40 to +120C | Per ASME B16.5, matl. Group 2.4 (limited by flange ratings) Maximum = 350barg at max design temp | NO | 100 |
| GHP – GAS INJECTION, HIGH PRESSURE GS – SOUR GAS PHC – PROCESS HYDROCARBONS | 10000A60 | 1.0 | INC 625 CRA Note 1 | CLASS 10000 psi API 6A CF Note 8 | -120 to 130C | Per API 6A - 10000 psi maximum = 600 barg at max design temp | NO | 100 |
| BFL – FLARE GAS, LOW PRESSURE DHC – DRAIN, HYDROCARBONS GHP- GAS INJECTION, HIGHPRESSURE GS – SOUR GAS KM - KILL MEDIUM NL – NITROGEN LOW PRESSURE | 10000F22 | 3.0 | LOW ALLOY CARBON STEEL 2-1/4Cr-1Mo CLASS 3 MODIFIED Note 1 | CLASS 10000 psi API 6A CF Note 8 | -40 to +130°C | Per API 6A - 10000 psi maximum = 600 barg at max design temp | YES | 100 |
| FGH – FUEL GAS HIGH PRESSURE KM - KILL MEDIUM | 10000H5A | 1.5 | LTCS Note 1 | CLASS 10000 psi API 6A CF Note 8 | -40 to +110°C | PIPELINE SPECIFICATION maximum = 600 barg at max design temp | Yes Note 7 | 100 |
| FGH – FUEL GAS, HIGH PRES. (ABOVE GR.) KM – KILL MEDIUM | 10000K5A | 3.0 | LTCS Note 1 | CLASS 10000 psi API 6A CF Note 8 | -40 to +90°C | PIPELINE SPECIFICATION maximum = 600 barg at max design temp | YES | 100 |
| PIPELINE ONLY BELOW GROUND GHP – GAS INJECTION, HIGH PRESSURE | 10000X1 | 3.0 | LTCS Note 1 | CLASS 10000 psi API 6A CF Note 8 | 0 to +110°C | PIPELINE SPECIFICATION maximum = 600 barg at max design temp | Sour Service All Welds | 100 |
| PIPELINE ONLY ABOVE GROUND GHP – GAS INJECTION, HIGH PRESSURE | 10000X22 | 3.0 | LOW ALLOY CARBON STEEL 2-1/4Cr-1Mo CLASS 3 MODIFIED Note 1 | CLASS 10000 psi API 6A CF Note 8 | -40 to +110°C | PIPELINE SPECIFICATION maximum = 600 barg at max design temp | Sour Service All Welds | 100 |

NOTES:

- All materials to be in accordance with the requirements of NACE MR0175 / ISO 15156 – Latest Ed.

- When specified by purchaser, materials of piping components shall be in accordance with IOGP S-563 in each piping line class. Material datasheets are available at www.iogp-jip33.org/library/

PWHT to W-ST-2025 Table 1 (W.T. > 19 mm)

410ºC Design Temperature shall only be used on lines around COS Treater Regen Gas Heater (E-731), all other lines are restricted to 343ºC.

No manual valves are to be operated at temperatures lower than -100°C. Valves required to be operable at temperatures below this are to be reviewed by Piping Materials and considered SP items.

Use of carbon steel sour service line classes (150K21, 300K21, 600K21 and 900K21) is limited to 260°C in crude oil services containing H2S and/or organic sulfur compounds, for example, in the Crude Stabilization unit. In hydrocarbon gas service containing H2S, for example, Sour Gas Molecular Sieve Dehydration units, use is limited to 230°C. Exceptions to this are the Sulfur Recovery and Tail Gas units where carbon steel sour service line classes can be used up to 343°C because of lower H2S partial pressures.

Kill Media Service shall be treated as Sour Service with 100% PWHT in accordance with W-ST-2011. PHWT on Non Sour services shall be applied in accordance with W-ST-2025 Table 1 (W.T. > 19 mm)

Compact Flange can be used for tie-in purpose ONLY to existing piping and equipment.

# APPENDIX B Globe valve design limitations

Figure D-1: Rule of Thumbe for T-Pattern Globe Valves with Unguided Swivel Disc with Proper Stem Nut Design (see Note 3) – Valve Size 3/4” to 1-1/2”

Does Valve have proper stem nut design per Note 3?

Globe

Valve Size

3/4” to 1 1/2”

Limit Valve Delta P to <=150 psi for liquid and vapor service and <=125 for flashing liquid service per Note 3.

Further evaluation required with manufacture and SME.

Valve Service

(Process  Service  conditions  for   valve)

Delta P

< or =

275 psi

-Verify Disk Design-

Does Valve have a single guided disc design?

See Note 2

Evaluate as single guided disk (all delta P values can increase by 50 psi)

Further evaluation required.

Contact the valve manufacturer and request their evaluation on valve suitability after providing the service conditions.

You may end up considering the use of Y-Pattern valves.

NO

YES

(Rising stem & Rising Handwheel)

Finishing Liquid

Service

Vapor / Gas

Service

Non Flashing Liquid

Service

NO

NO

NO

Within Rule of Thumb

guideline.

No further evaluation required.

YES

YES

YES

YES

NO

Delta P

< or =

300 psi

Delta P

< or =

350 psi

Within Rule of Thumb

guideline.

No further evaluation required.

Within Rule of Thumb

guideline.

No further evaluation required.

Notes:

- This general rule of thumb is to limit the maximum differential pressure for globe valves with unguided swivel discs.

- T-Pattern globe valves generally have unguided swivel discs in the lower pressure classes of class 150,300 and 600.  Starting at class 600 for some manufacturers and class 900 and higher for most manufacturers, the discs are single guided in a cage body design.

- A general warning on T-Pattern globe valve designs when applying to throttling service.  Most globe valves are design with a rising stem and rising hand wheel.  The stem nut is threaded on the stem side end on the yoke side.  Durign severe vibration situations, the stem nut design is resistant to failure from high thrust loading.  Some manufacturers design their T-pattern globe valves similar to API 600 gate valves to accommodate bevel gear operators.  The stem nut to bearing retaining flange design in rising stem non-rising hand wheel globe valves is very similar to that of gate valves. The stem nut to bearing flange transition is a sharp 90 degree angle that concentrates high stresses under thrust loading.  When vibration occurs while throtting sharp pulsations of impact loading is added to the thrust load.  This impact loading is generally not a severe in gate valves.  The stem nut bearing flange is typically made of a Ni-resist cast iron material that has very high brittle properties.  With this brittle material and the additional high stress concentration at the 90 degree location, the potential for brittle fracture caused by impact loading is possible and has happened in a severe stem vibration situation.

This style of valve can be found in class 150 and class 300 large sizes at above 6”.  This design can also be found in class 600 valves down to 4”and class 1500 vlaves down to 2”.

Until changes can be made to the stem nut design, limit this type of design to 150 psi differential for liquid and gas and 125 psi for flashing services regardless of size.

Figure D-2:Valve Size 2”

Does Valve have proper stem nut design per Note 3?

Globe

Valve Size

2”

Limit Valve Delta P to <=150 psi for liquid and vapor service and <=125 for flashing liquid service per Note 3.

Further evaluation required with manufacture and SME.

Valve Service

(Process  Service  conditions  for   valve)

Delta P

< or =

225 psi

-Verify Disk Design-

Does Valve have a single guided disc design?

See Note 2

Evaluate as single guided disk (all delta P values can increase by 50 psi)

Further evaluation required.

Contact the valve manufacturer and request their evaluation on valve suitability after providing the service conditions.

You may end up considering the use of Y-Pattern valves.

NO

YES

Finishing Liquid

Service

Vapor / Gas

Service

Non Flashing Liquid

Service

NO

NO

NO

Within Rule of Thumb

guideline.

No further evaluation required.

YES

YES

YES

YES

NO

Delta P

< or =

250 psi

Delta P

< or =

300 psi

Within Rule of Thumb

guideline.

No further evaluation required.

Within Rule of Thumb

guideline.

No further evaluation required.

Notes:

- This general rule of thumb is to limit the maximum differential pressure for globe valves with unguided swivel discs.

- T-Pattern globe valves generally have unguided swivel discs in the lower pressure classes of class 150,300 and 600.  Starting at class 600 for some manufacturers and class 900 and higher for most manufacturers, the discs are single guided in a cage body design.

- A general warning on T-Pattern globe valve designs when applying to throttling service.  Most globe valves are design with a rising stem and rising hand wheel.  The stem nut is threaded on the stem side end on the yoke side.  Durign severe vibration situations, the stem nut design is resistant to failure from high thrust loading.  Some manufacturers design their T-pattern globe valves similar to API 600 gate valves to accommodate bevel gear operators.  The stem nut to bearing retaining flange design in rising stem non-rising hand wheel globe valves is very similar to that of gate valves. The stem nut to bearing flange transition is a sharp 90 degree angle that concentrates high stresses under thrust loading.  When vibration occurs while throtting sharp pulsations of impact loading is added to the thrust load.  This impact loading is generally not a severe in gate valves.  The stem nut bearing flange is typically made of a Ni-resist cast iron material that has very high brittle properties.  With this brittle material and the additional high stress concentration at the 90 degree location, the potential for brittle fracture caused by impact loading is possible and has happened in a severe stem vibration situation.

This style of valve can be found in class 150 and class 300 large sizes at above 6”.  This design can also be found in class 600 valves down to 4”and class 1500 vlaves down to 2”.

Until changes can be made to the stem nut design, limit this type of design to 150 psi differential for liquid and gas and 125 psi for flashing services regardless of size.

Figure D-3: Valve Size 3”

Does Valve have proper stem nut design per Note 3?

Globe

Valve Size

3”

Limit Valve Delta P to <=150 psi for liquid and vapor service and <=125 for flashing liquid service per Note 3.

Further evaluation required with manufacture and SME.

Valve Service

(Process  Service  conditions  for   valve)

Delta P

< or =

200 psi

-Verify Disk Design-

Does Valve have a single guided disc design?

See Note 2

Evaluate as single guided disk (all delta P values can increase by 50 psi)

Further evaluation required.

Contact the valve manufacturer and request their evaluation on valve suitability after providing the service conditions.

You may end up considering the use of Y-Pattern valves.

NO

YES

Finishing Liquid

Service

Vapor / Gas

Service

Non Flashing Liquid

Service

NO

NO

NO

Within Rule of Thumb

guideline.

No further evaluation required.

YES

YES

YES

YES

NO

Delta P

< or =

225 psi

Delta P

< or =

275 psi

Within Rule of Thumb

guideline.

No further evaluation required.

Within Rule of Thumb

guideline.

No further evaluation required.

Notes:

- This general rule of thumb is to limit the maximum differential pressure for globe valves with unguided swivel discs.

- T-Pattern globe valves generally have unguided swivel discs in the lower pressure classes of class 150,300 and 600.  Starting at class 600 for some manufacturers and class 900 and higher for most manufacturers, the discs are single guided in a cage body design.

- A general warning on T-Pattern globe valve designs when applying to throttling service.  Most globe valves are design with a rising stem and rising hand wheel.  The stem nut is threaded on the stem side end on the yoke side.  Durign severe vibration situations, the stem nut design is resistant to failure from high thrust loading.  Some manufacturers design their T-pattern globe valves similar to API 600 gate valves to accommodate bevel gear operators.  The stem nut to bearing retaining flange design in rising stem non-rising hand wheel globe valves is very similar to that of gate valves. The stem nut to bearing flange transition is a sharp 90 degree angle that concentrates high stresses under thrust loading.  When vibration occurs while throtting sharp pulsations of impact loading is added to the thrust load.  This impact loading is generally not a severe in gate valves.  The stem nut bearing flange is typically made of a Ni-resist cast iron material that has very high brittle properties.  With this brittle material and the additional high stress concentration at the 90 degree location, the potential for brittle fracture caused by impact loading is possible and has happened in a severe stem vibration situation.

This style of valve can be found in class 150 and class 300 large sizes at above 6”.  This design can also be found in class 600 valves down to 4”and class 1500 vlaves down to 2”.

Until changes can be made to the stem nut design, limit this type of design to 150 psi differential for liquid and gas and 125 psi for flashing services regardless of size.

Figure D-4: Valve Size 4” to 6”

Does Valve have proper stem nut design per Note 3?

Globe

Valve Size

4” & 6”

Limit Valve Delta P to <=150 psi for liquid and vapor service and <=125 for flashing liquid service per Note 3.

Further evaluation required with manufacture and SME.

Valve Service

(Process  Service  conditions  for   valve)

Delta P

< or =

175 psi

-Verify Disk Design-

Does Valve have a single guided disc design?

See Note 2

Evaluate as single guided disk (all delta P values can increase by 50 psi)

Further evaluation required.

Contact the valve manufacturer and request their evaluation on valve suitability after providing the service conditions.

You may end up considering the use of Y-Pattern valves.

NO

YES

Finishing Liquid

Service

Vapor / Gas

Service

Non Flashing Liquid

Service

NO

NO

NO

Within Rule of Thumb

guideline.

No further evaluation required.

YES

YES

YES

YES

NO

Delta P

< or =

200 psi

Delta P

< or =

250 psi

Within Rule of Thumb

guideline.

No further evaluation required.

Within Rule of Thumb

guideline.

No further evaluation required.

Notes:

- This general rule of thumb is to limit the maximum differential pressure for globe valves with unguided swivel discs.

- T-Pattern globe valves generally have unguided swivel discs in the lower pressure classes of class 150,300 and 600.  Starting at class 600 for some manufacturers and class 900 and higher for most manufacturers, the discs are single guided in a cage body design.

- A general warning on T-Pattern globe valve designs when applying to throttling service.  Most globe valves are design with a rising stem and rising hand wheel.  The stem nut is threaded on the stem side end on the yoke side.  Durign severe vibration situations, the stem nut design is resistant to failure from high thrust loading.  Some manufacturers design their T-pattern globe valves similar to API 600 gate valves to accommodate bevel gear operators.  The stem nut to bearing retaining flange design in rising stem non-rising hand wheel globe valves is very similar to that of gate valves. The stem nut to bearing flange transition is a sharp 90 degree angle that concentrates high stresses under thrust loading.  When vibration occurs while throtting sharp pulsations of impact loading is added to the thrust load.  This impact loading is generally not a severe in gate valves.  The stem nut bearing flange is typically made of a Ni-resist cast iron material that has very high brittle properties.  With this brittle material and the additional high stress concentration at the 90 degree location, the potential for brittle fracture caused by impact loading is possible and has happened in a severe stem vibration situation.

This style of valve can be found in class 150 and class 300 large sizes at above 6”.  This design can also be found in class 600 valves down to 4”and class 1500 vlaves down to 2”.

Until changes can be made to the stem nut design, limit this type of design to 150 psi differential for liquid and gas and 125 psi for flashing services regardless of size.

Figure D-5: Valve Size 8”

Does Valve have proper stem nut design per Note 3?

Globe

Valve Size

8”

Limit Valve Delta P to <=150 psi for liquid and vapor service and <=125 for flashing liquid service per Note 3.

Further evaluation required with manufacture and SME.

Valve Service

(Process  Service  conditions  for   valve)

Delta P

< or =

150 psi

-Verify Disk Design-

Does Valve have a single guided disc design?

See Note 2

Evaluate as single guided disk (all delta P values can increase by 50 psi)

Further evaluation required.

Contact the valve manufacturer and request their evaluation on valve suitability after providing the service conditions.

You may end up considering the use of Y-Pattern valves.

NO

YES

Finishing Liquid

Service

Vapor / Gas

Service

Non Flashing Liquid

Service

NO

NO

NO

Within Rule of Thumb

guideline.

No further evaluation required.

YES

YES

YES

YES

NO

Delta P

< or =

175 psi

Delta P

< or =

225 psi

Within Rule of Thumb

guideline.

No further evaluation required.

Within Rule of Thumb

guideline.

No further evaluation required.

Notes:

- This general rule of thumb is to limit the maximum differential pressure for globe valves with unguided swivel discs.

- T-Pattern globe valves generally have unguided swivel discs in the lower pressure classes of class 150,300 and 600.  Starting at class 600 for some manufacturers and class 900 and higher for most manufacturers, the discs are single guided in a cage body design.

- A general warning on T-Pattern globe valve designs when applying to throttling service.  Most globe valves are design with a rising stem and rising hand wheel.  The stem nut is threaded on the stem side end on the yoke side.  Durign severe vibration situations, the stem nut design is resistant to failure from high thrust loading.  Some manufacturers design their T-pattern globe valves similar to API 600 gate valves to accommodate bevel gear operators.  The stem nut to bearing retaining flange design in rising stem non-rising hand wheel globe valves is very similar to that of gate valves. The stem nut to bearing flange transition is a sharp 90 degree angle that concentrates high stresses under thrust loading.  When vibration occurs while throtting sharp pulsations of impact loading is added to the thrust load.  This impact loading is generally not a severe in gate valves.  The stem nut bearing flange is typically made of a Ni-resist cast iron material that has very high brittle properties.  With this brittle material and the additional high stress concentration at the 90 degree location, the potential for brittle fracture caused by impact loading is possible and has happened in a severe stem vibration situation.

This style of valve can be found in class 150 and class 300 large sizes at above 6”.  This design can also be found in class 600 valves down to 4”and class 1500 vlaves down to 2”.

Until changes can be made to the stem nut design, limit this type of design to 150 psi differential for liquid and gas and 125 psi for flashing services regardless of size.

Y-Pattern Globe Valve Size

3/4” to 1 1/2”

Does Y Pattern Valve have fully-guided non-rotating disc? See Note 1.

Valve Service

(Process Service conditions for valve) |These guidelines are for fully or double guided non-rotating discs|

Delta P

< or =

500 psi

Valve Service

(Process Service conditions for valve) |These guidelines are for Y-pattern single guided swivel discs|

Within Rule of Thumb

guideline.  No further

evaluation required.

Further evaluation required.  Contact valve manufacturer and request their evaluation on valve suitability after providing the service conditions.  You may need to consider upgrading to a fully-guided y-pat valve or a manually-operated engineered control valve.

Further evaluation required.  Contact valve manufacturer and request their evaluation on valve suitability after providing the service conditions.  You may need to consider upgrading to a fully-guided y-pat valve or a manually-operated engineered control valve.

YES

NO

Delta P

< or =

600 psi

Delta P

< or =

700 psi

Delta P

< or =

600 psi

Delta P

< or =

700 psi

Delta P

< or =

800 psi

Vapor / Gas

Service

Flashing Liquid

Service

Non Flashing Liquid

Service

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Vapor / Gas

Service

Flashing Liquid

Service

YES

YES

YES

YES

YES

YES

Within Rule of Thumb

guideline.  No further

evaluation required.

Within Rule of Thumb

guideline.  No further

evaluation required.

Within Rule of Thumb

guideline.  No further

evaluation required.

Within Rule of Thumb

guideline.  No further

evaluation required.

Within Rule of Thumb

guideline.  No further

evaluation required.

Non Flashing Liquid

Service

Figure D-6: Rule of Thumb Guide for Y-Pattern Globe Valves

: Size 3/4” to 1-1/2”

Notes

- Y-Pattern globe valves generally have guided swivel discs in a cage type body design.  The disc is guided in the cage at a single location near the stem.

Some manufacturers make a fully guided or guided in two locations, non-rotating disc which the most resistant design to prevent disc and stem vibration.  It is important to identify which disc design exists in the valve being evaluated.  If not know assume a single guided swivel disc in a cage type body design and determine if further evaluation is required.

- Consult with Valve Manufacturer in high Delta P service the necessity for full stellite trim to mitigate erosion concerns.

Y-Pattern Globe Valve Size

2” to 3”

Does Y Pattern Valve have fully-guided non-rotating disc? See Note 1.

Valve Service

(Process Service conditions for valve) |These guidelines are for fully or double guided non-rotating discs|

Delta P

< or =

400 psi

Valve Service

(Process Service conditions for valve) |These guidelines are for Y-pattern single guided swivel discs|

Within Rule of Thumb

guideline.  No further

evaluation required.

Further evaluation required.  Contact valve manufacturer and request their evaluation on valve suitability after providing the service conditions.  You may need to consider upgrading to a fully-guided y-pat valve or a manually-operated engineered control valve.

Further evaluation required.  Contact valve manufacturer and request their evaluation on valve suitability after providing the service conditions.  You may need to consider upgrading to a fully-guided y-pat valve or a manually-operated engineered control valve.

YES

NO

Delta P

< or =

500 psi

Delta P

< or =

600 psi

Delta P

< or =

500 psi

Delta P

< or =

600 psi

Delta P

< or =

700 psi

Vapor / Gas

Service

Flashing Liquid

Service

Non Flashing Liquid

Service

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Vapor / Gas

Service

Flashing Liquid

Service

YES

YES

YES

YES

YES

YES

Within Rule of Thumb

guideline.  No further

evaluation required.

Within Rule of Thumb

guideline.  No further

evaluation required.

Within Rule of Thumb

guideline.  No further

evaluation required.

Within Rule of Thumb

guideline.  No further

evaluation required.

Within Rule of Thumb

guideline.  No further

evaluation required.

Non Flashing Liquid

Service

Figure D-7: Y – Pattern Globe Valve Size 2” to 3”

Notes

- Y-Pattern globe valves generally have guided swivel discs in a cage type body design.  The disc is guided in the cage at a single location near the stem.

Some manufacturers make a fully guided or guided in two locations, non-rotating disc which the most resistant design to prevent disc and stem vibration.  It is important to identify which disc design exists in the valve being evaluated.  If not know assume a single guided swivel disc in a cage type body design and determine if further evaluation is required.

- Consult with Valve Manufacturer in high Delta P service the necessity for full stellite trim to mitigate erosion concerns.

Y-Pattern Globe Valve Size

4” to 6”

Does Y Pattern Valve have fully-guided non-rotating disc? See Note 1.

Valve Service

(Process Service conditions for valve) |These guidelines are for fully or double guided non-rotating discs|

Delta P

< or =

350 psi

Valve Service

(Process Service conditions for valve) |These guidelines are for Y-pattern single guided swivel discs|

Within Rule of Thumb

guideline.  No further

evaluation required.

Further evaluation required.  Contact valve manufacturer and request their evaluation on valve suitability after providing the service conditions.  You may need to consider upgrading to a fully-guided y-pat valve or a manually-operated engineered control valve.

Further evaluation required.  Contact valve manufacturer and request their evaluation on valve suitability after providing the service conditions.  You may need to consider upgrading to a fully-guided y-pat valve or a manually-operated engineered control valve.

YES

NO

Delta P

< or =

450 psi

Delta P

< or =

550 psi

Delta P

< or =

450 psi

Delta P

< or =

550 psi

Delta P

< or =

650 psi

Vapor / Gas

Service

Flashing Liquid

Service

Non Flashing Liquid

Service

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Vapor / Gas

Service

Flashing Liquid

Service

YES

YES

YES

YES

YES

YES

Within Rule of Thumb

guideline.  No further

evaluation required.

Within Rule of Thumb

guideline.  No further

evaluation required.

Within Rule of Thumb

guideline.  No further

evaluation required.

Within Rule of Thumb

guideline.  No further

evaluation required.

Within Rule of Thumb

guideline.  No further

evaluation required.

Non Flashing Liquid

Service

Figure D- 8: Y –Pattern Globe Valve Size 4” and 6”

Notes

- Y-Pattern globe valves generally have guided swivel discs in a cage type body design.  The disc is guided in the cage at a single location near the stem.

Some manufacturers make a fully guided or guided in two locations, non-rotating disc which the most resistant design to prevent disc and stem vibration.  It is important to identify which disc design exists in the valve being evaluated.  If not know assume a single guided swivel disc in a cage type body design and determine if further evaluation is required.

- Consult with Valve Manufacturer in high Delta P service the necessity for full stellite trim to mitigate erosion concerns.

Y-Pattern Globe Valve Size

8 ”

Does Y Pattern Valve have fully-guided non-rotating disc? See Note 1.

Valve Service

(Process Service conditions for valve) |These guidelines are for fully or double guided non-rotating discs|

Delta P

< or =

300 psi

Valve Service

(Process Service conditions for valve) |These guidelines are for Y-pattern single guided swivel discs|

Within Rule of Thumb

guideline.  No further

evaluation required.

Further evaluation required.  Contact valve manufacturer and request their evaluation on valve suitability after providing the service conditions.  You may need to consider upgrading to a fully-guided y-pat valve or a manually-operated engineered control valve.

Further evaluation required.  Contact valve manufacturer and request their evaluation on valve suitability after providing the service conditions.  You may need to consider upgrading to a fully-guided y-pat valve or a manually-operated engineered control valve.

YES

NO

Delta P

< or =

400 psi

Delta P

< or =

500 psi

Delta P

< or =

400 psi

Delta P

< or =

500 psi

Delta P

< or =

600 psi

Vapor / Gas

Service

Flashing Liquid

Service

Non Flashing Liquid

Service

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Vapor / Gas

Service

Flashing Liquid

Service

YES

YES

YES

YES

YES

YES

Within Rule of Thumb

guideline.  No further

evaluation required.

Within Rule of Thumb

guideline.  No further

evaluation required.

Within Rule of Thumb

guideline.  No further

evaluation required.

Within Rule of Thumb

guideline.  No further

evaluation required.

Within Rule of Thumb

guideline.  No further

evaluation required.

Non Flashing Liquid

Service

Figure D- 9: Y-Pattern Globe Valve Size 8”

Notes

- Y-Pattern globe valves generally have guided swivel discs in a cage type body design.  The disc is guided in the cage at a single location near the stem.

Some manufacturers make a fully guided or guided in two locations, non-rotating disc which the most resistant design to prevent disc and stem vibration.  It is important to identify which disc design exists in the valve being evaluated.  If not know assume a single guided swivel disc in a cage type body design and determine if further evaluation is required.

- Consult with Valve Manufacturer in high Delta P service the necessity for full stellite trim to mitigate erosion concerns.